## EVENTOS
jueves, 1 de Octubre del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | EGESUR | ARICOTA II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 01/10/2026 23:40:00 | 02/10/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. ARICOTA II |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 01/10/2026 09:55:00 | 01/10/2026 21:20:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 01/10/2026 12:41:30 | 01/10/2026 13:48:07 | DESCONEXIÓN DE LA P.C.H. TUPURI |  | NO
FALLA | SAN GABAN | SAN GABÁN II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 01/10/2026 16:50:07 | 01/10/2026 17:50:01 | DESCONEXIÓN DEL GENARDOR G1 DE LA C.H. SAN GABÁN II |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
jueves, 1 de Octubre del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CH | CENTRAL | .Según el correo informado el 16/09, a partir del 17/09, por un periodo de 63 días por trabajos de terceros en el río ubicados a aguas abajo de C.H Chimay, dicha central quedará limitada a 75 MW y caudal de 45m3/s en el horario de 0-18 horas.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
01/10/2026 | 05:45 | 07:40 | EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | GT | INDEP_G2 | Restricción Operativa de la unidad a 4 MW, debido a baja temperatura del Cilindro A3.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 31.08.26, con la disponibilidad de aproximadamente 14.5 MMPCD (410.6 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 85 MW durante 6 horas, y a 35 MW durante el resto de los periodos.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | GT | TG6 | De acuerdo con lo informado telefónicamente el 07.09.2026 la CT Malacas TG6 presenta una limitación de 26 MW por temperatura (modo gas)
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | GT | TG5 | De acuerdo con lo informado por ENEL PIURA la unidad TG5 tiene un tiempo entre arranques de 8.5 horas.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con la Carta N° ENG/553-2026, la condición operativa requerida consiste en que la CH Quitaracsa opere con una potencia directamente asociada al caudal disponible en el río Quitaracsa y sea compatible con las recomendaciones establecidas en PADH
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 6.7 m3/s correspondiente al mes de agosto.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | ORYGEN informó el 27/06, que presentan la restricción operativa temporal de: TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI5 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI5 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | ORYGEN informó el 22/07, que presentan la restricción operativa temporal de: la UTI6 tiene un TMO=6h y TMA=10h.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | ORYGEN informó el 07/07/2026, que presentan la restricción operativa temporal de: Tiempo de Arranque (TA):30 min, Tiempo Minimo de Operación (TMO): 5.4h, Tiempo Minimo entre Arranques (TMA): 6h (en estado normal) y 5h (en emergencia)
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | ORYGEN informó mediante carta COES/D-887-2023, que presentan la restricción operativa temporal de: TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo comunicado por correo el día 20.07. La unidad G2 de la CH Cahua no puede brindad RSF debido a problemas mecánicos de vibración.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
01/10/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytía.

## RMC
No hubo rechazo de carga.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 1 de Octubre del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 01/10/2026 14:13 | 02/10/2026 00:00 | Limpieza e inspeccion de la Caldera CBS y mantenimiento a sus perifericos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 01/10/2026 14:00 | 02/10/2026 00:00 | Parada Programada | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Parada por mantenimientos correctivos en Fabrica | 20 | F | F/S | N | OTROS | 26890 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_A_220 kV | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ALUPAR, SECCIONAMIENTO DE DISPAROS DE LA PROTECCION DIFERENCIAL 87B DEL SECTOR 220KV DE LA SUBESTACION MIGUEL GRAUS PARA CONFIGURACION DE LAS UNIDADES CENTRALES DE DIFERENCIAL DE BARRA (+PPDB Y +PRDB) PARA ACRESCIMO DE LA BAHIA DE ALUPAR EN EL SISTEMA EXISTENTE. INDISPONIBILIDAD DE LA PROTECCION DE BARRAS 87B | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24099 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_B_220 kV | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ALUPAR, SECCIONAMIENTO DE DISPAROS DE LA PROTECCION DIFERENCIAL 87B DEL SECTOR 220KV DE LA SUBESTACION MIGUEL GRAUS PARA CONFIGURACION DE LAS UNIDADES CENTRALES DE DIFERENCIAL DE BARRA (+PPDB Y +PRDB) PARA ACRESCIMO DE LA BAHIA DE ALUPAR EN EL SISTEMA EXISTENTE. INDISPONIBILIDAD DE LA PROTECCION DE BARRAS 87B | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24100 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | RESTRICCION OPERATIVA: RELE INDISPONIBLE (Funcion diferencial de barras 87 B indisponible), SE REALIZO PRUEBAS EN EL SECTOR 1, QUEDA PENDIENTE PRUEBAS EN EL SECTOR 2. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI V | G3 | 01/10/2026 07:47 | 01/10/2026 13:27 | Reemplazo del rele de control de secuencia de arranque y parada por falso contacto | 48 | F | F/S | N | CORR. | 123 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 01/10/2026 23:40 | 02/10/2026 00:00 | Desconexion intempestiva de la unidad por falla cuya causa se encuentra en investigacion | 12.23 | F | F/S | N | OTROS | 189 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 01/10/2026 05:45 | 01/10/2026 07:40 | Restriccion Operativa de la unidad a 4 MW, debido a baja temperatura del Cilindro A3 | 1.732 | F | E/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 01/10/2026 07:40 | 01/10/2026 08:30 | Mantenimiento Correctivo de la unidad G02 por baja temperatura en cilindro A3 | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 01/10/2026 08:30 | 01/10/2026 09:12 | Prueba de operacion. A las 09:12 Horas se declara fin de la prueba y disponible ante el COES | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Indisponibilidad modo gas y diesel por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | A7.3 - (FE6) HMI WTG Manual Stop - Fuera de servicio hasta intervencion | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | CL-2028 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS DE RESISTENCIA DE CONTACTOS Y AISLAMIENTO A BUSHING DE LLEGADA CELDA L-2028 SE GIS ILO2, MANTENIMIENTO DE ONDA PORTADORA GABINETE PLC S.E MOQUEGUA, PLC-L2028 F/S (SE PERDERA TELEPROTECCION). (INDISPONIBILIDAD DE FORMA CONTINUA F/S L-2028) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10738 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2028 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | LIMPIEZA 6M (T180 A T181) DE AISLADORES L-2028. LIMPIEZA 1A (T039 A T080) DE AISLADORES L-2028. (INDISPONIBILIDAD DE FORMA CONTINUA F/S L-2028) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1274 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG LIMITADO POR OBSERVACION EN GEARBOX Y 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS | 15.6 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA - KIMAN AYLLU | L-2277 | 01/10/2026 07:00 | 01/10/2026 17:30 | MANTENIMIENTO LINEA QUITARACSA - KIMAN AYLLU L-2277 (INSPECCION TERMOGRAFICA, ULTRASONIDO, MANTENIMIENTO DE PUESTA A TIERRA) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14446 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de la linea L-2042 | 209 | P | F/S | N | PREV. | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN II | TP-2 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Energizacion con carga del transformador TP-02 (Energizado hasta el 02 de Octubre). [Alimenta equipos Auxiliares] | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22042 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de Estructuras Civiles, limpieza de Embalse y lecho de rio | 209 | P | F/S | N | PREV. | 22468 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Parada Mayor de Unidad (inspeccion de turbina, generador y otros. Limpieza del generador, pruebas electricas) | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Parada Mayor de Unidad (inspeccion de turbina, generador y otros. Limpieza del generador, pruebas electricas) | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
INTI JOYA S.A.C. | AMERICA | SS.EE. | 01/10/2026 09:00 | 01/10/2026 17:00 | INTERVENCION EN MEDIDOR MF/2 DE SEET AMERICA. Instalacion del medidor de ORYGEN. Durante la actividad es posible que se pierda la se?al de America al COES por un periodo de 2 - 3 horas aproximadamente | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 27219 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | INT-2348 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | PROBLEMAS CON EL CIRCUITO DE MANDO IN2348 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10108 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1103 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION SE HUALLANCA 138 KV, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, TAMBIEN EL MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION E INTEGRACION DE LA DATA EN LOS NIVELES 1, 2 Y 3. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121331) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10938 | T
ISA PERU | HUALLANCA | BARRA B_138 kV | 01/10/2026 07:40 | 01/10/2026 17:30 | POA: CONFIGURACION, CONECTIVIDAD Y PRUEBAS DEL SAS EXISTENTE PARA LA INTEGRACION DE LA INFORMACION DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION. PRUEBAS DE NIVEL 2 Y 3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0138238) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 328 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1103 | 01/10/2026 08:00 | 01/10/2026 16:00 | POA: PRUEBAS END TO END. (R0138239) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 10938 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 01/10/2026 09:32 | 01/10/2026 13:58 | Desconexion del equipo de secado | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1192 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-5 | 01/10/2026 14:26 | 01/10/2026 18:56 | Desconexion del equipo de secado | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12388 | T
LUZ DEL SUR | SAN JUAN - BALNEARIOS | L-2013 | 01/10/2026 07:00 | 01/10/2026 17:00 | Poda con tension (atencion con BH) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 773 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Antamina informo que el transformador se encontrara fuera de servicio todo el mes de setiembre. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | CL-2075 | 01/10/2026 00:00 | 01/10/2026 14:27 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2075 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15005 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN CARLOS | TXF-004 | 01/10/2026 00:00 | 01/10/2026 14:27 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TRANSFORMADOR TXF004 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15001 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | OVERHAUL GENERADOR U5 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | LIMPIEZA DE SEDIMENTOS RESERVORIO SAN DIEGO R1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | SERV. AUX. | 01/10/2026 07:00 | 01/10/2026 19:00 | CAMBIO DE PROTECCIONES E1 (RELE E112) - TRAFO E1 (INTERRUPTOR E112) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14091 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | TG8 | 01/10/2026 09:02 | 01/10/2026 14:15 | PRUEBAS DE REVALIDACION DE CEMS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12329 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA SOLAR | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Pruebas operativas de energizacion de la C.S. Wayra Solar, previos a su operacion comercial: cierre del interruptor de interconexion de barra en 33 kV, energizacion e inyeccion de energia a nivel de subcampos. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 26868 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | TH-05 114025 TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervencion | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 01/10/2026 13:41 | TH-10 - 114018 LMU alarm overspeed - Revision de alarma | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 01/10/2026 10:45 | TH-13 - 114209 DLO: Loose object detected in hub - Se encontro perno suelto en HUB | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | TH-11 TCM-VS vibr MB(front) high incr - F/S hasta intervencion | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 01/10/2026 06:06 | 01/10/2026 17:05 | MANTENIMIENTO DE 43000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 01/10/2026 08:13 | 01/10/2026 15:48 | MANTENIMIENTO DE 103250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T2-220/60/10kV | 01/10/2026 07:00 | 01/10/2026 18:00 | MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16345 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | VENTANILLA - CHILLON | L-2016 | 01/10/2026 08:00 | 01/10/2026 17:00 | CORRECTIVO REEEMPLAZO DE AISLADOR A LINEA 2016 220 KV (CHILLON-VENTANILLA REP) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2238 | 01/10/2026 00:00 | 01/10/2026 07:00 | Celda CL-2238 de la Chiclayo se han bloqueado las funciones 21 y 67N debido a problemas en el TT de la celda. Actualmente la celda esta transferida al acople y protegida con un rele de sobrecorriente | 0 | P | E/S | N | OTROS | 344 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SSEE | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | SE. CHICLAYO OESTE 220KV: CONFIGURACION INVERTIDA DE LAS CELDAS CL-2296 Y CL-2297 POR POSICION INDETERMINADA DEL SECCIONADOR SA-2497 DE LA CL-2297. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 351 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | CL-2238 | 01/10/2026 07:00 | 01/10/2026 18:00 | Desmontar y montar TT-262 R. (R0139353) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 344 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - LA NI?A | L-2239 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE POSTES P-235 A P-263, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0128437) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13167 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | BAIPAS DE LAS LINEAS L-2305 Y L-2307, ENTRE LAS TORRES T-1(L-2307) Y T-261(L-2305) LADO DE LA S.E. DESIERTO Y ENTRE LAS TORRES T-55A(L-2307) Y T-315A(L-2305) LADO DE LA S.E. CHINCHA NUEVA. SE UTILIZA EL CONDUCTOR DE LA NUEVA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LAS CELDAS DE LA LINEA L-2307 EN LA S.E. CHINCHA NUEVA Y DESIERTO; EL TRAMO DE CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 QUE QUEDA FUERA DE SERVICIO PERMANECE ENERGIZADO EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV Y DESDE LA S.E. INDEPENDENCIA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4010 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-4010 SE ENCUENTRA F/S CON SECCIONADORES ABIERTOS DEBIDO A QUE LA CL-1116 PRESENTA ACOMETIDAS ABIERTAS HACIA EL SECCIONADOR SE-4025. LA INDISPONIBILIDAD DEL AT30-211 IMPLICA LA INDISPONIBILIDAD DE LA L-1116 HACIA SANTA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 794 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1103 | 01/10/2026 08:00 | 01/10/2026 17:00 | POA: PRUEBAS END TO END DE NUEVOS RELES PL1 Y PL2. (R0139159) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1103 | 01/10/2026 08:00 | 01/10/2026 16:00 | REVISION DE TARJETA DE TELEPROTECCION EN FALLA POR ONDA PORTADORA. (R0139160) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | AT11-211 | 01/10/2026 09:25 | 02/10/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE SISTEMA DE FILTRADO DEL CAMBIADOR DE TOMAS BAJO CARGA (OLTC), ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121536) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6020 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | AT11-211 | 01/10/2026 09:25 | 02/10/2026 00:00 | INSTALACION DE BOLSA DEL TANQUE DE EXPANSION DEL TRANSFORMADOR, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0094453) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6020 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DESIERTO-CHINCHA | L-2307 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE LAS TORRES T-1 A T-55. SE REQUIERE LAS LINEAS L-2307 DESIERTO - CHINCHA NUEVA Y L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118691) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22972 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | IN-1218 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | EL INTERRUPTOR NO TIENE CONEXION HACIA EL TRANSFORMADOR T13-261 NI HACIA LA BARRA “A”,POR PROYECTO DE INGRESO A NUEVO TRANSFORMADOR. PERDIDA DE SE?ALES DE LA CL-T13-261 LADO DE 10KV. LA BARRA DE 10KV QUEDA ALIMENTADA CON EL T92-261 Y PUEDE TRASLADARSE AL T17-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9141 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF (VENTILADORES INDISPONIBLES). EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUAYUCACHI | SSEE | 01/10/2026 00:06 | 01/10/2026 06:35 | CARGA FIRMWARE CELDAS 60KV Y EN 220 KV. CON RIESGO DE DISPARO. SE ABRIRA LOS LINKS DE DISPARO AL MOMENTO DE LA CARGA PARA MITIGAR EL RIESGO. (R0139337) (R0139336) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA - DERIVACION | L-2211 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | SE DESHABILITO LA FUNCION RECIERRE DE LA LINEA L-2211 (ICA -DERIVACION) EN AMBOS EXTREMOS, DEBIDO A QUE LA OPERACION DE CIERRE DE LA FASE S DEL INTERRUPTOR IN-2560 HA SIDO OBSERVADA, DE ESTA MANERA SE EVITA EL DISPARO POR DISCORDANCIA DE POLOS EN CASO OCURRA FALLA EN LA FASE S Y ESTA FASE NO CIERRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22289 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 220 | 01/10/2026 07:00 | 02/10/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS: RETIRO DE ANTIGUA CELDA DE ACOPLE 220KV, Y ENERGIZACION DE LA NUEVA CELDA DE ACOPLE 220KV. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0138955) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 451 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 220 | 01/10/2026 07:00 | 01/10/2026 18:00 | ELD Pruebas SAT de control y proteccion para la implementacion de la nueva bahia de acople en 220kV en la SET Independencia. No existe riesgo de disparo de ninguna celda, con perdida de supervision . (R0139276) (nuevo acople desconectado-no implica maniobras en barra) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 451 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 01/10/2026 07:00 | 01/10/2026 11:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ELECTRODUNAS EN LA CELDA DE ACOPLE 220KV. (R0138955) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 01/10/2026 11:00 | 01/10/2026 18:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ELECTRODUNAS EN LA CELDA DE ACOPLE 220KV. (R0138955) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAGSHA II | CL-1120 | 01/10/2026 08:06 | 01/10/2026 18:19 | POA: MIGRACION DE SE?ALES DE ALARMA, MEDIDAS Y MANDO DE LA L-1120 A NUEVA RTU, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0128406) (Supeditado al ingreso de la L-2154 (Chaglla - Tingo Maria) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 850 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | SE PARI?AS 220KV EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA DEBIDO A OBSERVACION EN LOS FLEJES DE LOS SECCIONADORES DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO Y DEMAS BAHIAS CTM. TODAS LAS BAHIAS 220 SE ENCUENTRAN CONECTADAS A LA BARRA A . NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | SS.EE. | 01/10/2026 08:00 | 01/10/2026 16:30 | ELSE Integrar a N2 se?ales del TP37-131 Subestacion E/S con perdida de supervision. (R0139354) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1423 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA A 220kV | 01/10/2026 09:30 | 01/10/2026 16:40 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN S.E. REQUE 220 KV. (R0123206) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15103 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA B 220kV | 01/10/2026 09:30 | 01/10/2026 16:40 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN S.E. REQUE 220 KV. (R0123206) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15104 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | SS.EE. | 01/10/2026 09:30 | 01/10/2026 16:40 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV. SE REQUIERE DE 08:00 A 12:00 HRS LAS LINEAS L-2236, L-2296 Y L-2166 EN LA BARRA B , Y LAS LINEAS L-2237, L-2297 Y EL T127 EN LA BARRA A . DE 12:00 A 16:00 HRS, LAS LINEAS L-2236, L-2296 Y L-2166 EN LA BARRA A , Y LAS LINEAS L-2237, L-2297 Y EL T127 EN LA BARRA B . (R0123206) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T21-61 | 01/10/2026 08:00 | 01/10/2026 16:00 | CSP: DESHABILITAR ESQUEMA DE INTERBLOQUEO EN EL RELE DIFERENCIAL 87T DEL TRANSFORMADOR. PREVIAMENTE EL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T22-61 ENTRARA EN SERVICIO. (R0128749) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1436 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 01/10/2026 08:45 | 01/10/2026 17:10 | POA: INSTALACION Y PUESTA SERVICIO DEL ESQUEMA DE CIBERSEGURIDAD. INSTALACION Y CONEXION DE FIREWALLS Y CONEXION DE SONDA EN GABINETE DEL MULTIPLEXOR Y DE CONTROL. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 1 HORA. (R0137338) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +4.4 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | BARRA 3 13.8kV | 01/10/2026 07:00 | 01/10/2026 15:30 | mantenimiento preventivo de la barra 3 | 24 | P | F/S | N | PREV. | 11714 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | por presentar fallas en tubos del hogar de la caldera. | 18.56 | P | F/S | N | CORR. | 59 | G
SOUTHERN PERU CC | AMPLIACION BOTIFLACA - SATELITE | L-1397 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | PRUEBAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES S.E. SATELITE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17678 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA (CUAJONE) | HCB8514 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | PRUEBAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES S.E. SATELITE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17680 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA (CUAJONE) | HCB8518 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | PRUEBAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES S.E. SATELITE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17682 | T
SOUTHERN PERU CC | SATELITE | ST2 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | PRUEBAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES S.E. SATELITE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17686 | T
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | C.H. GALLITO CIEGO INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO ANUAL DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR REALIZADO POR EL PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZA?A - PEJEZA. | 35 | P | F/S | N | OTROS | 269 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Disponibilidad de 10.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | BARRA A_220kV | 01/10/2026 09:03 | 01/10/2026 16:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN S.E. ABANCAY NUEVA 220 KV. (R0124419) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15065 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | BARRA B_220kV | 01/10/2026 09:03 | 01/10/2026 16:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN S.E. ABANCAY NUEVA 220 KV. (R0124419) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15066 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | R-23 | 01/10/2026 09:03 | 01/10/2026 16:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN S.E. ABANCAY NUEVA 220 KV. (R0124419) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15067 | T
TRANSMANTARO | ABANCAY NUEVA | SS.EE. | 01/10/2026 09:03 | 01/10/2026 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV, REQUIERE TRANSFERIR TODAS LAS CELDAS A LA BARRA B Y DE 15:00 A 16:00 HRS R-23 EN SERVICIO. (R0124419) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15033 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 01/10/2026 05:00 | 01/10/2026 14:00 | LAVADO EN CALIENTE CON DRONE DE TORRES T-241 A T-431, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0132314) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17728 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2009 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | 87L INDISPONIBLE EN PL1 Y PL2 POR FALLA CANAL CON MULTIPLEXOR ECI. LA LINEA QUEDA PROTEGIDA CON LA FUNCION 21 Y 67N A TRAVES DE LA ONDA PORTADORA. REPOSICION ESTIMADA: 15.09.2026 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17734 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5031 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Seccionador de linea SL-5225 no se puede maniobrar. Se tiene problemas con el motor de accionamiento. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17382 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC1 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP1 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DEL CONTROL DE CAMBIO DE ESTADO DURANTE MANIOBRAS N3 Y N2. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11819 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XC2 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | INTERRUPTOR IP2 CON PERDIDA DE SUPERVISION DEBIDO A ANOMALIA DE ORDEN DE MANDO N3. NO RESTRINGE SU OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11820 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | IN_IP6 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | IP-6 INDISPONIBLE HASTA EL MONTAJE Y CONEXIONADO DEL NUEVO INTERRUPTOR IP6. TRABAJOS DE ADECUACION DE OBRAS CIVILES PARA LAS NUEVAS ESTRUCTURAS DEL NUEVO INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1374 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | R-37 | 01/10/2026 07:00 | 01/10/2026 17:00 | CAMBIO DE EMPAQUETADURA EN BUJE DE 500KV DEL REACTOR. (R0105140) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19024 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5134 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO INDISPONIBLE DEL IN-5134 PARA EL R-32, DEBIDO A UNA ALARMA DE BLOQUEO EN EL EQUIPO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17418 | T
TRANSMANTARO | POROMA | R-34 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | EN SERVICIO, CONECTADO DIRECTAMENTE A LA BAHIA CL-5033. EL INTERRUPTOR IN-5144 SE ENCUENTRA BAIPASEADO DEBIDO A TRABAJOS DE INSTALACION DE CAPACITORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17405 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | BARRA B_500 kV | 01/10/2026 08:00 | 01/10/2026 16:00 | SAYA: OBRAS ELECTROMECANICAS D1, IMPLEMENTACION DE LA NUEVA BAHIA IN-5040, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0138749) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17421 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | PUMIRI | CL-2041 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Indisponibilidad del SECCIONADOR DE BARRA B SB-3181 de la linea L-2041 en la S.E. Pumiri 220kV. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 18565 | T

## INGRESO OC
jueves, 1 de Octubre del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 1 de Octubre del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
01/10/2026 | 00:30 |  | 635.1 | 214.5 |  |  | 0 | 91.8 |  | 0 | 180.5 | 194.2 | 197.7 | 289.7 | 206.4 | 108 | 145.5 | 3 |  |  |  | 112.7 | 7.2 | 4.9 | 22.4 | 109.1 | 27.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.3 | 75.7 | 19 | 15.8 | 9.2 | 57.4 | 177.4 | 177.9 | 182.3 | 93.3 | 14.6 | 28.8 |  | 37.5 |  |  | 6.8 | 84.9 |  |  |  |  | 86.3 | 0 |  | 40 |  |  |  | 79.1 | 170.6 | 169 | 80.6 | 156.4 | 67.4 | 34.3 |  |  |  | 22.7 |  |  | 2.9 | 0.7 | 168.1 | 60.3 | 61.9 | 70.2 | 28.6 | 118.5 | 47.7 | 48.3 | 141.5 | 143.6 | 169.6 | 183.8 |  |  |  |  | 208.9 | 101.7 | 7.9 | 5.4 | 101.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 5.1 | 20.6 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 17 | 0 | 0 | 31.7 | 72.8 | 0 | 2.4 | 20 | 1.7 |  | 2.7 | 0 | 0 | 6.8 | 3.3 | 4.2 | 6.4 | 4.3 | 24 | 0 | 74.4 | 94.3 | 8.4 | 9.7 | 0 | 11.4 | 5.1 | 7.8 | 10.5 | 10.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.2 | 95.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9.4 | 42.4 | 14.1 | 13.5 | 17.6 | 8.5 | 11.2 |  | 6961.1 | 20.9 | 0 | 6.6 | 5.7 | 28.01 | 18.95 | 4.8 | 16.1 | 101.06
01/10/2026 | 01:00 |  | 636.5 | 214.8 |  |  | 0 | 93.6 |  | 0 | 179.8 | 192.6 | 192.6 | 283.9 | 208.3 | 108.5 | 170.8 | 3.2 |  |  |  | 114.3 | 7.7 | 4.9 | 22.5 | 109.1 | 20.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.2 | 49.9 | 18.7 | 15.8 | 9.3 | 59.4 | 178.5 | 178.7 | 182 | 92.8 | 24.1 | 34.3 |  | 22.8 |  |  | 6.8 | 85.5 |  |  |  |  | 41.6 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 80.2 | 169.8 | 168.1 | 79.8 | 227.6 | 68.4 | 34.5 |  |  |  | 22.8 |  |  | 2.9 | 0.7 | 108 | 46.2 | 62.7 | 66.9 | 28.9 | 117.9 | 47.7 | 48.6 | 140.9 | 142.8 | 167.7 | 182.6 |  |  |  |  | 208.3 | 101.8 | 7.9 | 5.4 | 105.4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 5 | 20.5 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 17 | 0 | 0 | 31.4 | 71.7 | 0 | 2.4 | 15.1 | 1.7 |  | 2.7 | 0 | 0 | 6.8 | 3.3 | 4.4 | 6.5 | 8.6 | 20.4 | 0 | 74.8 | 67.3 | 10.1 | 11.1 | 0 | 11 | 4.9 | 7.8 | 10 | 10.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.6 | 59 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.9 | 10 | 8.8 | 42.6 | 13.9 | 13 | 17.6 | 7.3 | 11.2 |  | 6809.6 | 21 | 0 | 6.6 | 5.7 | 28.03 | 18.95 | 4.8 | 16.1 | 101.18
01/10/2026 | 01:30 |  | 617 | 208.3 |  |  | 0 | 89.7 |  | 0 | 179.7 | 194.1 | 196.6 | 290.2 | 206.4 | 108.5 | 119.7 | 2.9 |  |  |  | 111.6 | 6.9 | 4.6 | 22.4 | 108.3 | 20.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.8 | 55.2 | 18.6 | 15.8 | 9.2 | 56 | 175.4 | 175.5 | 179.3 | 91.7 | 14.6 | 27.9 |  | 19.6 |  |  | 6.8 | 82.4 |  |  |  |  | 38.3 | 0 |  | 39.2 |  |  |  | 78.4 | 163.1 | 162.1 | 171.5 | 257.3 | 66.1 | 33.4 |  |  |  | 21.7 |  |  | 2.9 | 0.7 | 46.9 | 53 | 60.2 | 64.7 | 27.9 | 118 | 47.7 | 48.1 | 141 | 143 | 168.1 | 183.1 |  |  |  |  | 207.9 | 101.7 | 7.9 | 5.4 | 97.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 5 | 19.9 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 17 | 0 | 0 | 30.7 | 69.8 | 0 | 2.4 | 10.2 | 1.7 |  | 2.5 | 0 | 0 | 7 | 3.3 | 3.9 | 6.1 | 7.6 | 23.1 | 0 | 72.8 | 64.3 | 10.2 | 12.6 | 0 | 11 | 4.9 | 7.8 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 58.5 | 51.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 6.4 | 19.5 | 9.9 | 9.2 | 42.1 | 14.9 | 12.9 | 17.6 | 8.2 | 11.2 |  | 6719.5 | 17.9 | 0 | 6.6 | 5.7 | 28.13 | 18.95 | 4.8 | 16.2 | 98.28
01/10/2026 | 02:00 |  | 497.7 | 162.9 |  |  | 0 | 92.9 |  | 0 | 180 | 191.8 | 192 | 286.3 | 207.6 | 108.3 | 140.6 | 3.2 |  |  |  | 112.2 | 7.7 | 5 | 22.5 | 108.8 | 21 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 53.3 | 17.9 | 16.6 | 9.3 | 59.9 | 178.9 | 179.3 | 182.4 | 94.1 | 24.1 | 29.9 |  | 23.8 |  |  | 6.7 | 50.4 |  |  |  |  | 41.3 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 80.1 | 169.4 | 167.8 | 197.7 | 267.2 | 68.5 | 34.2 |  |  |  | 23 |  |  | 2.9 | 0.7 | 90.2 | 58.2 | 62.5 | 65.9 | 29.6 | 117.7 | 47.8 | 48.6 | 140.5 | 142.5 | 167.9 | 182.6 |  |  |  |  | 206.2 | 101.4 | 7.9 | 5.4 | 87.7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 5 | 20.4 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 17 | 0 | 0 | 29.2 | 64.4 | 0 | 2.5 | 10.1 | 1.6 |  | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 3.3 | 4.2 | 6.4 | 11.1 | 22.3 | 0 | 68.6 | 48 | 9.5 | 10.7 | 0 | 10.7 | 4.9 | 7.9 | 11 | 11.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.6 | 59.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.8 | 10 | 8.9 | 43 | 12 | 13.1 | 17.6 | 8.7 | 11.1 |  | 6645.8 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.7 | 28.1 | 18.95 | 4.7 | 16 | 98.15
01/10/2026 | 02:30 |  | 495.5 | 162.6 |  |  | 0 | 91.6 |  | 0 | 180.2 | 196.1 | 202.2 | 293.4 | 208 | 108.3 | 147.4 | 3.1 |  |  |  | 114.5 | 7.5 | 4.9 | 22.4 | 109.1 | 53.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 35.3 | 18.6 | 15.8 | 9.3 | 59.5 | 177 | 178 | 182.4 | 93.3 | 15.3 | 32.5 |  | 22.1 |  |  | 6.8 | 49.7 |  |  |  |  | 40.9 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 79.8 | 165.2 | 163.1 | 196 | 261 | 67.9 | 34.1 |  |  |  | 22.5 |  |  | 2.9 | 0.7 | 73.6 | 64.6 | 62.2 | 62.8 | 29.5 | 118.1 | 47.8 | 48.8 | 141.2 | 143.5 | 169 | 183.5 |  |  |  |  | 207.8 | 101.5 | 7.9 | 5.4 | 98.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 5 | 20.4 | 0 | 3.2 | 3.6 | 17 | 0 | 0 | 30.6 | 64.7 | 0 | 2.4 | 10.3 | 1.6 |  | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 3.3 | 4.2 | 6.4 | 15.5 | 22.2 | 0 | 36.1 | 31.8 | 5.5 | 5.9 | 0 | 10 | 4.6 | 7.9 | 11 | 11.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.5 | 63.7 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 20 | 10 | 9 | 42.9 | 0 | 12.8 | 17.6 | 7.4 | 10.7 |  | 6586.7 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.7 | 28.16 | 18.95 | 4.7 | 16 | 98.21
01/10/2026 | 03:00 |  | 498.2 | 163.4 |  |  | 0 | 94.1 |  | 0 | 180.5 | 194.4 | 197 | 289.6 | 206.7 | 108.6 | 129.1 | 3.2 |  |  |  | 114 | 7.5 | 5 | 22.4 | 109.1 | 23.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.3 | 44.8 | 18.9 | 16 | 9.3 | 58.5 | 179.6 | 180.4 | 182.9 | 92.4 | 15.8 | 31.9 |  | 26.3 |  |  | 6.7 | 50.4 |  |  |  |  | 41.6 | 0 |  | 40.1 |  |  |  | 80.3 | 162.2 | 160.5 | 192.3 | 259.6 | 69.1 | 34.1 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.9 | 0.7 | 72.5 | 80.4 | 62.7 | 59.9 | 29.8 | 117.9 | 47.8 | 48.7 | 141 | 143.3 | 169.2 | 183.6 |  |  |  |  | 208.6 | 101.7 | 7.9 | 5.4 | 106.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 5.1 | 20.5 | 0 | 3.2 | 3.6 | 17.1 | 0 | 0 | 31.4 | 72 | 0 | 2.4 | 10.3 | 1.6 |  | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 3.3 | 4.2 | 6.4 | 13.5 | 16.7 | 0 | 22.9 | 23.9 | 2.9 | 2.7 | 0 | 10 | 4.6 | 7.9 | 11 | 11.4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50 | 67.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 20 | 10 | 8.6 | 43.4 | 0 | 13 | 17.6 | 7.2 | 10.4 |  | 6549 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.7 | 28.21 | 18.95 | 4.8 | 16.3 | 98.66
01/10/2026 | 03:30 |  | 495.3 | 161.8 |  |  | 0 | 92.1 |  | 0 | 180.7 | 194 | 203.6 | 292.6 | 207.1 | 108.6 | 131.8 | 3.1 |  |  |  | 114.4 | 7.3 | 4.9 | 22.4 | 108.9 | 21 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.6 | 30.7 | 19.5 | 16 | 9.2 | 58.6 | 176.6 | 177.3 | 182.5 | 91.3 | 23.5 | 27.3 |  | 18.8 |  |  | 6.6 | 49.7 |  |  |  |  | 40.8 | 0 |  | 39.8 |  |  |  | 79.8 | 142.2 | 140.6 | 165.8 | 238.5 | 67.4 | 34.4 |  |  |  | 22.3 |  |  | 2.9 | 0.7 | 120.4 | 77.3 | 61.9 | 59.6 | 29.4 | 117.8 | 47.8 | 48.7 | 141.1 | 143.3 | 168.7 | 182.8 |  |  |  |  | 209.1 | 101.4 | 7.9 | 5.4 | 101.3 | 0 | 1.1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 5 | 20.2 | 0 | 3.2 | 3.7 | 17 | 0 | 0 | 29.8 | 68.3 | 0 | 2.4 | 10.3 | 1.6 |  | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 14.7 | 17.1 | 0 | 40.1 | 44.4 | 3.2 | 3.9 | 0 | 10 | 4.6 | 8 | 10.6 | 11 | 11.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.4 | 71 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 20 | 10 | 9.1 | 43.2 | 0 | 12.8 | 17.6 | 7.7 | 10.8 |  | 6506.9 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.7 | 28.25 | 18.96 | 4.7 | 16.1 | 98.41
01/10/2026 | 04:00 |  | 499.7 | 164.1 |  |  | 0 | 93.1 |  | 0 | 181.4 | 194.5 | 201.9 | 292.5 | 208.3 | 108.6 | 140.4 | 3.2 |  |  |  | 116.2 | 7.7 | 4.9 | 22.5 | 109.1 | 21 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 31 | 20.5 | 16 | 9.2 | 58.9 | 179.2 | 180.1 | 182.8 | 92.9 | 0 | 32.7 |  | 0 |  |  | 6.6 | 50.2 |  |  |  |  | 41.8 | 0 |  | 40 |  |  |  | 80.3 | 155.8 | 153.8 | 181.8 | 250.2 | 69.4 | 34.5 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.9 | 0.7 | 111.7 | 80.5 | 62.9 | 59.9 | 29.8 | 118 | 47.9 | 48.7 | 141.6 | 143.6 | 169.9 | 183.5 |  |  |  |  | 208.2 | 101.8 | 7.9 | 5.4 | 96.4 | 0 | 2.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 5 | 20.6 | 0 | 3.2 | 3.7 | 17 | 0 | 0 | 29.1 | 65.7 | 0 | 2.5 | 10.3 | 1.5 |  | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 3.3 | 4.3 | 6.4 | 14.3 | 18 | 0 | 41.5 | 54.5 | 4.8 | 4.9 | 0 | 9.6 | 4.5 | 8 | 10.6 | 11 | 11.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.7 | 46.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 20 | 10 | 9.1 | 43.3 | 0 | 13.1 | 17.6 | 7.4 | 10.9 |  | 6535.8 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.7 | 28.19 | 18.96 | 4.8 | 16 | 98.35
01/10/2026 | 04:30 |  | 500.8 | 163 |  |  | 0 | 93.5 |  | 0 | 180.5 | 193.6 | 200.5 | 292.1 | 206.2 | 108.4 | 159.2 | 3.2 |  |  |  | 115.7 | 7.7 | 5 | 22.4 | 109.3 | 24.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.2 | 46.8 | 21.1 | 16 | 9.2 | 60.3 | 182 | 182.1 | 182.7 | 95 | 0 | 33.5 |  | 0 |  |  | 6.8 | 50.8 |  |  |  |  | 42.4 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 80.5 | 165.5 | 163.5 | 196.4 | 258.7 | 70.1 | 34.1 |  |  |  | 23.7 |  |  | 2.9 | 0.7 | 107.4 | 83.3 | 62.9 | 59.9 | 30 | 117.8 | 47.7 | 48.7 | 140.7 | 142.9 | 168.6 | 183.2 |  |  |  |  | 208.7 | 101.8 | 7.9 | 5.4 | 111.9 | 0 | 2.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 5 | 20.7 | 0 | 3.2 | 3.7 | 16.9 | 0 | 0 | 31.6 | 71.4 | 0 | 2.5 | 10.3 | 1.5 |  | 2.9 | 0 | 0 | 7 | 3.3 | 4.3 | 6.4 | 16.6 | 18.3 | 0 | 40.9 | 44.8 | 3.8 | 3.1 | 0 | 10.5 | 4.4 | 8 | 9.6 | 10 | 10.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.8 | 19.4 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9.2 | 43.3 | 0 | 13 | 17.6 | 7.9 | 11.2 |  | 6578.4 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.7 | 28.17 | 18.96 | 4.8 | 16.1 | 98.43
01/10/2026 | 05:00 |  | 632.3 | 211.7 |  |  | 0 | 94.8 |  | 0 | 180.6 | 193.7 | 201.6 | 292.2 | 206.2 | 108.2 | 86.1 | 3.3 |  |  |  | 118.8 | 7.3 | 5 | 22.5 | 109.1 | 28.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.8 | 44.7 | 20.3 | 15.8 | 9.2 | 59.2 | 182 | 182 | 182.3 | 93.3 | 0 | 32.9 |  | 0 |  |  | 6.7 | 50.8 |  |  |  |  | 41.8 | 0 |  | 39.4 |  |  |  | 80.8 | 162.2 | 160.5 | 193.1 | 252.9 | 69.6 | 33.6 |  |  |  | 23.2 |  |  | 2.9 | 0.7 | 117.4 | 83.2 | 62.8 | 62 | 29.8 | 118.1 | 47.8 | 48.7 | 140.7 | 142.9 | 168.3 | 183.4 |  |  |  |  | 209.1 | 101.9 | 7.9 | 5.4 | 100.6 | 0 | 2.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 5 | 20.4 | 0 | 3.2 | 3.6 | 16.9 | 0 | 0 | 29.7 | 65.1 | 0 | 2.5 | 10.3 | 1.5 |  | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 3.3 | 4.1 | 6.3 | 23 | 19.8 | 0 | 17.5 | 35.5 | 1.2 | 0.7 | 0 | 10.5 | 4.4 | 8 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 9.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.8 | 10 | 8.9 | 43.4 | 0 | 12.9 | 17.6 | 8.2 | 11.1 |  | 6616.7 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.7 | 28.15 | 18.96 | 4.8 | 12.1 | 94.41
01/10/2026 | 05:30 |  | 632.9 | 212.4 |  |  | 0 | 93.6 |  | 0 | 180.9 | 192.7 | 201.6 | 290.6 | 206.9 | 107.5 | 145.7 | 3.2 |  |  |  | 117.6 | 7.7 | 4.9 | 22.4 | 109.2 | 59.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.7 | 30.7 | 19.7 | 15.8 | 9.1 | 61.2 | 179.6 | 179.8 | 181.3 | 94.1 | 0 | 29 |  | 0 |  |  | 6.7 | 90.6 |  |  |  |  | 70.7 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 80.5 | 163 | 160.9 | 194.3 | 260.3 | 68.2 | 34 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.9 | 0.7 | 130.2 | 106 | 62.6 | 62.8 | 29.9 | 117.5 | 47.6 | 48.7 | 139.6 | 141.6 | 166.5 | 182.2 |  |  |  |  | 209 | 101.8 | 7.7 | 5.4 | 77.8 | 0 | 3.8 |  | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 5.1 | 20.5 | 0 | 3.2 | 3.6 | 16.8 | 0 | 0 | 25.7 | 57.2 | 0 | 2.5 | 11.1 | 1.5 |  | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 3.3 | 4.3 | 6.4 | 24.6 | 30.2 | 0 | 6.4 | 22.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 10.5 | 4.3 | 8 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.7 | 10 | 8.7 | 42.5 | 0 | 13 | 17.6 | 8.2 | 11 |  | 6729.8 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.7 | 28.09 | 18.96 | 4.7 | 12.1 | 94.25
01/10/2026 | 06:00 |  | 632.6 | 213.2 |  |  | 0 | 96.8 |  | 0 | 180.9 | 193.7 | 203.4 | 291.2 | 208.8 | 108.3 | 183.3 | 3.1 |  |  |  | 114.5 | 7.4 | 4.8 | 20.9 | 109.1 | 70.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.3 | 52.5 | 20.8 | 15.8 | 9.1 | 59.3 | 177.8 | 178.7 | 182.1 | 92 | 0 | 28.4 |  | 18.9 |  |  | 6.7 | 90.2 |  |  |  |  | 70.1 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 79.9 | 165 | 163 | 195.5 | 260.8 | 67.7 | 34.2 |  |  |  | 22.6 |  |  | 2.9 | 0.7 | 78.1 | 79.2 | 62.2 | 72.8 | 29.4 | 117.8 | 47.4 | 48.7 | 141 | 143.2 | 168.9 | 183.7 |  |  |  |  | 209.2 | 101.7 | 7.7 | 5.4 | 75 | 9.6 | 2.9 |  | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 12.3 | 0.8 | 1.5 | 5 | 20.3 | 0 | 3.2 | 3.6 | 16.9 | 0.7 | 0.5 | 23.2 | 40.7 | 0.5 | 2.5 | 17.1 | 1.5 |  | 2.8 | 0 | 0 | 7 | 3.3 | 4.2 | 6.3 | 21 | 33.9 | 3.8 | 2.3 | 12.3 | 0 | 0 | 8.1 | 10.5 | 4.1 | 7.9 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 1 | 31.8 | 0.6 | 18.2 | 0.6 | 0 | 0 | 15.4 | 0.992 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0.5 | 6.4 | 19.5 | 10 | 8.7 | 43.1 | 0 | 13 | 17.6 | 7.6 | 11 |  | 6850.592 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.7 | 28.07 | 18.96 | 4.7 | 11.4 | 93.53
01/10/2026 | 06:30 |  | 634.5 | 213.6 |  |  | 0 | 96.8 |  | 0 | 180.7 | 194.3 | 203.5 | 291.3 | 207.3 | 107.7 | 151.7 | 3.2 |  |  |  | 113.3 | 7.8 | 4.9 | 20.9 | 108.9 | 36.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.7 | 44.8 | 21.1 | 16 | 9.1 | 62.8 | 180 | 180.3 | 182 | 93.8 | 0 | 33.3 |  | 42 |  |  | 6.9 | 90.2 |  |  |  |  | 57.7 | 0 |  | 40.1 |  |  |  | 80.4 | 114.7 | 113.7 | 128.2 | 214.7 | 69.2 | 34.1 |  |  |  | 23.2 |  |  | 2.9 | 0.7 | 78 | 82.3 | 62.6 | 70 | 29.8 | 118.1 | 47.6 | 48.9 | 141.5 | 143.5 | 169.5 | 184.1 |  |  |  |  | 209.2 | 101.4 | 7.7 | 5.4 | 75.3 | 37.7 | 2.3 |  | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 48.4 | 0.8 | 1.7 | 5 | 20.7 | 0 | 3.3 | 3.6 | 16.8 | 4.4 | 4.1 | 16.9 | 35.9 | 2.7 | 2.5 | 17.1 | 1.4 |  | 2.8 | 0 | 0 | 6.9 | 3.2 | 4.2 | 6.3 | 21.8 | 29.4 | 15.7 | 9.1 | 21.2 | 0.4 | 0 | 20.7 | 10.5 | 4.2 | 7.4 | 10 | 10.4 | 10.4 | 1 | 126.1 | 2.7 | 67.2 | 0.6 | 0 | 0 | 55.3 | 4.342 | 4.8 | 1.1 | 2.4 | 3 | 2.5 | 6.4 | 19.6 | 10 | 9.3 | 42.4 | 0 | 12.9 | 17.6 | 7.7 | 11.1 |  | 6958.042 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.6 | 28.1 | 18.96 | 4.7 | 11.3 | 93.36
01/10/2026 | 07:00 |  | 426.6 | 158.6 |  |  | 0 | 97.3 |  | 0 | 179.9 | 193.6 | 201.6 | 288.9 | 205.9 | 108.3 | 76.4 | 3.2 |  |  |  | 119.1 | 7.7 | 5 | 20.8 | 108.7 | 23 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.7 | 30.7 | 22.4 | 15.6 | 9.1 | 62.7 | 180.3 | 180.5 | 180.9 | 93.3 | 0 | 31.8 |  | 41.5 |  |  | 6.8 | 50.1 |  |  |  |  | 23.9 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 80.3 | 167.8 | 166.3 | 200 | 267 | 68.6 | 34.6 |  |  |  | 23.2 |  |  | 2.9 | 0.7 | 63.7 | 67.2 | 62.6 | 70 | 29.7 | 92.6 | 32.7 | 32.7 | 140.8 | 142.6 | 168.3 | 141.6 |  |  |  |  | 209.1 | 101.2 | 6.4 | 5.4 | 85.5 | 62.8 | 3.9 |  | 0 |  |  | 0 | 164 | 82.2 | 0.8 | 1.7 | 5 | 20.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 16.8 | 13.4 | 16.8 | 25.2 | 41.9 | 14.1 | 2.5 | 11 | 1.4 |  | 2.9 | 0 | 0 | 6.9 | 3.1 | 4.2 | 6.4 | 27 | 34.6 | 26.9 | 8 | 14.1 | 0.5 | 0.4 | 44.8 | 10.5 | 4.1 | 7.4 | 9 | 9.4 | 9.7 | 1.9 | 212.4 | 5.6 | 112.2 | 0.6 | 3.7 | 3.7 | 91.2 | 7.026 | 4.8 | 1.1 | 2.4 | 3 | 5.1 | 6.4 | 19.5 | 9.9 | 9.3 | 42.9 | 0 | 13.1 | 17.6 | 7.9 | 11.1 |  | 7012.126 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.6 | 28.13 | 18.96 | 4.7 | 11.3 | 93.39
01/10/2026 | 07:30 |  | 430.6 | 138.5 |  |  | 21.1 | 99.2 |  | 0 | 179.7 | 189.6 | 199.5 | 289.2 | 206.6 | 107.7 | 111 | 3.2 |  |  |  | 119.2 | 8 | 4.9 | 20.8 | 103.1 | 49 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.4 | 31 | 22.4 | 15.6 | 9.1 | 61.9 | 182.6 | 182.9 | 181.9 | 95.3 | 0 | 34.8 |  | 43.2 |  |  | 6.8 | 50.9 |  |  |  |  | 24.8 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 80.9 | 166.8 | 165 | 196.9 | 267.1 | 70.4 | 34.2 |  |  |  | 23.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 79.6 | 72.2 | 63.4 | 70.1 | 30.2 | 64.5 | 33.1 | 33.3 | 140.4 | 142 | 168 | 102.8 |  |  |  |  | 208.7 | 101.1 | 5.4 | 5.4 | 63.9 | 78.3 | 4.7 |  | 0 |  |  | 0 | 192.4 | 97 | 0.8 | 1.7 | 5 | 20.8 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 16.8 | 13.9 | 17.8 | 23.4 | 43.5 | 16.9 | 2.5 | 7 | 1.4 |  | 3 | 0 | 0.1 | 6.7 | 3.1 | 4.3 | 6.3 | 27.9 | 37.6 | 36.4 | 11.3 | 26.6 | 0.1 | 0.4 | 48.8 | 10.5 | 4.1 | 7.4 | 9 | 9.4 | 9.7 | 3.3 | 240.9 | 8.4 | 135.7 | 0.6 | 12.6 | 16.4 | 99.5 | 11.778 | 4.8 | 1.1 | 2.4 | 3 | 7.6 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9 | 43.2 | 0 | 13.2 | 17.6 | 8 | 11.1 |  | 7200.178 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.5 | 28.13 | 18.96 | 4.5 | 11.2 | 92.99
01/10/2026 | 08:00 |  | 430 | 138.3 |  |  | 20.7 | 100 |  | 0 | 179.7 | 190 | 200 | 283.9 | 205.2 | 107.4 | 73.1 | 3.2 |  |  |  | 121.1 | 7.9 | 4.9 | 16.8 | 100 | 65.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.8 | 31 | 22.1 | 15.4 | 9.1 | 64.3 | 182.5 | 183.2 | 181.9 | 94.9 | 0 | 35.7 |  | 43.9 |  |  | 6.6 | 50.7 |  |  |  |  | 24.7 | 0 |  | 39.3 |  |  |  | 80.8 | 159.8 | 158.2 | 189.6 | 259.7 | 70.7 | 33.9 |  |  |  | 23.8 |  |  | 2.9 | 0.7 | 103.2 | 85.5 | 63.3 | 69.9 | 30.2 | 65.2 | 33.3 | 33.4 | 140.8 | 142.3 | 168.2 | 185.6 |  |  |  |  | 208.5 | 100.7 | 5.3 | 5.4 | 63.5 | 79.2 | 8.3 |  | 0 |  |  | 0 | 199.4 | 100.5 | 0.8 | 1.7 | 5.2 | 20.8 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 16.5 | 14.3 | 18.3 | 21.5 | 37.7 | 18.7 | 2.5 | 7.2 | 1.4 |  | 3 | 0.1 | 0.2 | 6.7 | 3.1 | 4.2 | 6.3 | 28.2 | 31.4 | 37.2 | 21.4 | 32.6 | 1.5 | 1.8 | 50 | 9.8 | 4.1 | 7.6 | 9 | 9.4 | 9.7 | 6.5 | 248.8 | 10.7 | 137.8 | 0.6 | 9.8 | 12.2 | 102 | 31.892 | 4.8 | 1.1 | 2.4 | 3 | 9.8 | 6.4 | 20 | 10 | 9 | 44.2 | 0 | 13.2 | 17.6 | 7 | 10.2 |  | 7319.292 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.5 | 28.12 | 18.96 | 4.6 | 11.1 | 92.98
01/10/2026 | 08:30 |  | 428.8 | 139.1 |  |  | 20.8 | 96.8 |  | 14.2 | 178.5 | 190 | 201 | 284.5 | 203.9 | 107.9 | 105.8 | 3.2 |  |  |  | 114.6 | 7.7 | 5.2 | 16.8 | 100.2 | 73.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.2 | 51.2 | 21.5 | 15 | 9.1 | 60.2 | 178.3 | 179 | 182.1 | 92 | 0 | 32.3 |  | 41.9 |  |  | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 72.2 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 80.3 | 166.6 | 165 | 198.5 | 266 | 67.9 | 34.4 |  |  |  | 22.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 169.4 | 87.6 | 62.5 | 69.9 | 29 | 64.6 | 31.7 | 31.8 | 140.7 | 142.2 | 168 | 181.7 |  |  |  |  | 208.1 | 99.8 | 2.8 | 5.4 | 63.1 | 78.8 | 10.5 |  | 0 |  |  | 0 | 204 | 102.9 | 0.8 | 1.7 | 5.2 | 20.4 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 16.5 | 14.6 | 18.8 | 20.3 | 43.8 | 19.1 | 2.5 | 7.3 | 1.4 |  | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 6.7 | 3.1 | 4.4 | 6.4 | 24.9 | 21.8 | 37.5 | 22.9 | 37.1 | 2.3 | 3.4 | 50.7 | 10 | 3.9 | 7.8 | 9 | 9.4 | 9.7 | 6.4 | 253.1 | 12.7 | 141 | 0.6 | 8.2 | 10.2 | 104.1 | 64.219 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 11.8 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9.1 | 43.7 | 0 | 12.5 | 17.6 | 8.2 | 9.6 |  | 7539.019 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.5 | 27.97 | 18.96 | 4.6 | 11.3 | 93.03
01/10/2026 | 09:00 |  | 428.9 | 138.4 |  |  | 21 | 97.3 |  | 31 | 178.8 | 189.8 | 200.7 | 284 | 203.8 | 108 | 72.4 | 3.2 |  |  |  | 115.7 | 7.8 | 5.2 | 22.5 | 100 | 110.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 73.2 | 22.1 | 15.6 | 8.9 | 60.2 | 180.7 | 181.5 | 182.3 | 94.1 | 0 | 32.2 |  | 107.6 |  |  | 6.7 | 50.4 |  |  |  |  | 72.5 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 80.3 | 145.3 | 143.7 | 168.5 | 244.9 | 69.1 | 34.1 |  |  |  | 23.5 |  |  | 2.9 | 0.7 | 120.3 | 83.7 | 62.8 | 69.9 | 30.6 | 117 | 46.8 | 47.7 | 140.5 | 142.6 | 168.2 | 181.8 |  |  |  |  | 207.7 | 100 | 3 | 5.4 | 63.2 | 78.5 | 10.6 |  | 0.1 |  |  | 1.7 | 207.6 | 104.9 | 0.7 | 1.7 | 5.2 | 20.8 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 16.5 | 14.6 | 18.8 | 20.3 | 40 | 19.3 | 2.5 | 16.3 | 1.4 |  | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 6.7 | 3.1 | 4.4 | 6.3 | 23.9 | 20.1 | 37 | 24.9 | 29.7 | 2.1 | 2.1 | 51 | 10 | 3.8 | 7.8 | 9 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 253 | 14.5 | 144 | 0.6 | 8 | 11.9 | 105.5 | 79.666 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 13.4 | 6.4 | 20 | 10 | 8.9 | 43.4 | 0 | 12.2 | 13.6 | 7.3 | 10.2 |  | 7631.066 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.5 | 27.82 | 18.96 | 4.5 | 11.2 | 92.68
01/10/2026 | 09:30 |  | 546.8 | 182.4 |  |  | 41 | 96.9 |  | 30.9 | 178 | 192.7 | 198.9 | 285.5 | 203.8 | 107.9 | 71.3 | 3.2 |  |  |  | 116.4 | 7.4 | 5.2 | 22.5 | 100.3 | 85.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.1 | 31.1 | 21.5 | 15.6 | 9 | 59.8 | 179.6 | 180.1 | 181.7 | 93.4 | 16.2 | 29.8 |  | 51 |  |  | 6.8 | 50.2 |  |  |  |  | 72.3 | 0 |  | 40.3 |  |  |  | 80.2 | 150.4 | 148.6 | 176.5 | 254.7 | 68.7 | 34 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.9 | 0.7 | 135.9 | 87.1 | 62.6 | 69.8 | 30.5 | 117 | 47.1 | 47.8 | 140.4 | 141.8 | 157.8 | 181.7 |  |  |  |  | 207.4 | 99.7 | 3 | 5.4 | 78.8 | 79.7 | 10.5 |  | 0.1 |  |  | 1.8 | 210.5 | 105.9 | 0.7 | 1.6 | 5.1 | 20.5 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 16.5 | 14.7 | 18.9 | 20.5 | 50.2 | 19.5 | 2.5 | 18 | 1.4 |  | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 6.5 | 3 | 4.3 | 6.3 | 19.1 | 22.1 | 36.9 | 23.6 | 31 | 1.9 | 1.5 | 51.4 | 9.9 | 4.1 | 8 | 9 | 8.7 | 9.6 | 10.2 | 253.4 | 16.1 | 146.1 | 0.6 | 10.8 | 24.9 | 106.7 | 81.438 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 14.8 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9.1 | 43.2 | 0 | 11.8 | 13.5 | 7.4 | 10.6 |  | 7786.238 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.5 | 27.68 | 18.96 | 4.4 | 11.3 | 92.54
01/10/2026 | 10:00 |  | 546.7 | 179.4 |  |  | 41.1 | 97.1 |  | 30.9 | 178 | 193.2 | 197.8 | 286.5 | 204.9 | 107.6 | 77.4 | 3.2 |  |  |  | 116.7 | 7.5 | 5.2 | 22.5 | 95.5 | 58.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 30.8 | 21.5 | 15.2 | 9 | 58.8 | 179.6 | 180 | 181.9 | 93.1 | 16.1 | 30 |  | 44.6 |  |  | 6.8 | 50.2 |  |  |  |  | 72.3 | 24.8 |  | 39.4 |  |  |  | 80.1 | 164.8 | 163.5 | 195.5 | 263.9 | 68.5 | 33.9 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.9 | 0.7 | 95.3 | 75.9 | 62.6 | 67.8 | 30.5 | 116.8 | 46.9 | 47.7 | 139.8 | 141.2 | 165.7 | 181.1 |  |  |  |  | 206.9 | 99.3 | 3 | 5.4 | 89.3 | 81 | 11.4 |  | 0.1 |  |  | 2.7 | 211.4 | 107 | 0.7 | 1.3 | 5 | 20.6 | 3.4 | 4.5 | 3.5 | 16.3 | 14.9 | 19 | 24.5 | 54 | 19.5 | 2.5 | 18.2 | 1.4 |  | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 6.4 | 3 | 4.2 | 6.3 | 16.1 | 24.2 | 37.3 | 36.5 | 47 | 3.7 | 3.5 | 51.7 | 9.5 | 4.1 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.4 | 9.8 | 253 | 17.4 | 147 | 0.6 | 28 | 56.6 | 107.7 | 81.201 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 17 | 6.4 | 20 | 10 | 9.3 | 43.1 | 0 | 12 | 13.6 | 7.7 | 11.1 |  | 7890.501 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.5 | 27.35 | 18.96 | 4.5 | 11.2 | 92.21
01/10/2026 | 10:30 |  | 548.7 | 187.4 |  |  | 41.2 | 99.1 |  | 31.1 | 176.3 | 193.4 | 199 | 286 | 203.4 | 107.9 | 83.2 | 3.2 |  |  |  | 115.9 | 7.3 | 5.1 | 22.3 | 79.3 | 68.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.9 | 30.8 | 21 | 15.3 | 9 | 60.5 | 178.8 | 179.3 | 182.9 | 92.4 | 16 | 28.7 |  | 80 |  |  | 6.7 | 50.7 |  |  |  |  | 72.1 | 25.4 |  | 39.5 |  |  |  | 80.1 | 135.8 | 134.3 | 156.7 | 226.6 | 68 | 34 |  |  |  | 22.8 |  |  | 2.9 | 0.7 | 156.3 | 87.8 | 66.2 | 67.8 | 30.4 | 116.4 | 46.5 | 47.8 | 140 | 142 | 168.6 | 182.1 |  |  |  |  | 206.3 | 99.1 | 3 | 5.4 | 93.2 | 80.9 | 12.4 |  | 0.1 |  |  | 2.6 | 211.1 | 106.9 | 0.7 | 1.5 | 5 | 20.3 | 3.9 | 4.5 | 3.5 | 16.3 | 15 | 19.1 | 28.8 | 60.3 | 19.4 | 2.5 | 17.8 | 1.4 |  | 3 | 0.1 | 1.3 | 6.4 | 3 | 4.3 | 6.3 | 13.7 | 22 | 38.2 | 41.7 | 41.7 | 3.4 | 4.1 | 52.1 | 9.5 | 4.1 | 8 | 7.8 | 8.7 | 9.4 | 10.5 | 253 | 18.3 | 147.3 | 0.6 | 63.6 | 79.8 | 108.2 | 86.701 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 18 | 6.4 | 20 | 10 | 8.1 | 43.7 | 0 | 11.6 | 15.9 | 7.3 | 10.7 |  | 7959.701 | 18.1 | 0 | 6.6 | 5.5 | 27.21 | 18.96 | 4.6 | 11.4 | 92.37
01/10/2026 | 11:00 |  | 547.1 | 181.1 |  |  | 41.1 | 98.2 |  | 31.2 | 175.3 | 192.1 | 196.8 | 285.2 | 202.2 | 107.3 | 80.6 | 3.2 |  |  |  | 117.3 | 7.3 | 5.1 | 22.2 | 80.1 | 56.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.4 | 30.8 | 21 | 15.2 | 9 | 59.4 | 178.6 | 179 | 182.2 | 93 | 15.8 | 29 |  | 84.8 |  |  | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 72.2 | 24.8 |  | 39.7 |  |  |  | 80.3 | 157.1 | 155.6 | 185 | 251.8 | 68.4 | 34 |  |  |  | 22.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 153.7 | 86.3 | 66.3 | 67.7 | 30.6 | 116.3 | 46.8 | 47.5 | 139 | 140.7 | 166.7 | 180.5 |  |  |  |  | 205.7 | 98.7 | 3 | 5.4 | 75.1 | 80.9 | 12.8 |  | 0.2 |  |  | 2.6 | 213.1 | 107.6 | 0.7 | 1.6 | 5 | 20.5 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 16.3 | 15.1 | 19.2 | 22.5 | 56.5 | 19.4 | 2.5 | 17.8 | 1.4 |  | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 6.4 | 3 | 4.3 | 6.3 | 12.6 | 20.1 | 37.6 | 49 | 29.5 | 3.7 | 4.9 | 51.7 | 9.5 | 4 | 8 | 7.8 | 8.7 | 9.4 | 10.5 | 253.1 | 19 | 147.7 | 0.6 | 89.8 | 84.8 | 108.9 | 88.022 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 18.6 | 6.4 | 19.9 | 10 | 8.2 | 42.9 | 0 | 12 | 17.3 | 7.1 | 11.1 |  | 8022.522 | 18 | 0 | 6.6 | 5.4 | 27.1 | 18.96 | 4.5 | 11.4 | 91.96
01/10/2026 | 11:30 |  | 545.2 | 181.9 |  |  | 41.1 | 97.6 |  | 80.7 | 175.2 | 191.1 | 197.7 | 284.9 | 202.3 | 107.4 | 81.1 | 3.2 |  |  |  | 114.5 | 7.1 | 5 | 22.4 | 80.3 | 76.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 47.7 | 19.8 | 15.3 | 9 | 58.3 | 177.3 | 177.9 | 182.4 | 90.7 | 23.3 | 28.4 |  | 39.5 |  |  | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 71.2 | 45.6 |  | 39.8 |  |  |  | 79.9 | 164.7 | 163.4 | 196.6 | 262.3 | 67.6 | 33.6 |  |  |  | 22.5 |  |  | 3 | 0.7 | 138.3 | 75.8 | 65.9 | 69.5 | 30.4 | 116.4 | 46.6 | 47.4 | 139.8 | 141.3 | 167.6 | 180.9 |  |  |  |  | 205.6 | 98.7 | 3 | 5.6 | 78.7 | 80.9 | 11.3 |  | 0.2 |  |  | 2.6 | 216 | 109 | 0.7 | 1.4 | 5 | 20.3 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 16.3 | 15.1 | 19.1 | 23.7 | 51 | 19.3 | 2.5 | 17.8 | 1.3 |  | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 6.4 | 3 | 4.2 | 6.2 | 8 | 21.8 | 38.4 | 29.6 | 19.8 | 4.6 | 6.1 | 52.3 | 9.5 | 4 | 8 | 8 | 8.5 | 9.4 | 8.9 | 253 | 19.1 | 147.6 | 0.6 | 100.6 | 74.8 | 108.2 | 89.335 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 18.5 | 6.4 | 19.7 | 10 | 8.1 | 43.2 | 0 | 12.2 | 17.6 | 6.3 | 11.1 |  | 8065.035 | 17.7 | 0 | 6.6 | 5.4 | 26.97 | 18.96 | 4.5 | 11.3 | 91.43
01/10/2026 | 12:00 |  | 547.4 | 181.5 |  |  | 70.1 | 97.6 |  | 82.1 | 175.4 | 191.1 | 197.6 | 285 | 205 | 107.4 | 0 | 3.1 |  |  |  | 115 | 7.8 | 5.1 | 22.4 | 80.1 | 62.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.7 | 48.5 | 20.2 | 15.2 | 9.1 | 57.9 | 179.1 | 179.6 | 182.2 | 92.3 | 15.7 | 28.8 |  | 66.4 |  |  | 6.7 | 50.2 |  |  |  |  | 72.2 | 44.4 |  | 39.4 |  |  |  | 80.3 | 164.4 | 163.4 | 196.4 | 262.9 | 68.2 | 34 |  |  |  | 22.9 |  |  | 3 | 0.7 | 163.1 | 79.8 | 66.3 | 69.9 | 30.6 | 116 | 46.3 | 47.4 | 139.8 | 141.4 | 168 | 181.3 |  |  |  |  | 205.4 | 98.7 | 3 | 5.6 | 73.8 | 80.9 | 11 |  | 0.1 |  |  | 3.4 | 218.1 | 110 | 0.7 | 1.7 | 4.9 | 20.6 | 3.8 | 4 | 3.5 | 16.3 | 15.1 | 19.1 | 24 | 52.8 | 19.3 | 2.5 | 17.8 | 1.3 |  | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 6.4 | 3 | 4.3 | 6.2 | 5.8 | 21 | 38.1 | 33.3 | 23.9 | 4.6 | 5.3 | 52.4 | 9.3 | 3.9 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 253.1 | 19.3 | 149.1 | 0.6 | 97.3 | 66.8 | 109.2 | 90.218 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 18.4 | 6.3 | 19.7 | 10 | 10.1 | 43 | 0 | 13 | 17.6 | 7.2 | 10.9 |  | 8062.818 | 17.4 | 0 | 6.6 | 5.4 | 26.95 | 18.95 | 4.5 | 11.3 | 91.1
01/10/2026 | 12:30 |  | 449 | 144.5 |  |  | 69.7 | 97.5 |  | 80.5 | 174.5 | 190.5 | 196.4 | 285.6 | 205.3 | 107.7 | 0 | 3.2 |  |  |  | 114.9 | 7.9 | 5.1 | 22.4 | 80.2 | 95.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 51.4 | 19.5 | 15.8 | 9.1 | 57.4 | 178.6 | 178.8 | 182.3 | 92.9 | 24.1 | 32.4 |  | 73.3 |  |  | 6.8 | 80.7 |  |  |  |  | 72.1 | 25.5 |  | 39.7 |  |  |  | 80.3 | 163.7 | 162.6 | 195.2 | 263.6 | 68.5 | 34.3 |  |  |  | 23 |  |  | 2.8 | 0.7 | 178.2 | 74.3 | 66.3 | 69.6 | 30.6 | 116.2 | 46.7 | 47.4 | 139.1 | 140.7 | 167.2 | 180.2 |  |  |  |  | 205.3 | 98.8 | 3 | 5.6 | 71.5 | 80.9 | 9.7 |  | 0.1 |  |  | 3.9 | 219.1 | 110.6 | 0.7 | 1.6 | 4.8 | 20.4 | 3.8 | 4 | 3.5 | 16.3 | 15.1 | 19 | 17.9 | 46.8 | 19.4 | 2.5 | 17.9 | 1.4 |  | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 6.4 | 3 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 19.3 | 37.8 | 40.8 | 34.9 | 6.5 | 6.1 | 52 | 9 | 3.9 | 8.1 | 8 | 8.2 | 9.3 | 9.2 | 253.2 | 19.2 | 148.6 | 0.6 | 81.4 | 59.1 | 108.5 | 90.302 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 18 | 6.4 | 19.6 | 10 | 9.2 | 43.4 | 0 | 13.2 | 13.5 | 7.5 | 11.1 |  | 7965.802 | 17.5 | 0 | 6.6 | 5.4 | 26.79 | 18.95 | 4.5 | 11.4 | 91.14
01/10/2026 | 13:00 |  | 449.2 | 145.3 |  |  | 49.8 | 97.7 |  | 80.1 | 175.6 | 191 | 198.1 | 286.6 | 202.5 | 107.9 | 0 | 3.2 |  |  |  | 114.1 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 80.1 | 59 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 73.1 | 18.4 | 15.8 | 9.1 | 59 | 178.6 | 179.1 | 182.6 | 92.9 | 29.7 | 30.6 |  | 101.3 |  |  | 6.8 | 80.6 |  |  |  |  | 72.1 | 25.6 |  | 39.7 |  |  |  | 80.3 | 164 | 163.2 | 194.4 | 263.7 | 68.1 | 34 |  |  |  | 22.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 121.9 | 81.9 | 66.3 | 69.8 | 30.6 | 116.1 | 46.7 | 47.6 | 139.3 | 141.1 | 167.1 | 180.8 |  |  |  |  | 205 | 98.7 | 3 | 5.6 | 30.1 | 80.8 | 7.9 |  | 0.2 |  |  | 2.9 | 218.6 | 110.7 | 0.3 | 1.6 | 4.8 | 20.4 | 3.8 | 4 | 3.5 | 16.3 | 15.2 | 19.1 | 13.5 | 46.8 | 19.4 | 2.5 | 17.9 | 1.4 |  | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 6.3 | 3 | 4.3 | 6.2 | 1.9 | 17.4 | 37.6 | 41.4 | 29 | 8.5 | 8 | 51.8 | 9 | 3.9 | 8 | 7.8 | 8.2 | 9 | 8.8 | 253.1 | 18.7 | 149 | 0.6 | 74.6 | 69.8 | 109 | 89.955 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 17.8 | 6.4 | 19.7 | 10 | 9.1 | 43 | 0 | 13.1 | 13.5 | 6.6 | 11.1 |  | 7863.755 | 17.2 | 0 | 6.6 | 5.4 | 26.69 | 18.95 | 4.4 | 11.4 | 90.64
01/10/2026 | 13:30 |  | 449.7 | 145.2 |  |  | 33.1 | 98.2 |  | 80.2 | 175.7 | 190.4 | 196.9 | 286.5 | 204.6 | 107.6 | 0 | 3.2 |  |  |  | 116.4 | 8 | 5.1 | 22.4 | 80.2 | 55.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.1 | 73.1 | 17.9 | 15.8 | 9.1 | 59 | 180.8 | 181.4 | 182.6 | 93.8 | 44.8 | 30.2 |  | 44.4 |  |  | 6.8 | 79 |  |  |  |  | 72.5 | 25.1 |  | 39.9 |  |  |  | 80.4 | 164.4 | 162.4 | 193.2 | 260.8 | 69.6 | 33.6 |  |  |  | 23.6 |  |  | 2.8 | 0.7 | 122.2 | 88.4 | 66.3 | 71.8 | 30.7 | 116.4 | 46.7 | 47.5 | 139.3 | 141.1 | 167 | 180.3 |  |  |  |  | 206 | 99.6 | 3 | 5.6 | 35.4 | 80.9 | 10.3 |  | 0.2 |  |  | 2 | 216.8 | 109.6 | 0 | 1.7 | 5.2 | 20.7 | 3.8 | 4 | 3.5 | 16.3 | 15.2 | 19 | 15.4 | 43.4 | 19.4 | 2.5 | 17.9 | 1.4 |  | 2.8 | 0.4 | 1.2 | 6.1 | 3 | 4.3 | 6.2 | 6.7 | 13.1 | 38 | 45.3 | 25.6 | 7.7 | 8.5 | 52.1 | 9 | 3.9 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 9 | 8.6 | 253.1 | 17.7 | 149.4 | 0.6 | 89.9 | 77 | 109.1 | 90.085 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 16.9 | 6.4 | 19.6 | 10 | 9.8 | 42.9 | 0 | 13 | 13.5 | 5 | 11.1 |  | 7838.885 | 16.6 | 0 | 6.6 | 5.4 | 26.69 | 18.95 | 4.3 | 11.3 | 89.84
01/10/2026 | 14:00 |  | 445.7 | 144 |  |  | 54.4 | 95.4 |  | 80.5 | 176.8 | 190.4 | 198.7 | 287.3 | 202.5 | 107.4 | 0 | 3.2 |  |  |  | 114.9 | 7.3 | 5.2 | 22.4 | 80.2 | 108.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 64.4 | 18.3 | 15.6 | 9.1 | 57.6 | 179.5 | 179.8 | 182 | 93.1 | 25 | 29.5 |  | 42.7 |  |  | 6.8 | 80.6 |  |  |  |  | 72.1 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 80.4 | 165.2 | 163.7 | 194.2 | 263.7 | 69 | 33.7 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.8 | 0.7 | 114.8 | 80.4 | 66.2 | 71.9 | 30.6 | 116.3 | 46.8 | 47.6 | 139.1 | 141 | 167.2 | 180.4 |  |  |  |  | 206.1 | 99.7 | 3.7 | 5.6 | 38.8 | 80.9 | 8.5 |  | 0.1 |  |  | 2.1 | 215.5 | 109 | 0.2 | 1.7 | 5.2 | 20.4 | 3.8 | 4 | 3.5 | 16.3 | 15.2 | 19 | 11.4 | 40 | 19.3 | 2.5 | 17.9 | 1.5 |  | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 6.1 | 3 | 4.1 | 6.1 | 15.7 | 9.4 | 38.2 | 36 | 21.6 | 4.5 | 4 | 51.9 | 9 | 3.8 | 7.4 | 7.8 | 8.4 | 9 | 7 | 253.1 | 16.2 | 149.2 | 0.6 | 119.4 | 85.4 | 108.6 | 88.471 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 15.6 | 6.4 | 19.9 | 10 | 10 | 42.8 | 0 | 10.3 | 13.5 | 5.6 | 11.1 |  | 7838.371 | 16.6 | 0 | 6.6 | 5.4 | 26.53 | 18.95 | 4.4 | 11.3 | 89.78
01/10/2026 | 14:30 |  | 520.7 | 144.5 |  |  | 60.1 | 92.7 |  | 80.4 | 176.3 | 191.1 | 197.2 | 286.1 | 200.9 | 107.1 | 0 | 3.2 |  |  |  | 113.2 | 7.4 | 5.1 | 22.4 | 84.8 | 140 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 0 | 17.1 | 15.6 | 9.1 | 57.6 | 179.1 | 178.9 | 182 | 92.6 | 25 | 34.8 |  | 92.7 |  |  | 6.8 | 90.1 |  |  |  |  | 72 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 80.1 | 163.6 | 162.8 | 193 | 263.6 | 68.6 | 33.5 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.8 | 0.7 | 130.1 | 78.9 | 66.1 | 71.8 | 30.5 | 116 | 46.6 | 47.5 | 138.9 | 140.5 | 166.9 | 180.2 |  |  |  |  | 205.7 | 99.7 | 5 | 5.6 | 43.5 | 80.8 | 7.8 |  | 0.1 |  |  | 4 | 213.3 | 107.5 | 0.8 | 1.7 | 5.1 | 20.6 | 3.8 | 4 | 3.5 | 16.3 | 15.1 | 19.2 | 11 | 39.6 | 19.2 | 2.5 | 17.9 | 1.6 |  | 2.8 | 0.2 | 1 | 6.1 | 2.9 | 4.2 | 6.1 | 21.1 | 9.7 | 38.1 | 32.9 | 24 | 7.1 | 4.7 | 51.4 | 8.6 | 3.8 | 7.4 | 7.8 | 8.4 | 9 | 7.2 | 253.2 | 14.3 | 148.9 | 0.6 | 118.6 | 87.5 | 107.4 | 77.222 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 14 | 6.4 | 20 | 10 | 9.8 | 42.5 | 0 | 0 | 13.6 | 5.3 | 11.1 |  | 7935.922 | 16.7 | 0 | 6.6 | 5.4 | 26.63 | 18.95 | 4.3 | 11.2 | 89.78
01/10/2026 | 15:00 |  | 622.6 | 212.9 |  |  | 60.1 | 91.9 |  | 81.1 | 176.6 | 190.2 | 198.6 | 287.2 | 203 | 107.5 | 0 | 3.2 |  |  |  | 113.9 | 7.2 | 5.2 | 22.4 | 104.1 | 56.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 0 | 16.4 | 15.8 | 9.2 | 56.9 | 179.1 | 179.1 | 182.4 | 92 | 15.9 | 29.8 |  | 40.6 |  |  | 6.8 | 78.2 |  |  |  |  | 71.8 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 80.2 | 164.2 | 162 | 194.2 | 261.2 | 67.3 | 33.4 |  |  |  | 22.9 |  |  | 2.8 | 0.7 | 134.4 | 77.5 | 66 | 67.8 | 30.4 | 116.6 | 46.7 | 47.4 | 138.9 | 140.6 | 166.9 | 180.4 |  |  |  |  | 205.4 | 99.8 | 5.2 | 5.6 | 45.8 | 80.9 | 8.2 |  | 0.2 |  |  | 4.1 | 209.4 | 105.9 | 0.8 | 1.7 | 5.1 | 20.4 | 3.8 | 4 | 3.5 | 16.3 | 14.9 | 19 | 14.7 | 50.9 | 18.7 | 2.5 | 17.9 | 1.7 |  | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 6 | 2.7 | 4.1 | 6.1 | 22 | 12.1 | 37.7 | 32.6 | 34.7 | 4.3 | 4.8 | 50.5 | 9 | 3.8 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 9 | 5.1 | 253 | 12.2 | 147.5 | 0.6 | 119.6 | 85.3 | 106.7 | 72.208 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 12 | 6.4 | 19.9 | 10 | 10 | 42.5 | 0 | 0 | 13.6 | 5.6 | 11.1 |  | 7971.208 | 16.6 | 0 | 6.6 | 5.4 | 26.55 | 18.95 | 4.3 | 11.3 | 89.7
01/10/2026 | 15:30 |  | 545.8 | 178.4 |  |  | 59.9 | 88.7 |  | 80.8 | 177.1 | 190.8 | 196.6 | 284.7 | 204.5 | 107.1 | 0 | 3.2 |  |  |  | 110.9 | 7.4 | 5.2 | 22.4 | 104.1 | 55.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.9 | 0 | 16.5 | 15.8 | 9.1 | 56.4 | 179.5 | 179.4 | 182.8 | 91.8 | 24 | 29.8 |  | 100.4 |  |  | 6.8 | 78.6 |  |  |  |  | 72.2 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 80.3 | 166.3 | 164.5 | 194.2 | 264.1 | 68 | 33.8 |  |  |  | 23 |  |  | 2.8 | 0.7 | 158.9 | 72.9 | 66.2 | 67.8 | 30.5 | 116.3 | 46.7 | 47.5 | 139.5 | 141.3 | 167.6 | 179.9 |  |  |  |  | 205.4 | 99.8 | 6.8 | 5.6 | 47.4 | 80.9 | 6.1 |  | 0.1 |  |  | 4.1 | 204.7 | 103.1 | 0.8 | 1.6 | 5 | 20.5 | 0.1 | 4 | 3.5 | 16.3 | 14.6 | 18.6 | 16.2 | 47.7 | 17.7 | 2.5 | 18 | 1.9 |  | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 6 | 2.5 | 4 | 6.2 | 18.8 | 13.7 | 36.7 | 27.4 | 38.1 | 1.9 | 3.8 | 49 | 8.4 | 3.7 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 5.1 | 252.9 | 10 | 143.1 | 0.6 | 120.2 | 92.6 | 103.7 | 72.242 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 3 | 9.7 | 6.3 | 19.7 | 10 | 9 | 42.7 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 10.7 |  | 7912.742 | 16.7 | 0 | 6.6 | 5.4 | 26.68 | 18.95 | 4.4 | 11.2 | 89.93
01/10/2026 | 16:00 |  | 545.2 | 179.6 |  |  | 75.1 | 88.8 |  | 81.1 | 177.4 | 191 | 195.5 | 286.3 | 203.8 | 107.5 | 0 | 3.2 |  |  |  | 112.9 | 7.4 | 5.1 | 22.2 | 104.1 | 48.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.2 | 0 | 16.6 | 15.8 | 9.1 | 58.9 | 179.4 | 179.6 | 182.4 | 92 | 24 | 29.8 |  | 118.5 |  |  | 6.8 | 78.6 |  |  |  |  | 72.2 | 0 |  | 39.6 |  |  |  | 80.3 | 166.7 | 164.9 | 195.5 | 265.2 | 68.7 | 33.8 |  |  |  | 22.9 |  |  | 2.8 | 0.7 | 158.1 | 73.5 | 63.2 | 67.8 | 30.6 | 117.1 | 47.2 | 48.3 | 139.4 | 141.3 | 167.2 | 181.7 |  |  |  |  | 205.8 | 99.9 | 6.6 | 5.6 | 45.7 | 76.5 | 3.5 |  | 0.1 |  |  | 4.2 | 196.3 | 98.6 | 0.8 | 1.7 | 5 | 20.4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 16.3 | 14 | 17.7 | 15.6 | 46 | 16 | 2.5 | 17.9 | 2 |  | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 6 | 2.5 | 4 | 6.2 | 14.2 | 12.5 | 33.8 | 24.9 | 22.2 | 2.1 | 2.5 | 46.4 | 8.8 | 3.7 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 6.9 | 247.6 | 7.4 | 132.1 | 0.6 | 123.8 | 101.8 | 98.3 | 46.158 | 3.8 | 1.1 | 2.4 | 3 | 7.3 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9 | 41.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 11.1 |  | 7852.358 | 16.5 | 0 | 6.6 | 5.4 | 26.99 | 18.95 | 4.5 | 11.4 | 90.34
01/10/2026 | 16:30 |  | 623.6 | 209.4 |  |  | 90.1 | 89 |  | 80.9 | 178.3 | 191 | 193.5 | 286.2 | 203.9 | 107.5 | 149.2 | 3.2 |  |  |  | 112.1 | 7.1 | 5.1 | 22.3 | 104.1 | 126 |  |  |  | 6.5 | 152.1 | 28.3 | 0 | 17.6 | 15.6 | 9.1 | 56.6 | 179.4 | 179.3 | 181.6 | 91.9 | 24.1 | 29.6 |  | 39.5 |  |  | 6.8 | 77.4 |  |  |  |  | 71.8 | 0 |  | 39.4 |  |  |  | 80.3 | 167.3 | 165.4 | 196.6 | 265 | 72 | 34.6 |  |  |  | 22.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 143 | 68.5 | 63.1 | 67.8 | 30.4 | 116.9 | 47 | 47.9 | 139.2 | 141.3 | 167.5 | 181.8 |  |  |  |  | 205.9 | 100 | 6.6 | 5.5 | 43.3 | 49.8 | 1.3 |  | 0.1 |  |  | 4.5 | 146.4 | 74.8 | 0.8 | 1.6 | 5 | 19.7 | 0 | 3.5 | 3.5 | 16.3 | 12.6 | 15.5 | 15.1 | 44.8 | 9.1 | 2.5 | 17.9 | 2.1 |  | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 6 | 2.5 | 3.8 | 6 | 15.1 | 8 | 24.1 | 15.7 | 15.1 | 2.1 | 2.7 | 37.1 | 8.8 | 3.7 | 6.9 | 7.2 | 8 | 8.6 | 1.2 | 197.7 | 4.4 | 88.9 | 0.6 | 123.6 | 111.7 | 72.3 | 53.211 | 4 | 1.1 | 2.4 | 3 | 4.6 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9.1 | 41.4 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 11 |  | 7983.711 | 16.7 | 0 | 6.6 | 5.4 | 27.12 | 18.95 | 4.6 | 11.4 | 90.77
01/10/2026 | 17:00 |  | 629.8 | 214.2 |  |  | 31.8 | 88.6 |  | 80.1 | 178 | 190.8 | 197.9 | 286.1 | 204.7 | 107.4 | 351.2 | 3.2 |  |  |  | 110.1 | 7.6 | 5.1 | 22.4 | 87 | 131.9 |  |  |  | 6.5 | 226.9 | 26.2 | 0 | 16.5 | 15.8 | 9.1 | 57.4 | 179.1 | 179.5 | 182.2 | 91.8 | 41.1 | 30.1 |  | 105.5 |  |  | 6.8 | 78.6 |  |  |  |  | 72.2 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 80.3 | 167.6 | 165.5 | 196.7 | 265.3 | 68.7 | 33.5 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.8 | 0.7 | 257.9 | 79.4 | 63.4 | 67.9 | 30.6 | 116.6 | 46.8 | 47.6 | 139.1 | 141.1 | 166.8 | 180.7 |  |  |  |  | 205.9 | 100.1 | 7.2 | 5.5 | 38.9 | 21.6 | 1 |  | 0 |  |  | 4.2 | 71 | 36.4 | 0.8 | 1.6 | 5.2 | 20.1 | 0 | 3.1 | 3.5 | 16.3 | 7.1 | 8.2 | 14.2 | 42.9 | 2.2 | 2.5 | 18 | 2.1 |  | 2.8 | 0 | 0.1 | 6 | 2.5 | 4.1 | 6.2 | 12.8 | 9.2 | 11.9 | 14.9 | 16.7 | 1.4 | 1.8 | 17.1 | 8.8 | 3.6 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 8 | 0.4 | 96.6 | 1.7 | 40.8 | 0.6 | 120.6 | 121.6 | 34.4 | 14.502 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 3 | 2 | 6.4 | 19.9 | 10 | 8.5 | 41.5 | 0 | 0 | 13.6 | 3.8 | 11.1 |  | 7982.702 | 16.2 | 0 | 6.6 | 5.3 | 27.07 | 18.95 | 4.6 | 11.3 | 90.02
01/10/2026 | 17:30 |  | 629.7 | 213.8 |  |  | 21.9 | 88.1 |  | 81.2 | 179 | 189.6 | 201.1 | 283.7 | 203.6 | 107.6 | 477.6 | 3.2 |  |  |  | 112.9 | 7.6 | 5 | 22.3 | 51.9 | 144.2 |  |  |  | 6.5 | 350.8 | 26.2 | 52.3 | 16.9 | 15.4 | 9 | 57.4 | 180.7 | 181.2 | 181.8 | 92.9 | 30.3 | 30.4 |  | 62 |  |  | 6.8 | 131 |  |  |  |  | 87.3 | 0 |  | 39.8 |  |  |  | 80.2 | 168 | 165.8 | 197.7 | 265.9 | 69.4 | 33.8 |  |  |  | 23.4 |  |  | 2.8 | 0.7 | 251.2 | 79.4 | 63.2 | 67.7 | 30.6 | 116.4 | 46.8 | 47.6 | 139.1 | 141.1 | 167.4 | 180 |  |  |  |  | 206.9 | 100.4 | 8 | 5.5 | 34.3 | 2.5 | 0.9 |  | 0 |  |  | 1.1 | 4.6 | 2.7 | 0.8 | 1.7 | 5 | 20.1 | 0 | 3.1 | 3.6 | 16.3 | 1.1 | 1.3 | 12.4 | 37.6 | 0 | 2.5 | 18.3 | 2.2 |  | 2.6 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 4 | 6.2 | 12.4 | 8.6 | 1.6 | 13 | 14.6 | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 8.8 | 3.6 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 1.7 | 14.9 | 0.2 | 3.1 | 0.6 | 109.8 | 107.2 | 4.7 | 2.62 | 4.6 | 1.9 | 2.4 | 3 | 0.2 | 6.4 | 19.4 | 10 | 9.1 | 42 | 0 | 0 | 17.7 | 4.7 | 10.4 |  | 7906.62 | 16 | 0 | 7.3 | 5.3 | 27.32 | 18.95 | 4.6 | 11.4 | 90.87
01/10/2026 | 18:00 |  | 631.4 | 214.2 |  |  | 22.2 | 88.4 |  | 81.1 | 178.5 | 193.9 | 201.7 | 287.7 | 203.6 | 108 | 492.5 | 3.2 |  |  |  | 112.1 | 7.7 | 5 | 22.3 | 66.7 | 193.3 |  |  |  | 6.5 | 352.4 | 27 | 118.7 | 16.8 | 15.6 | 9 | 57.8 | 179.8 | 180.5 | 181.8 | 92.5 | 29.6 | 28.4 |  | 44.4 |  |  | 6.8 | 130.6 |  |  |  |  | 87.3 | 0 |  | 39.9 |  |  |  | 80.4 | 168.5 | 166.3 | 198.3 | 266 | 69.2 | 34.2 |  |  |  | 23.3 |  |  | 2.8 | 1.8 | 206.4 | 82.2 | 63.5 | 67.8 | 30.7 | 116.1 | 46.9 | 47.8 | 139.7 | 142 | 166.9 | 180 |  |  |  |  | 207.7 | 100.9 | 8 | 5.5 | 29 | 0 | 0.6 |  | 0 |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 4.7 | 20.2 | 0 | 3.1 | 3.5 | 16.3 | 0 | 0 | 12.3 | 30.2 | 0 | 2.5 | 19.3 | 2.2 |  | 2.7 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 4.2 | 6.2 | 13 | 11.6 | 0 | 6.8 | 10.3 | 0.9 | 1.1 | 0 | 8.7 | 3.6 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.7 | 69.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.3 | 10 | 9.1 | 42.3 | 0 | 0 | 18.3 | 4.8 | 10.6 |  | 7883.2 | 15.2 | 5.338 | 10.8 | 5.3 | 27.39 | 18.95 | 4.6 | 16.1 | 103.678
01/10/2026 | 18:30 |  | 629.6 | 214.2 |  |  | 22 | 88.1 |  | 79.9 | 179.1 | 194.4 | 201.7 | 288.2 | 205.4 | 108 | 523 | 3.2 |  |  |  | 116 | 7.9 | 4.9 | 22.4 | 104.1 | 219.4 |  |  |  | 6.5 | 351.4 | 27 | 118 | 16.5 | 15.8 | 9 | 59.5 | 180.1 | 180.9 | 182.5 | 92.1 | 29.8 | 32.6 |  | 106.2 |  |  | 6.7 | 130.9 |  |  |  |  | 87 | 0 |  | 39.5 |  |  |  | 80.5 | 168.6 | 166.6 | 198.5 | 266.3 | 68.4 | 33.8 |  |  |  | 23.2 |  |  | 2.8 | 1.9 | 264.6 | 81.9 | 63.3 | 67.7 | 30.5 | 116.9 | 47.5 | 48.4 | 140.1 | 142.2 | 167 | 181.6 |  |  |  |  | 208 | 100.9 | 8 | 5.4 | 22.5 | 0 | 1.7 |  | 0 |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 4.9 | 20 | 0 | 3.1 | 3.6 | 16.3 | 0 | 0 | 8.6 | 25.7 | 0 | 2.5 | 20 | 2.2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 2.7 | 4 | 6.2 | 15.8 | 15.5 | 0 | 11.1 | 10.8 | 0.7 | 1.5 | 0 | 8.3 | 3.6 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.9 | 56.2 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.7 | 10 | 9.1 | 42.1 | 0 | 0 | 18.3 | 5 | 10.6 |  | 8084.2 | 14.8 | 7.957 | 10.2 | 5.3 | 27.54 | 18.95 | 4.6 | 16 | 105.347
01/10/2026 | 19:00 |  | 629.1 | 213.7 |  |  | 22 | 88.1 |  | 80.4 | 179.6 | 194.6 | 202.6 | 288.3 | 204.2 | 108.1 | 500.9 | 3.2 |  |  |  | 115.3 | 7.9 | 4.9 | 22.5 | 103.9 | 218.8 |  |  |  | 6.5 | 401.1 | 27 | 117.1 | 16.3 | 15.8 | 8.7 | 60 | 179.8 | 179.8 | 182.2 | 98.3 | 30.3 | 31.9 |  | 52.4 |  |  | 6.8 | 130.9 |  |  |  |  | 86.9 | 0 |  | 39.4 |  |  |  | 90.2 | 168.9 | 166.9 | 199 | 267.2 | 68.8 | 33.7 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.8 | 1.9 | 259.3 | 80.2 | 63.2 | 67.8 | 30.5 | 117.3 | 47.8 | 48.6 | 140.4 | 142.4 | 167.8 | 182.1 |  |  |  |  | 208.2 | 101.1 | 8.1 | 5.4 | 20.8 | 0 | 3.7 |  | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 5 | 19.8 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 16.3 | 0 | 0 | 7.9 | 21.4 | 0 | 2.5 | 20 | 2.2 |  | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 2.9 | 4 | 6.1 | 17.1 | 16.7 | 0 | 12.3 | 12.9 | 1.7 | 1.2 | 0 | 8.4 | 3.6 | 6.5 | 7.2 | 8 | 7.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.9 | 43.6 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.6 | 10 | 8.9 | 42.4 | 0 | 0 | 18.3 | 4.7 | 11.1 |  | 8041 | 15.5 | 7.998 | 10.3 | 5.3 | 27.6 | 18.95 | 4.6 | 16 | 106.248
01/10/2026 | 19:30 |  | 636.7 | 215.2 |  |  | 22 | 88 |  | 80.5 | 179.8 | 194.9 | 201.8 | 291.3 | 206.1 | 108.2 | 509.4 | 3.1 |  |  |  | 116.8 | 7.8 | 4.9 | 22.5 | 104.1 | 219 |  |  |  | 6.5 | 401.1 | 27.4 | 126.1 | 15.5 | 15.8 | 8.8 | 56.9 | 179.1 | 179.2 | 182.4 | 98.4 | 30.1 | 32.3 |  | 44.3 |  |  | 6.7 | 130.8 |  |  |  |  | 86.8 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 90.1 | 169.1 | 167.2 | 199 | 268.4 | 39.3 | 28.2 |  |  |  | 23 |  |  | 2.8 | 2.2 | 263.7 | 81.8 | 63.1 | 67.9 | 30.4 | 117.5 | 47.8 | 48.7 | 140.8 | 142.8 | 168.3 | 182.6 |  |  |  |  | 208.2 | 101.2 | 8.1 | 5.4 | 22.3 | 0 | 10.3 |  | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 5 | 19.7 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 16.3 | 0 | 0 | 7.7 | 20.2 | 0 | 2.5 | 20 | 2.2 |  | 2.7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6.1 | 12.5 | 20.3 | 0 | 19.4 | 22.7 | 1.7 | 2.5 | 0 | 8.4 | 3.5 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.7 | 41.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.6 | 10 | 9.3 | 42.4 | 0 | 0 | 18.3 | 5.5 | 10.8 |  | 8058.8 | 16 | 7.998 | 10.6 | 5.4 | 27.64 | 18.95 | 4.7 | 15.9 | 107.188
01/10/2026 | 20:00 |  | 638 | 215.9 |  |  | 22 | 87.4 |  | 80.5 | 179.6 | 193.8 | 200.9 | 292.2 | 205.5 | 108.3 | 555.3 | 3.2 |  |  |  | 115.4 | 7.7 | 5 | 22.4 | 104 | 187.2 |  |  |  | 6.5 | 401.5 | 26.4 | 125.9 | 16.4 | 15.8 | 8.8 | 58.3 | 180 | 180.3 | 182.3 | 100.3 | 29.7 | 27 |  | 50.4 |  |  | 6.7 | 130.7 |  |  |  |  | 86.9 | 0 |  | 39.8 |  |  |  | 90.3 | 168.9 | 167.2 | 198.3 | 266.9 | 39.9 | 28.2 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.8 | 2.5 | 223.3 | 74.5 | 63.2 | 67.8 | 29.2 | 117.5 | 47.8 | 48.8 | 140.6 | 142.9 | 168 | 182.6 |  |  |  |  | 207.8 | 101.3 | 8.1 | 5.4 | 24 | 0 | 10.3 |  | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 5 | 20 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 16.3 | 0 | 0 | 9.2 | 20.2 | 0 | 2.5 | 20 | 2.2 |  | 2.6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6.1 | 14.8 | 25.2 | 0 | 20.4 | 21.5 | 1 | 1.9 | 0 | 8.4 | 3.5 | 6.3 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.2 | 42.1 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9.1 | 43.2 | 0 | 0 | 18.3 | 5.4 | 11.2 |  | 8035.1 | 15.9 | 7.999 | 10.8 | 5.4 | 27.7 | 18.95 | 4.7 | 15.9 | 107.349
01/10/2026 | 20:30 |  | 639.2 | 217.2 |  |  | 22 | 87.1 |  | 80.4 | 179.8 | 194.5 | 200.3 | 292.4 | 207 | 108.1 | 556.1 | 3.2 |  |  |  | 112.6 | 7.6 | 5 | 22.6 | 104.1 | 151.1 |  |  |  | 6.5 | 402.3 | 25.9 | 123.4 | 16.2 | 15.8 | 8.9 | 59 | 178.9 | 180.1 | 182.7 | 100.3 | 0 | 26.9 |  | 57.5 |  |  | 6.7 | 130.7 |  |  |  |  | 87 | 30.4 |  | 39.8 |  |  |  | 90.3 | 169.3 | 167.8 | 198.3 | 267.2 | 39.9 | 28.4 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.8 | 2.5 | 240.2 | 70.7 | 63.4 | 68.8 | 29.2 | 117.7 | 48 | 48.9 | 140.8 | 142.8 | 168.1 | 182.9 |  |  |  |  | 208 | 101.2 | 8.1 | 5.4 | 23.1 | 0 | 6.7 |  | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 4.8 | 20.1 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 16.3 | 0 | 0 | 8.3 | 20.1 | 0 | 2.5 | 20 | 2.1 |  | 2.6 | 0 | 0 | 6 | 2.8 | 4.1 | 6.2 | 17.7 | 22.7 | 0 | 18.6 | 26.4 | 1.9 | 1 | 0 | 8.1 | 3.5 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30 | 29.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9.1 | 43.4 | 0 | 0 | 18.3 | 5.8 | 9.8 |  | 7992.5 | 16.3 | 7.265 | 10.8 | 5.3 | 27.76 | 18.95 | 4.7 | 16.1 | 107.175
01/10/2026 | 21:00 |  | 637.3 | 215.8 |  |  | 22 | 87 |  | 19 | 179.6 | 190.5 | 199.6 | 287.2 | 205.6 | 108 | 554.7 | 3.2 |  |  |  | 114 | 7.6 | 5 | 22.5 | 104.1 | 156.7 |  |  |  | 6.5 | 401.3 | 27.3 | 141.9 | 16.6 | 15.4 | 9.8 | 58.5 | 179.2 | 179.4 | 182 | 98.5 | 0 | 27 |  | 55.5 |  |  | 6.8 | 130.5 |  |  |  |  | 86.9 | 30.1 |  | 39.8 |  |  |  | 90.2 | 168.9 | 167.3 | 196.5 | 267.6 | 39.9 | 28.3 |  |  |  | 23 |  |  | 2.8 | 2.5 | 218.8 | 68.5 | 63.4 | 68.9 | 29.2 | 117.7 | 47.8 | 48.7 | 140.8 | 142.6 | 168.2 | 182.5 |  |  |  |  | 208.2 | 101.1 | 8.4 | 5.4 | 25.8 | 0 | 10.4 |  | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 4.8 | 20 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 16.3 | 0 | 0 | 7.9 | 17.6 | 0 | 2.5 | 20 | 2.1 |  | 2.4 | 0 | 0 | 6 | 2.7 | 4 | 6.2 | 20.1 | 25.1 | 0 | 19.8 | 26.5 | 1.8 | 2.3 | 0 | 8 | 3.5 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.5 | 34.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9.1 | 43.5 | 0 | 0 | 18.3 | 5.8 | 11.3 |  | 7931.8 | 16.5 | 5.73 | 10.9 | 5.3 | 27.81 | 18.95 | 4.7 | 16.1 | 105.99
01/10/2026 | 21:30 |  | 637.9 | 215.8 |  |  | 22 | 87.4 |  | 0 | 179.2 | 196.6 | 198.9 | 291.1 | 206.1 | 107.8 | 554.9 | 3.1 |  |  |  | 114.4 | 7.6 | 4.9 | 22.5 | 104.1 | 90.1 |  |  |  | 6.5 | 401.5 | 25.3 | 140 | 17 | 15.6 | 9.8 | 57.3 | 179.8 | 179.1 | 182 | 99 | 0 | 27.2 |  | 49.3 |  |  | 6.7 | 120.8 |  |  |  |  | 86.9 | 29.8 |  | 39.9 |  |  |  | 90.2 | 168.4 | 167 | 196.8 | 267.2 | 39.6 | 28.4 |  |  |  | 23 |  |  | 2.8 | 2.4 | 221.8 | 61.8 | 63.3 | 68.8 | 29.2 | 117.5 | 47.5 | 48.7 | 140.7 | 142.7 | 167.2 | 182.6 |  |  |  |  | 208.1 | 101.2 | 8.4 | 5.4 | 20.9 | 0 | 12.6 |  | 0 |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 4.7 | 19.9 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 16.3 | 0 | 0 | 6.8 | 14.9 | 0 | 2.5 | 20 | 2.1 |  | 2.4 | 0 | 0 | 6 | 2.7 | 3.8 | 6.2 | 16.5 | 29.4 | 0 | 27.2 | 32.1 | 2.2 | 2 | 0 | 8 | 3.5 | 7.4 | 7 | 7.4 | 7.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.3 | 27.5 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9.1 | 43.2 | 0 | 0 | 18.3 | 5.6 | 11.4 |  | 7828.4 | 17.1 | 5.472 | 10.9 | 7.1 | 27.83 | 18.95 | 4.7 | 16 | 108.052
01/10/2026 | 22:00 |  | 636.9 | 215.6 |  |  | 0 | 86.8 |  | 0 | 178.8 | 196.2 | 199.7 | 292 | 205 | 107.9 | 553.4 | 3.2 |  |  |  | 113.2 | 7.5 | 5 | 22.4 | 104.1 | 107.8 |  |  |  | 6.5 | 402.1 | 26.7 | 55 | 16.6 | 15.8 | 9.8 | 57.6 | 179.6 | 179.1 | 182.3 | 99.6 | 0 | 27.1 |  | 85.1 |  |  | 6.7 | 120.7 |  |  |  |  | 86.7 | 30.1 |  | 39.8 |  |  |  | 90.2 | 168.6 | 166.8 | 197 | 267.4 | 39.7 | 28.3 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.8 | 2.4 | 199.1 | 62.7 | 63.3 | 68.8 | 29.2 | 117.7 | 47.5 | 48.7 | 140.2 | 142.4 | 167.4 | 182.5 |  |  |  |  | 208.3 | 101.2 | 8.3 | 5.4 | 18.3 | 0 | 13.5 |  | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 4.6 | 20.1 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 16.3 | 0 | 0 | 5.7 | 15.7 | 0 | 2.5 | 20 | 2.1 |  | 2.6 | 0 | 0 | 6 | 2.8 | 3.7 | 6.2 | 15.1 | 30 | 0 | 31.2 | 37 | 2.4 | 2.5 | 0 | 8 | 3.4 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.5 | 16.8 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9 | 43 | 0 | 0 | 18.3 | 5.7 | 11.4 |  | 7737.8 | 17.2 | 0.514 | 10.9 | 7.2 | 27.88 | 18.95 | 4.7 | 16 | 103.344
01/10/2026 | 22:30 |  | 636 | 215 |  |  | 0 | 85.6 |  | 0 | 180.3 | 197.9 | 200.9 | 292.6 | 207.6 | 108.6 | 546.6 | 3.2 |  |  |  | 111.8 | 7.4 | 5 | 22.5 | 103.9 | 49 |  |  |  | 6.5 | 400.7 | 27 | 37.7 | 16.9 | 15.8 | 9.8 | 58.3 | 179.2 | 180.8 | 182.6 | 99.1 | 0 | 26.8 |  | 39.6 |  |  | 6.8 | 110.5 |  |  |  |  | 86.6 | 29.8 |  | 39.1 |  |  |  | 90.2 | 169 | 167.4 | 197.1 | 266.7 | 39.9 | 28.2 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.8 | 2.4 | 168.3 | 61.7 | 62.9 | 68.8 | 29 | 117.8 | 47.6 | 48.6 | 141.2 | 143.2 | 168.7 | 183.5 |  |  |  |  | 208.1 | 101.3 | 8.3 | 5.4 | 18.8 | 0 | 12.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 4.9 | 19.7 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 16.3 | 0 | 0 | 6.8 | 14.5 | 0 | 2.4 | 20 | 2.1 |  | 2.6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.6 | 6.1 | 18.1 | 27.3 | 0 | 34.4 | 34.1 | 1.8 | 2.5 | 0 | 7.9 | 3.4 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.2 | 9.7 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.9 | 10 | 8.2 | 43.2 | 0 | 0 | 18.3 | 5.3 | 11.4 |  | 7560.1 | 17.2 | 0 | 10.9 | 7 | 27.9 | 18.95 | 4.8 | 16.1 | 102.85
01/10/2026 | 23:00 |  | 641.9 | 216.8 |  |  | 0 | 84.5 |  | 0 | 179.6 | 196.2 | 199.6 | 292.2 | 207.6 | 108.5 | 544.6 | 3.2 |  |  |  | 114.1 | 7.8 | 5 | 22.6 | 104.1 | 26.5 |  |  |  | 6.5 | 328.6 | 28.3 | 35 | 17.9 | 15.8 | 9.8 | 58.6 | 179.9 | 180.8 | 182.8 | 99.3 | 0 | 29.2 |  | 42.5 |  |  | 6.8 | 83.4 |  |  |  |  | 62.6 | 0 |  | 40 |  |  |  | 90.4 | 168.3 | 166.5 | 196.8 | 266.8 | 40.7 | 28.5 |  |  |  | 23.3 |  |  | 2.8 | 2.4 | 181.7 | 63 | 63.4 | 68.9 | 29.3 | 117.7 | 47.7 | 48.7 | 140.5 | 142.8 | 168.5 | 182.9 |  |  |  |  | 208.1 | 101.1 | 8.3 | 5.4 | 19.1 | 0 | 12.3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 4.9 | 19.8 | 3.8 | 3.1 | 3.7 | 16.3 | 0 | 0 | 6.3 | 14.6 | 0 | 2.5 | 16.8 | 2 |  | 2.7 | 0 | 0 | 6 | 3.2 | 3.9 | 6.2 | 17.2 | 18.9 | 0 | 36 | 38.5 | 1.9 | 2.3 | 0 | 7.5 | 3.4 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | 7.2 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.9 | 10 | 9.2 | 43.1 | 0 | 0 | 18.3 | 4.9 | 11.3 |  | 7397.7 | 17.1 | 0 | 10.8 | 5.7 | 27.91 | 18.95 | 4.8 | 16 | 101.26
01/10/2026 | 23:30 |  | 638 | 215.7 |  |  | 0 | 85.9 |  | 0 | 179.9 | 194.1 | 198.6 | 289.9 | 205.9 | 108.7 | 545.7 | 3.2 |  |  |  | 112.9 | 7.5 | 5 | 22.4 | 104.1 | 27.4 |  |  |  | 6.5 | 224.9 | 28 | 30.7 | 17.1 | 15.6 | 9.8 | 57.1 | 180.6 | 181.3 | 182.3 | 99.1 | 0 | 29.1 |  | 46.9 |  |  | 6.7 | 83.4 |  |  |  |  | 62.4 | 0 |  | 39.2 |  |  |  | 90.5 | 158.5 | 156.7 | 187.9 | 257.7 | 40.5 | 28.3 |  |  |  | 23.3 |  |  | 2.8 | 2.4 | 192.5 | 64.5 | 63.4 | 68.7 | 30.2 | 117.2 | 47.5 | 48.4 | 139.8 | 141.9 | 167.7 | 181.9 |  |  |  |  | 208.2 | 101.2 | 8.3 | 5.4 | 19.6 | 0 | 12.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 4.8 | 19.7 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 16.3 | 0 | 0 | 6.4 | 15.3 | 0 | 2.5 | 15.4 | 2 |  | 2.6 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 3.7 | 6.1 | 12 | 11.3 | 0 | 35.5 | 41.9 | 1.4 | 2.4 | 0 | 7.6 | 3.4 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 8 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 4.3 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.7 | 10 | 9.3 | 41.2 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 11.3 |  | 7226.7 | 16.6 | 0 | 6.5 | 5.4 | 27.84 | 18.95 | 4.8 | 16 | 96.09
02/10/2026 | 00:00 |  | 632.9 | 214.8 |  |  | 0 | 86.9 |  | 0 | 178.5 | 195.9 | 199.6 | 291.2 | 204.8 | 108 | 496.1 | 3.2 |  |  |  | 113.1 | 7.5 | 0 | 22.4 | 104.3 | 86 |  |  |  | 6.5 | 144.6 | 27.1 | 30.8 | 17.3 | 15.6 | 9.7 | 57.7 | 179.8 | 179.8 | 182.2 | 99.5 | 0 | 31.1 |  | 40.7 |  |  | 6.8 | 84.4 |  |  |  |  | 62.2 | 0 |  | 39.7 |  |  |  | 90.3 | 159.9 | 158.2 | 188.9 | 255.2 | 39.6 | 28.3 |  |  |  | 23.1 |  |  | 2.8 | 2.4 | 131.6 | 57.8 | 63.1 | 68.8 | 30.2 | 117.7 | 47.5 | 48.6 | 139.9 | 142.1 | 167.8 | 182.3 |  |  |  |  | 208.1 | 101.1 | 8.3 | 5.4 | 21.3 | 0 | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 4.8 | 19.7 | 0 | 3.1 | 3.7 | 16.3 | 0 | 0 | 4.9 | 16.1 | 0 | 2.5 | 15.6 | 2 |  | 2.6 | 0 | 0 | 6 | 3.6 | 3.7 | 6.1 | 9.5 | 8.9 | 0 | 32.2 | 41.2 | 1.2 | 2.8 | 0 | 7.6 | 3.3 | 7.7 | 7.6 | 8 | 8.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0 | 4.8 | 2 | 2.4 | 3 | 0 | 6.4 | 19.7 | 10.1 | 9.1 | 42.7 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 11.4 |  | 7057.3 | 16.6 | 0 | 6.5 | 5.8 | 27.87 | 18.95 | 4.8 | 16 | 96.52
EJEC |  | 0 | 13505.4 | 4502.3 | 0 | 0 | 570.7 | 2219.65 | 0 | 860.4 | 4289.4 | 4628.3 | 4780.6 | 6920.9 | 4927.45 | 2590.4 | 5297.4 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 2751.65 | 181.55 | 117.75 | 529.35 | 2360.55 | 1955.6 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2671.65 | 706.2 | 1273.4 | 449.5 | 376.6 | 220.45 | 1412.9 | 4305.5 | 4315.15 | 4372.1 | 2264.1 | 346.3 | 728.75 | 0 | 1205.95 | 0 | 0 | 162.05 | 1941.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.1 | 195.7 | 0 | 952.65 | 0 | 0 | 0 | 1980.25 | 3904.05 | 3864.15 | 4465.25 | 6172.4 | 1504.2 | 787.5 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 68.5 | 27.1 | 3611.65 | 1804.9 | 1526.7 | 1625.45 | 719 | 2721.6 | 1105.85 | 1126.1 | 3365.35 | 3411.85 | 4023.7 | 4309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4979 | 2414.95 | 153.9 | 130.8 | 1411.45 | 812.85 | 154.5 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 32.45 | 2142.5 | 1081.85 | 18.15 | 39.9 | 119.6 | 487.1 | 56.5 | 85.5 | 86.15 | 396.35 | 152.95 | 192.55 | 440.95 | 1042.2 | 184.05 | 59.65 | 381.65 | 41.2 | 0 | 65.85 | 1.55 | 9.1 | 153.85 | 72.4 | 98.85 | 149.8 | 374.05 | 484 | 378.25 | 719.7 | 765.05 | 78.2 | 86.7 | 523 | 223.15 | 95.15 | 179.9 | 203.35 | 212.9 | 221.4 | 132 | 2606.9 | 143.2 | 1470.9 | 14.4 | 1251.35 | 1185.15 | 1092.35 | 706.903 | 102 | 38.05 | 57.6 | 71.95 | 137.05 | 153.5 | 475.25 | 239.95 | 217.65 | 1028.15 | 27.45 | 177.7 | 395.5 | 143 | 262.55 | 0 | 179711.553 | 417 | 28.1355 | 181.3 | 134.5 | 662.41 | 454.885 | 110.9 | 324.3 | 2313.4305

## REACTIVA
jueves, 1 de Octubre del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [170 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | INTI JOYA S.A.C. | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
01/10/2026 | 00:30 |  | -11.8 | 9 |  |  | 0 | -0.5 |  | 0 | -29.9 | -30 | -0.2 | 25 | -4.6 | -12.9 | 16.9 | 0 |  |  |  | -3.4 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | -9 |  |  |  | -0.2 | 0 | 2.7 | 9.6 | 7.3 | 1 | 1.2 | -2.6 | -5.4 | -5 | -42 | 6 | 3.9 | 4.4 |  | 0 |  |  | -3.3 | 5.7 |  |  |  |  | 7.9 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 6.3 | 0 |  |  |  | 4.7 |  |  | 0.6 | -0.5 | 16.6 | 19.1 | 8.7 | 9.4 | 5.9 | -24.9 | 9.5 | 9.4 | 14.8 | 14.4 | -7.6 | -26.1 |  |  |  |  | 2.9 | -9.2 | -0.4 | 0.6 | -34.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 9.4 | -0.08345 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | -22.8 | 0 | 0 | -1 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |  | 0 | -5.5 | -10.5 |  |  | 0 | 2.1 | -0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | -7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.4 | 2.3 | 1 | 1.7 | 3.2 |  | -26.6835 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.32 | 0.24 | -0.1 | 0.2 | 4.16
01/10/2026 | 01:00 |  | -13.2 | 8.3 |  |  | 0 | 6.6 |  | 0 | -27 | -33.9 | -4.7 | 27.1 | -2.2 | -11.7 | 17.2 | 0 |  |  |  | -5.1 | 0.8 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | -8.5 |  |  |  | -0.4 | 0 | 2.5 | 11.6 | 7.1 | 0.8 | 1.3 | -4 | -4.8 | -4.4 | -40.5 | 4.1 | 0.8 | 3.7 |  | -1.5 |  |  | -3.4 | 5.5 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7.1 | 0.3 |  |  |  | 2.1 |  |  | 0.6 | -0.6 | 11.1 | 20.6 | 10.2 | 9.1 | 5.9 | -25 | 9.6 | 9.4 | 13.5 | 13.6 | -9.7 | -32 |  |  |  |  | 1.9 | -9.7 | -0.4 | 0.5 | -35.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 9 | -0.20185 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | -22.8 | 0 | 0 | -0.6 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 |  | 0 | -6.8 | -11.9 |  |  | 0 | 2.1 | -0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5 | -11.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 0.9 | 2.1 | 2.9 |  | -50.9019 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.32 | 0.16 | -0.1 | 0.4 | 4.08
01/10/2026 | 01:30 |  | -17.2 | 7.1 |  |  | 0 | -4 |  | 0 | -29.3 | -32.4 | -2.6 | 23.7 | -2 | -11.6 | 11.2 | 0.1 |  |  |  | -4.9 | 1.1 | 0.2 | 3 | 1.5 | -8.7 |  |  |  | -0.5 | 0 | 2.3 | 11 | 7 | 0.9 | 1.3 | -3.3 | -7.2 | -6.9 | -43.1 | 4 | 3.6 | 3.9 |  | 0 |  |  | -3.3 | 5.7 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 7.1 | 0.4 |  |  |  | 3.4 |  |  | 0.6 | -0.6 | 13.3 | 20.4 | 10.1 | 9.2 | 5.9 | -27.4 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 9.6 | -15.6 | -32.4 |  |  |  |  | 1.4 | -10 | -0.3 | 0.7 | -33.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 8.8 | -0.11645 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -19 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.8 |  | 0 | -6.5 | -12 |  |  | 0 | 2.1 | -0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.6 | -11.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 2.7 | 3 |  | -89.3165 | 0 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0.32 | 0.24 | -0.3 | 0.4 | 3.86
01/10/2026 | 02:00 |  | -33.5 | 2.2 |  |  | 0 | 5.4 |  | 0 | -26.7 | -33.7 | -4.7 | 28.3 | 0.5 | -9.3 | 21.6 | 0 |  |  |  | -5.5 | 1.3 | 0.5 | 3.1 | 8.1 | -8.6 |  |  |  | -0.5 | 0 | 2.4 | 11.4 | 6.9 | 1.5 | 1.3 | -2.9 | -2.9 | -2.5 | -38.7 | 4.3 | 1.3 | 3.9 |  | 0 |  |  | -3.1 | 6.5 |  |  |  |  | 2.8 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.4 | 1 |  |  |  | 2.5 |  |  | 0.6 | -0.6 | 10.4 | 20.3 | 10.1 | 9.2 | 5.9 | -26.5 | 9.3 | 9.1 | 10.7 | 11.1 | -13.1 | -33.9 |  |  |  |  | 2.8 | -9 | -0.3 | 0.7 | -31.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 11.3 | -0.11058 |  | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.8 | -18.6 | 0 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.8 |  | 0 | -5.9 | -11 |  |  | 0 | 2 | -0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.4 | -11.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | 3.1 |  | -45.4106 | 0 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0.32 | 0.24 | -0.4 | 0.3 | 3.96
01/10/2026 | 02:30 |  | -37.4 | 1.2 |  |  | 0 | 3.8 |  | 0 | -28.2 | -32 | -1.9 | 27 | -0.4 | -10.3 | 20.5 | 0.1 |  |  |  | -5.2 | 0.9 | -0.2 | 3 | 8.3 | -7.8 |  |  |  | -0.5 | 0 | 1.9 | 12.1 | 7.2 | 0.9 | 1.2 | -2.2 | -4.9 | -4.5 | -40.9 | 4 | 2.3 | 3.9 |  | 0 |  |  | -3.3 | 6.1 |  |  |  |  | 2.8 | 0 |  | -3 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.1 | 0.8 |  |  |  | 3.3 |  |  | 0.6 | -0.6 | 12.9 | 20.7 | 10.4 | 9.2 | 6 | -26.8 | 9.2 | 8.8 | 9.8 | 9.8 | -15.6 | -32.9 |  |  |  |  | 2.7 | -9.3 | -0.2 | 0.6 | -34.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 9.4 | -0.13581 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | -18.8 | 0 | -0.3 | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.8 |  | 0 | -7.6 | -12.7 |  |  | 0 | 1.9 | -0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.2 | -13.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 3.1 |  | -72.6358 | 0 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0.32 | 0.24 | -0.3 | 0.4 | 4.16
01/10/2026 | 03:00 |  | -39.7 | 1.1 |  |  | 0 | 2.7 |  | 0 | -28.7 | -35.8 | -6.5 | 26.7 | -1.4 | -10.7 | 21 | 0 |  |  |  | -4.9 | 1.1 | 0.1 | 3 | 8.5 | -8.9 |  |  |  | -0.5 | 0 | 1.7 | 11.4 | 7.1 | 0.7 | 1.2 | -2.3 | -4 | -3.7 | -40.2 | 3.5 | 1.9 | 3.4 |  | 2.3 |  |  | -3.2 | 6.4 |  |  |  |  | 2.9 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7.8 | 0.8 |  |  |  | 3 |  |  | 0.6 | -0.6 | 10.2 | 20 | 10 | 9.6 | 6 | -27.7 | 9 | 8.6 | 9 | 9.5 | -15.2 | -36.2 |  |  |  |  | 1.3 | -10.1 | -0.2 | 0.6 | -36.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 9.9 | -0.17834 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -19.8 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.8 |  | 0 | -7.6 | -12.7 |  |  | 0 | 1.9 | -0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.6 | -12.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0.5 | 3 | 3.2 |  | -99.2783 | 0 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.33 | 0.28 | -0.4 | 0.3 | 3.81
01/10/2026 | 03:30 |  | -42.6 | 0.2 |  |  | 0 | -4.9 |  | 0 | -30.1 | -36.9 | -6.9 | 24.9 | -4 | -12.5 | 17.7 | -0.1 |  |  |  | -5.3 | 1.2 | 0.2 | 3 | 7.9 | -9.4 |  |  |  | -0.5 | 0 | 1.9 | 12.1 | 7 | 1 | 1.2 | -2.6 | -8.8 | -8.4 | -44.5 | 3.1 | 1.2 | 3.5 |  | 0 |  |  | -3 | 5.8 |  |  |  |  | 1.9 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 6.1 | 0.1 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.6 | -0.6 | 12.3 | 20.4 | 10.4 | 9.1 | 5.9 | -28.9 | 8.8 | 8.2 | 6.4 | 6.4 | -20 | -39 |  |  |  |  | -1.5 | -11.9 | -0.2 | 0.8 | -34.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 9.1 | -0.16004 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | -20.2 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.8 |  | 0 | -8.5 | -13.6 |  |  | 0 | 1.9 | -0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.1 | -13 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.8 |  | -176.46 | 0 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.33 | 0.19 | -0.3 | 0.3 | 3.52
01/10/2026 | 04:00 |  | -40.8 | 0.8 |  |  | 0 | -5.5 |  | 0 | -28.7 | -36.3 | -6.6 | 27.1 | -2.3 | -11.7 | 19.9 | -0.1 |  |  |  | -5.1 | 1.1 | -0.1 | 3 | 7.7 | -9 |  |  |  | -0.5 | 0 | 2.1 | 12.2 | 6.9 | 1.3 | 1.2 | -2.3 | -6.4 | -5.9 | -42.3 | 3 | 0 | 2.5 |  | 0 |  |  | -3.3 | 5.3 |  |  |  |  | 2.8 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 7.2 | 0.5 |  |  |  | -0.4 |  |  | 0.6 | -0.6 | 11.6 | 20.6 | 10.1 | 10.5 | 6 | -21.8 | 8.9 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | -17.9 | -38.5 |  |  |  |  | 0.1 | -10.9 | -0.2 | 0.7 | -33.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 9.2 | -0.08559 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -19.6 | 0 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.8 |  | 0 | -8.2 | -13.3 |  |  | 0 | 1.9 | -0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.6 | -11.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 2 | 0.5 | 2.7 | 3.5 |  | -133.9856 | 0 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.32 | 0.25 | -0.4 | 0.4 | 3.47
01/10/2026 | 04:30 |  | -32.3 | 2.4 |  |  | 0 | 3.2 |  | 0 | -28 | -31.9 | -1.8 | 27.5 | 0 | -9.8 | 23.7 | 0.1 |  |  |  | -4.3 | 1.1 | 0.1 | 3 | 7.4 | -8.9 |  |  |  | -0.5 | 0 | 1.9 | 11.4 | 6.9 | 0.7 | 1.3 | -2.6 | -3.2 | -2.8 | -39.4 | 4.8 | 0 | 4.5 |  | 0 |  |  | -3.4 | 5.2 |  |  |  |  | 2.7 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 8.2 | 0.9 |  |  |  | 3 |  |  | 0.6 | -0.6 | 9.4 | 20.4 | 9.8 | 9.2 | 5.9 | -21.2 | 9.1 | 8.7 | 10.1 | 10.4 | -14 | -33.3 |  |  |  |  | 1.4 | -10.1 | -0.2 | 0.6 | -37.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 10.2 | -0.04171 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | -19.3 | 0 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.8 |  | 0 | -7.6 | -12.8 |  |  | 0 | 1.9 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -9.5 | -2.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 2.5 | 3.6 |  | -53.7417 | 0 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.32 | 0.25 | -0.3 | 0.6 | 3.87
01/10/2026 | 05:00 |  | -7.8 | 8.4 |  |  | 0 | 1.3 |  | 0 | -26 | -34.1 | -4.1 | 30.5 | 0.1 | -9.4 | 20.5 | 0.1 |  |  |  | -2.4 | 1.4 | 0.5 | 2.9 | 7.2 | -8.8 |  |  |  | -0.6 | 0 | 1.6 | 11.4 | 7.8 | -1.1 | 1.3 | -2.4 | -2.7 | -2.3 | -38.5 | 3.4 | 0 | 3.2 |  | 0 |  |  | -3.3 | 6.3 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | 0.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.6 | -0.6 | 11.7 | 20.8 | 10.9 | 8.9 | 5.9 | -21.3 | 9 | 8.8 | 10.2 | 11 | -14.2 | -36.2 |  |  |  |  | 2 | -9.8 | -0.2 | 0.7 | -34.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 11.3 | -0.06066 |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -19.4 | 0.2 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 |  | 0.4 | -5.8 | -11.6 |  |  | 0 | 1.9 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -8.6 | -0.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 3.8 |  | -15.9607 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0.32 | 0.21 | -0.2 | 0.5 | 3.63
01/10/2026 | 05:30 |  | 0.5 | 9.9 |  |  | 0 | -2.6 |  | 0 | -26.1 | -25.4 | 5.4 | 27.8 | 2.7 | -9.2 | 21.8 | 0.3 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.5 | 2.9 | 7.6 | -7.1 |  |  |  | -0.6 | 0 | 1.5 | 11.3 | 7.8 | -0.9 | 1.3 | -3.8 | -4.8 | 0.5 | -40.3 | 3.9 | 0 | 4.3 |  | 0 |  |  | -3.2 | 7.9 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 8.5 | 0.9 |  |  |  | 4.6 |  |  | 0.6 | -0.6 | 17.7 | 19.6 | 10.6 | 9.1 | 5.6 | -21.4 | 9 | 8.9 | 10.6 | 11.4 | -14.5 | -28.6 |  |  |  |  | 4.6 | -8.3 | 0 | 0.6 | -28.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 12.4 | -0.04977 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | -15.4 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |  | 0.3 | -3 | -5.2 |  |  | 0 | 1.9 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 16.9 | 0.9 | 2.2 | -0.2 | 0 | -2.7 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 3.8 |  | 84.0502 | 0 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.32 | 0.25 | -0.1 | 0.4 | 3.37
01/10/2026 | 06:00 |  | -22.7 | 5.9 |  |  | 0 | -3.2 |  | 0 | -25.2 | -32.7 | -2.4 | 30.4 | -0.5 | -10.3 | 18 | -0.1 |  |  |  | -5.9 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | 7.3 | -5 |  |  |  | -0.5 | 0 | 1.5 | 11.4 | 7 | -1 | 1.3 | -3.2 | 5.7 | 4.6 | -46.3 | 2.4 | 0 | 3.4 |  | -1.7 |  |  | -3 | 6.5 |  |  |  |  | 4 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 8 | 0.8 |  |  |  | 1.1 |  |  | 0.6 | -0.6 | 21.5 | 19.3 | 10.3 | 9.2 | 5.9 | -20 | 9.3 | 9.2 | 10.8 | 11.1 | -12.9 | -33.4 |  |  |  |  | 4.3 | -8.5 | 0 | 0.5 | -28.2 | 0.2 | [5 empty] | 0 | 7.6 | 0.01849 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | -11.9 | 0.3 | 0 | -0.6 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 |  | -0.6 | -1 | -6.4 |  |  | 0 | 1.9 | -0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 25.5 | 0.2 | -4 | -0.2 | 0 | -6.6 | 7.7 | 4.643 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 3.6 |  | 40.8615 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.32 | 0.26 | 0.1 | 0.4 | 3.48
01/10/2026 | 06:30 |  | -34.5 | 4.5 |  |  | 0 | 9.6 |  | 0 | -28.1 | -29.1 | 1.4 | 28.8 | -5.2 | -13.9 | 14.2 | 0 |  |  |  | -6.4 | 0.8 | -0.2 | 2.8 | 6.3 | -8.1 |  |  |  | -0.4 | 0 | 1.1 | 11.2 | 6.5 | -1 | 1.3 | -2.7 | 4.2 | 3.3 | -48 | 3.7 | 0 | 6 |  | -2.9 |  |  | -3.2 | 5.1 |  |  |  |  | 4.7 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 5.9 | -0.1 |  |  |  | 5.2 |  |  | 0.6 | -0.6 | 20.7 | 19.2 | 9.7 | 9.4 | 6.1 | -18.9 | 9.5 | 9.3 | 13.2 | 12.9 | -10.1 | -27.7 |  |  |  |  | 1.5 | -10.2 | 0 | 0.4 | -28.3 | 1.9 | [5 empty] | 0 | 9.1 | 1.0488 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | 2.2 | -4.8 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |  | 0.4 | -6.7 | -8.6 |  |  | 0 | 1.9 | -0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.4 | 0.2 | -0.5 | -0.2 | 0 | -6.3 | -1.7 | 4.534 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0 | 4 | 1.9 | 2.5 | 3.8 |  | 34.1828 | -0.2 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.33 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 3.83
01/10/2026 | 07:00 |  | -77.8 | -6 |  |  | 0 | -11.5 |  | 0 | -24.6 | -29.9 | 0.2 | 31 | -0.4 | -10 | 9.6 | 0 |  |  |  | -8.1 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 6.1 | -7.9 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0.3 | 12 | 7 | -1.9 | 1.2 | -3.1 | -5.3 | -4.9 | -46.1 | 3.1 | 0 | 3.6 |  | -2.2 |  |  | -3.2 | 4.6 |  |  |  |  | 2.8 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 8.1 | 0.8 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.6 | -0.6 | 19.8 | 18.9 | 9.9 | 9.1 | 5.9 | -19.9 | 9.7 | 9.6 | 11.7 | 11.9 | -11.9 | -32.8 |  |  |  |  | -1.1 | -11 | -0.1 | 0.3 | -31.2 | 5.8 | [5 empty] | 0 | 18.4 | 3.1932 |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 |  | 0.8 | 1.8 | 0.4 | -8.4 | -2.3 | 0.2 | -0.5 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.8 |  | 1.6 | -6.5 | -8.4 |  |  | 0 | 1.9 | -0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.4 | 0 | 6.5 | -0.2 | -16.3 | -4.6 | 1.2 | 4.565 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0 | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 3.5 |  | -62.6418 | -0.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.32 | 0.29 | 0.3 | 1.6 | 4.11
01/10/2026 | 07:30 |  | -69.5 | -6.3 |  |  | -3.6 | 1.9 |  | 0 | -20.8 | -23 | 7.7 | 35.1 | 3.2 | -7.6 | 11.5 | 0.1 |  |  |  | -5.8 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 7.5 | -6.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0.4 | 11.8 | 7.2 | -1.6 | 1.2 | -3.5 | -3.5 | -3.6 | -39.8 | 5 | 0 | 4.8 |  | -0.8 |  |  | -3.3 | 6 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 43.3 | 9.6 | 1.4 |  |  |  | 4.1 |  |  | 0.6 | -0.6 | 37 | 18.9 | 10.1 | 9.1 | 5.7 | -17.7 | 10.5 | 10.9 | 19.6 | 20.2 | -0.2 | -24.2 |  |  |  |  | -1.1 | -7.5 | -1.1 | 0.6 | -25.2 | 8.4 | [5 empty] | 0 | 26.9 | 4.4325 |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 2 | 0.7 | -7.9 | -3.1 | -0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |  | 3.2 | -7.3 | -9.4 |  |  | 0 | 1.9 | -0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.5 | -0.2 | 11.5 | -0.2 | -15.5 | -9.6 | 0 | 4.469 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0 | 4 | 1.7 | 2.1 | 3.5 |  | 102.0015 | -0.2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.33 | 0.27 | 0.5 | 1.6 | 5.3
01/10/2026 | 08:00 |  | -64.3 | -4.8 |  |  | -2.6 | 5.8 |  | 0 | -18.1 | -20.4 | 10.2 | 37.7 | 3.1 | -8.1 | 12.3 | 0.1 |  |  |  | -5.4 | 1.3 | 1 | 2.5 | 8.7 | -4.6 |  |  |  | -0.4 | 0 | 1.5 | 12.1 | 7 | -1.8 | 1.2 | -3.2 | 13.1 | 5.8 | -39.4 | 6.4 | 0 | 5.6 |  | -0.2 |  |  | -3.2 | 8.1 |  |  |  |  | 7.9 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 9.8 | 1.4 |  |  |  | 5.2 |  |  | 0.6 | -0.6 | 46.6 | 18.7 | 10.1 | 9.1 | 5.9 | -14 | 11.2 | 11.8 | 24.4 | 24.8 | 6.6 | -14.5 |  |  |  |  | 0.8 | -6.3 | -0.8 | 0.7 | -25.1 | 9.3 | [5 empty] | 0 | 29.5 | 4.7949 |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 |  | 0.8 | 2.1 | -0.4 | -8.7 | -3.8 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |  | 3.3 | -7.7 | -8.4 |  |  | 0 | 1.8 | -0.6 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.2 | -0.5 | 12 | -0.2 | -14.3 | -13.8 | -1.5 | 3.614 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 3.4 | 1.9 | 3.4 | 3.5 |  | 208.9089 | -0.1 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.31 | 0.26 | 0.7 | 1.7 | 5.77
01/10/2026 | 08:30 |  | -45.5 | -2 |  |  | -1.2 | 10.8 |  | 0 | -8.5 | -13.2 | 17.6 | 48.9 | 10.2 | -2.7 | 18.2 | 0 |  |  |  | -2.9 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 10 | -1.6 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.6 | 11.6 | 7.5 | -0.4 | 1.2 | -3.3 | 25.5 | 18.1 | -26.9 | 8.8 | 0 | 4 |  | 15.5 |  |  | -3.3 | 10.1 |  |  |  |  | 9.8 | 0 |  | 3.6 |  |  |  | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 13 | 2.9 |  |  |  | 6.1 |  |  | 0.6 | -0.6 | 57.7 | 19.7 | 10.7 | 9.1 | 5.9 | -8.6 | 12.4 | 13.8 | 28.4 | 28.8 | 12.6 | -4.8 |  |  |  |  | 11.2 | -0.3 | -0.1 | 0.8 | -24.9 | 8.9 | [5 empty] | 0 | 31.9 | 5.0493 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 2.2 | -3.4 | -9.8 | -3.9 | -0.1 | -0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |  | 3.4 | -5.5 | -6 |  |  | 0.1 | 1.8 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.7 | -0.9 | 12.8 | -0.2 | -11.3 | -16.2 | 6.6 | -0.849 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.5 |  | 446.7003 | 0.2 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.26 | 1.2 | 1.7 | 6.86
01/10/2026 | 09:00 |  | -44.4 | -1.4 |  |  | -1.1 | 5.4 |  | 0 | -6.1 | -8.5 | 22.5 | 52.1 | 9 | -3.6 | 17.3 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | 1.8 | 0.4 | 2.9 | 11.4 | 5 |  |  |  | -0.8 | 0 | 4.4 | 15.6 | 6.9 | 0.7 | 1.2 | -3 | 27 | 19.5 | -35.3 | 10.1 | 0 | 4.2 |  | 15.9 |  |  | -3.2 | 10 |  |  |  |  | 10.8 | 0 |  | -1 |  |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 12.7 | 2.7 |  |  |  | 10.8 |  |  | 0.6 | -0.6 | 59.4 | 31.7 | 11.1 | 12.3 | 6 | -4.6 | 12.7 | 14.3 | 31.8 | 32.2 | 17.9 | 0.9 |  |  |  |  | 14.8 | 1.9 | 0 | 0.9 | -24.8 | 9.1 | [5 empty] | 0 | 32.7 | 5.1635 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 2.2 | -3.2 | -9 | -4 | 0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |  | 3.3 | -4.1 | -4.4 |  |  | 0.1 | 1.8 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.7 | -1.2 | 13.4 | -0.2 | -11 | -10.3 | 7 | -3.663 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -0.9 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0 | 3.7 | 1.4 | 4.6 | 3.7 |  | 517.0005 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0.31 | 0.27 | 0.4 | 3 | 7.48
01/10/2026 | 09:30 |  | -28.2 | 3.7 |  |  | -2.2 | 19.4 |  | 0 | 9 | 48.8 | 18.9 | 41.5 | 10.8 | -2.3 | 20.5 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 2.9 | 13.2 | -0.6 |  |  |  | -0.6 | 0 | 5.1 | 17 | 7.4 | 0.6 | 1.2 | -3.3 | 34.4 | 27 | -33.8 | 10.9 | 1.4 | 3.8 |  | 14.3 |  |  | -3.2 | 12.3 |  |  |  |  | 9.4 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 13.5 | 3 |  |  |  | 10.9 |  |  | 0.6 | -0.6 | 57.3 | 31 | 11.7 | 12.3 | 5.9 | -4.9 | 12.6 | 14.2 | 38.6 | 45.9 | 32 | -2.1 |  |  |  |  | 21 | 5.6 | 0 | 0.8 | -29.2 | 9.5 | [5 empty] | 0 | 33.8 | 5.343 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 2.3 | -2.9 | -8.9 | -4 | 0.2 | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | 3.3 | -5.3 | -5.9 |  |  | 0.1 | 1.8 | -0.6 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.1 | -1.5 | 14.1 | -0.2 | -9.9 | -5.9 | 7.1 | -3.847 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 2.2 | 1 | 4.1 | 3.9 |  | 677.496 | 0.4 | 0 | 2.6 | 0.8 | 0.34 | 0.23 | 0.3 | 3 | 7.67
01/10/2026 | 10:00 |  | 2.2 | 22.3 |  |  | -3.2 | 3.8 |  | 3 | 25.9 | 42.3 | 42.7 | 31.8 | 9.5 | -3.2 | 12.7 | 0.1 |  |  |  | -2.3 | 1.2 | 0.5 | 2.9 | 15.4 | -10.2 |  |  |  | -0.4 | 0 | 4.9 | 15 | 7.3 | 1 | 1.2 | -2.9 | 32.4 | 24.9 | -43.9 | 10.8 | 1.7 | 3.2 |  | 15.2 |  |  | -3.2 | 13 |  |  |  |  | 7.6 | 2 |  | -3.4 |  |  |  | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 12.8 | 2.8 |  |  |  | 9.5 |  |  | 0.6 | -0.6 | 59.3 | 31.3 | 11.3 | 12.4 | 5.9 | -7.1 | 12.1 | 13.5 | 36.7 | 44 | 29.5 | -4.5 |  |  |  |  | 20.4 | 5.3 | -0.1 | 1 | -32 | 9.8 | [5 empty] | 0 | 33.9 | 5.4013 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 2.3 | -4.6 | -10.6 | -4 | 0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | 3.3 | -7.9 | -8.2 |  |  | 0 | 1.7 | -0.6 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 25.8 | -1.8 | 14.4 | -0.2 | -9.3 | -0.7 | 8.5 | -3.69 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0 | 2.3 | 1.3 | 4.4 | 4.2 |  | 682.1113 | 0.4 | 0 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.17 | 0.2 | 3 | 7.77
01/10/2026 | 10:30 |  | 3.8 | 22.7 |  |  | -1.5 | 17.6 |  | 3.8 | 27.7 | 36.7 | 36.8 | 35.4 | 8.5 | -4.2 | 13.8 | -0.2 |  |  |  | -4 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | 13.8 | -9.6 |  |  |  | -0.3 | 0 | 4.6 | 15.3 | 7.3 | 1 | 1.3 | -2.7 | 35.2 | 27.8 | -41.4 | 10.3 | -0.8 | 3.1 |  | 15.2 |  |  | -3.3 | 13.1 |  |  |  |  | 9 | 3.2 |  | -3.6 |  |  |  | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 43.7 | 12.1 | 2.6 |  |  |  | 9 |  |  | 0.6 | -0.6 | 61.7 | 32 | 11.3 | 13.8 | 6 | -5.3 | 12.5 | 14.1 | 41.3 | 48.2 | 36.4 | -7.4 |  |  |  |  | 19.2 | 4.7 | -0.2 | 0.6 | -32.9 | 9.5 | [5 empty] | 0 | 33.7 | 5.3848 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 2.3 | -6.5 | -12.7 | -4 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | 3.5 | -7 | -7 |  |  | 0 | 1.7 | -0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.7 | -1.9 | 14.3 | -0.2 | -5.2 | 7.6 | 5.1 | -4.678 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -1.6 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0 | 3.6 | 1.2 | 5 | 3.7 |  | 716.9068 | 0.4 | 0 | 3.2 | 0.8 | 0.28 | 0.21 | 0.3 | 3 | 8.19
01/10/2026 | 11:00 |  | 8.5 | 23.4 |  |  | -1 | 14.6 |  | 5.2 | 28.1 | 44.3 | 44.8 | 34.7 | 10.3 | -2.6 | 13.2 | 0.1 |  |  |  | -2 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 11.6 | -8.9 |  |  |  | -0.1 | 0 | 5.3 | 15 | 7.1 | 0.9 | 1.3 | -2.6 | 36.3 | 28.7 | -40.3 | 12.3 | 1.9 | 4.7 |  | 16.3 |  |  | -3.2 | 13.7 |  |  |  |  | 9.4 | 3.1 |  | -2.9 |  |  |  | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 13.4 | 3 |  |  |  | 12.4 |  |  | 0.6 | -0.6 | 58.4 | 31.5 | 12.9 | 13.6 | 10.1 | -4.8 | 12.6 | 14.2 | 42.7 | 50 | 38.7 | 0.2 |  |  |  |  | 23.8 | 7.3 | -0.2 | 0.6 | -28.1 | 9.5 | [5 empty] | 0 | 32.4 | 5.5263 |  | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 2.3 | -6.2 | -12.9 | -4 | -0.1 | -0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | 3.4 | -6.9 | -6.4 |  |  | 0.1 | 1.7 | -0.6 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.5 | -1.9 | 14.5 | -0.2 | -2.1 | 8.3 | 7.5 | -5.021 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -1.7 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0 | 3.2 | 1.2 | 2.6 | 4.2 |  | 797.6053 | 0.6 | 0 | 3 | 0.8 | 0.29 | 0.16 | 0.3 | 3 | 8.15
01/10/2026 | 11:30 |  | 13.5 | 24.4 |  |  | 0.5 | 17.1 |  | 13.9 | 30 | 42.3 | 42.9 | 37.4 | 12.8 | -1.1 | 14.8 | -0.1 |  |  |  | 9.4 | 1 | 0.4 | 2.9 | 11.4 | -7.2 |  |  |  | -0.1 | 0 | 5.8 | 14.4 | 7 | 0.8 | 1.3 | -3.2 | 39 | 31.5 | -37.4 | 10.4 | -0.4 | 4.1 |  | 15.3 |  |  | -3.3 | 14.7 |  |  |  |  | 10.5 | 4.5 |  | -3 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14 | 3.4 |  |  |  | 11.6 |  |  | 0.6 | -0.6 | 60.4 | 30.8 | 13.1 | 13.6 | 10.1 | -3.2 | 13 | 14.8 | 45.6 | 52.7 | 42.8 | 0 |  |  |  |  | 27.6 | 9.7 | -0.2 | 0.5 | -29.1 | 9.4 | [5 empty] | 0 | 33.4 | 5.6602 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 2.3 | -6.2 | -12.2 | -4 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | 3.5 | -5.9 | -5.5 |  |  | 0.1 | 1.7 | -0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.6 | -1.9 | 14.4 | -0.2 | 0.9 | 7.3 | 7.8 | -5.294 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -1.7 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0 | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 4.2 |  | 865.8662 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.29 | 0.26 | 0.5 | 3 | 8.25
01/10/2026 | 12:00 |  | 7 | 23 |  |  | -3.2 | -0.4 |  | 4.5 | 27.9 | 43.3 | 44.2 | 35.3 | 11.6 | -2.2 | 0 | 0 |  |  |  | -4.1 | 1 | 0.2 | 2.9 | 12.1 | -8.4 |  |  |  | -0.2 | 0 | 4.9 | 14.2 | 6.7 | 1 | 1.3 | -2.9 | 37.1 | 29.6 | -39.7 | 10 | -0.2 | 2.7 |  | 16.6 |  |  | -3.3 | 13 |  |  |  |  | 8.6 | 0 |  | -4.9 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 13.8 | 3.2 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.6 | -0.6 | 59.6 | 30.6 | 13.3 | 13.9 | 10.3 | -4.6 | 12.7 | 14.3 | 42.3 | 49.3 | 38.3 | -0.2 |  |  |  |  | 25.3 | 8.2 | -0.3 | 0.5 | -27.8 | 9.2 | [5 empty] | 0 | 34.7 | 5.8017 |  | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 2.3 | -6.4 | -12.9 | -4 | 0 | -0.5 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 3.5 | -6.9 | -6.6 |  |  | 0.1 | 1.6 | -0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.2 | -2 | 14.9 | -0.2 | -0.9 | 4.7 | 7.1 | -5.478 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -1.6 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.3 | 0.3 | 2.7 | 4 |  | 732.2237 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0.8 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 3 | 7.43
01/10/2026 | 12:30 |  | -13.6 | 18.2 |  |  | -4.4 | -5.1 |  | 1.7 | 26.2 | 39.4 | 39.8 | 33.3 | 9.9 | -2.7 | 0 | 0 |  |  |  | -7 | 0.8 | -0.1 | 2.9 | 9.8 | -7.2 |  |  |  | -0.5 | 0 | 3.7 | 14.7 | 6.8 | 0.9 | 1.2 | -2.8 | 33.4 | 25.9 | -42.7 | 8.4 | -2.2 | 2.1 |  | 14.6 |  |  | -3.2 | 13.5 |  |  |  |  | 6.5 | -0.9 |  | -4.8 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 13 | 2.9 |  |  |  | -4.9 |  |  | 0.6 | -0.6 | 58 | 30.9 | 13.1 | 13.5 | 10.1 | -7 | 12.2 | 13.6 | 37.5 | 44.8 | 31.1 | -7.1 |  |  |  |  | 21.1 | 5.8 | -0.3 | 0.3 | -27.2 | 9.9 | [5 empty] | 0 | 33.7 | 5.828 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 2.3 | -6.4 | -13.7 | -4 | 0.2 | -0.5 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 3.4 | -8.2 | -8 |  |  | 0.1 | 1.6 | -0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.7 | -1.9 | 14.6 | -0.2 | -4.4 | 1.1 | 1.5 | -5.61 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 4.1 |  | 597.018 | 0.2 | 0 | 2 | 0.8 | 0.28 | 0.26 | 0.2 | 3 | 6.74
01/10/2026 | 13:00 |  | -24.4 | 16.4 |  |  | -7.6 | -1.9 |  | 0.6 | 22.3 | 34.6 | 35.3 | 29.1 | 7.6 | -4.4 | 0 | 0 |  |  |  | -7.3 | 0.4 | 0.2 | 3 | 6.8 | -10.9 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3 | 13.5 | 7 | 0.5 | 1.2 | -1.9 | 29.9 | 22.4 | -41.7 | 7.1 | -3 | 1.7 |  | 15.6 |  |  | -3.3 | 12.3 |  |  |  |  | 4.7 | -0.5 |  | -5 |  |  |  | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 11.9 | 2.5 |  |  |  | -4.3 |  |  | 0.6 | -0.6 | 60.8 | 30.6 | 12.9 | 13.6 | 10 | -10.5 | 11.5 | 12.5 | 32.2 | 39.6 | 23.9 | -13.3 |  |  |  |  | 16.9 | 3.3 | -0.3 | 0.4 | -15.2 | 9.6 | [5 empty] | 0 | 32.1 | 5.8964 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 2.3 | -6.6 | -15.5 | -4 | 0 | -0.5 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 3.4 | -10.2 | -9.9 |  |  | 0.1 | 1.6 | -0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.6 | -2 | 14.8 | -0.2 | -7.8 | 0 | -3.4 | -5.346 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.6 | 2.8 | 4.2 |  | 507.1504 | 0 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 2.8 | 6.43
01/10/2026 | 13:30 |  | -20.5 | 17 |  |  | -10.7 | 0.3 |  | 2.6 | 22.2 | 37.3 | 37.9 | 28 | 7.4 | -4.6 | 0 | 0 |  |  |  | -7 | 0.8 | 0.1 | 3 | 4.9 | -11.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.7 | 13.8 | 6.9 | 0.9 | 1.2 | -2.5 | 28.9 | 21.4 | -42.7 | 8.7 | -1.8 | 1.1 |  | 14.6 |  |  | -3.3 | 15.7 |  |  |  |  | 4.6 | -1.8 |  | -4.9 |  |  |  | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11.8 | 2.4 |  |  |  | -4.2 |  |  | 0.6 | -0.6 | 58.6 | 31.1 | 13.2 | 13.7 | 9.9 | -10.4 | 11.5 | 12.3 | 31.6 | 38.8 | 21.9 | -12.2 |  |  |  |  | 15.7 | 2.6 | -0.3 | 0.5 | -16.8 | 9.7 | [5 empty] | 0 | 31.8 | 5.7096 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 2.3 | -6.8 | -15 | -4 | 0.2 | -0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 3.5 | -9.9 | -9.6 |  |  | 0.1 | 1.6 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.7 | -1.9 | 14.8 | -0.2 | -4 | 2.9 | -1.9 | -5.448 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 4.1 |  | 519.2616 | 0.2 | 0 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.29 | 0 | 3 | 7.49
01/10/2026 | 14:00 |  | -16.9 | 17.6 |  |  | -9.3 | -9.1 |  | 3.1 | 24.2 | 37.5 | 38.1 | 29.4 | 7.7 | -4.4 | 0 | 0.1 |  |  |  | -5.1 | 1 | 0.3 | 3 | 5.2 | -6.5 |  |  |  | -0.6 | 0 | 4.1 | 14.2 | 6.9 | 1.1 | 1.2 | -2.7 | 28.3 | 20.8 | -43.1 | 9 | -0.5 | 0.6 |  | 16 |  |  | -3.2 | 16.1 |  |  |  |  | 4.3 | 0 |  | -4.3 |  |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 11.7 | 2.4 |  |  |  | -5 |  |  | 0.6 | -0.6 | 59.5 | 31.2 | 13.6 | 13.7 | 9.9 | -10.8 | 11.4 | 12.3 | 30.5 | 37.7 | 20.4 | -13.8 |  |  |  |  | 17.8 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | -17.8 | 9.5 | [5 empty] | 0 | 32 | 5.6419 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 2.3 | -6.3 | -14.6 | -4 | 0 | -0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 3.5 | -9.5 | -9 |  |  | 0.1 | 1.6 | -0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.3 | -1.6 | 14.9 | -0.2 | 2 | 4.1 | -1.3 | -5.161 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -1.1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0 | 3.9 | 0.6 | 2.7 | 4.2 |  | 542.981 | 0.4 | 0 | 3.3 | 0.8 | 0.31 | 0.25 | 0 | 3 | 8.06
01/10/2026 | 14:30 |  | 0.4 | 20.7 |  |  | -5.1 | 11.3 |  | 5.1 | 26.8 | 47.2 | 48.6 | 31.8 | 10.1 | -3.1 | 0 | 0.2 |  |  |  | -3.3 | 0.7 | -0.2 | 3.1 | 7.8 | 0.4 |  |  |  | -0.3 | 0 | 4.9 | 0 | 6.9 | 1.1 | 1.2 | -2.5 | 33.7 | 26.1 | -38 | 11.7 | 1.5 | 5.1 |  | 19.4 |  |  | -3.2 | 17.7 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 13 | 2.9 |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.6 | -0.6 | 57.8 | 30.5 | 13.3 | 13.8 | 10.1 | -8.2 | 11.9 | 13.2 | 38.1 | 45.3 | 32.2 | -1.2 |  |  |  |  | 20.5 | 5.5 | -0.3 | 0.6 | -19.2 | 9.6 | [5 empty] | 0 | 31.4 | 5.4677 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0.8 | 2.3 | -5.9 | -13.7 | -3.9 | 0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 3.5 | -8.2 | -8 |  |  | 0.1 | 1.5 | -0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.8 | -1.2 | 14.8 | -0.2 | 2.9 | 1.2 | -1.1 | -3.361 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 2.5 | 4.1 |  | 707.3067 | 0.4 | 0 | 3.4 | 0.8 | 0.32 | 0.31 | -0.5 | 2.9 | 7.63
01/10/2026 | 15:00 |  | 25.1 | 28.6 |  |  | -5.4 | -2 |  | 5.6 | 25 | 42.1 | 42.9 | 31.6 | 9.5 | -3.1 | 0 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 13.2 | -9.5 |  |  |  | -0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 6.9 | 0.4 | 1.2 | -3.6 | 33.6 | 26.1 | -38.1 | 12.1 | 2.3 | 3.9 |  | 15.5 |  |  | -3.2 | 18.1 |  |  |  |  | 8.3 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 12.8 | 2.8 |  |  |  | -1.8 |  |  | 0.6 | -0.6 | 58.1 | 30.9 | 13.3 | 13.8 | 10.1 | -7.2 | 12.1 | 13.4 | 38.2 | 45.4 | 32 | -4.2 |  |  |  |  | 22.5 | 6.7 | -0.4 | 0.5 | -19.9 | 9.6 | [5 empty] | 0 | 31.9 | 5.3023 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0.8 | 2.3 | -6.1 | -14.1 | -3.7 | 0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | 3.4 | -8.7 | -8.9 |  |  | 0.1 | 1.5 | -0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27 | -0.9 | -5.2 | -0.2 | 3.5 | -0.7 | 25 | -2.189 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.7 | 4.1 |  | 711.2133 | 0.4 | 0 | 2.3 | 0.8 | 0.33 | 0.25 | 0.1 | 3 | 7.18
01/10/2026 | 15:30 |  | 11.9 | 24.5 |  |  | -3.9 | 6.3 |  | 5.4 | 25.8 | 43 | 43.4 | 32.5 | 10.6 | -2.7 | 0 | 0.1 |  |  |  | -3 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 14.4 | -9.5 |  |  |  | -0.3 | 0 | 5.1 | 0 | 6.9 | 0.3 | 1.2 | -3.1 | 34.5 | 27 | -41.6 | 11.1 | 0.4 | 5.4 |  | 15.7 |  |  | -3.2 | 17.9 |  |  |  |  | 8.6 | 0 |  | -4 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 13.1 | 2.9 |  |  |  | -0.4 |  |  | 0.6 | -0.6 | 59.6 | 30.6 | 12.6 | 16.4 | 9.9 | -6.6 | 12.2 | 13.5 | 39.5 | 46.4 | 33.2 | -3.7 |  |  |  |  | 21.6 | 6.2 | -0.6 | 0.3 | -20.3 | 9.8 | [5 empty] | 0 | 28.7 | 5.0426 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 2.2 | -6.3 | -13.9 | -3.3 | 0.3 | -0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 3.2 | -7.5 | -8 |  |  | 0 | 1.6 | -0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30 | -0.5 | -6.3 | -0.2 | 3.2 | 0.8 | 21.8 | -2.074 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9 |  | 708.6686 | 0.4 | 0 | 2.6 | 0.8 | 0.33 | 0.28 | 0 | 3.1 | 7.51
01/10/2026 | 16:00 |  | 10 | 23.6 |  |  | -5.1 | -2.8 |  | 4.4 | 13.8 | 41.1 | 41.5 | 32.5 | 9.5 | -3.5 | 0 | 0 |  |  |  | 9.8 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 13.8 | -9.5 |  |  |  | -0.4 | 0 | 4.8 | 0 | 7 | 0.5 | 1.2 | -2.7 | 31.9 | 24.3 | -44.5 | 11 | -0.6 | 3.4 |  | 16.2 |  |  | -3.2 | 18.7 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -4.2 |  |  |  | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 12.7 | 2.8 |  |  |  | -2.9 |  |  | 0.6 | -0.6 | 59.1 | 31 | 12.9 | 13.7 | 9.8 | -7.6 | 12 | 13.2 | 36.4 | 43.4 | 29.1 | -6.8 |  |  |  |  | 21.1 | 5.8 | -0.8 | 0.3 | -19.9 | 8.6 | [5 empty] | 0 | 26 | 4.7566 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 2 | -6.3 | -14.1 | -2.7 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 2.7 | -8.5 | -8.6 |  |  | 0 | 1.6 | -0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.5 | -0.2 | -9 | -0.2 | 4 | -7.9 | 22.1 | 1.514 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 4 |  | 641.6706 | 0.4 | 0 | 3.1 | 0.8 | 0.33 | 0.29 | -0.1 | 3 | 7.82
01/10/2026 | 16:30 |  | 27.5 | 28.8 |  |  | -3.8 | 4.7 |  | 2.9 | 14.5 | 40.1 | 40.6 | 33.5 | 10.2 | -2.8 | 13 | 0 |  |  |  | 11.6 | 1.1 | 0.2 | 2.9 | 14 | -0.3 |  |  |  | -0.5 | 1.1 | 4.5 | 0 | 6.9 | 0.5 | 1.2 | -2.2 | 33.4 | 25.9 | -43.1 | 9.5 | -1.4 | 2.9 |  | 15.4 |  |  | -3.3 | 20.3 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  | -4.2 |  |  |  | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 13.3 | 3 |  |  |  | -1.7 |  |  | 0.6 | -0.6 | 57.3 | 30.8 | 13.2 | 13.7 | 9.8 | -7.7 | 12 | 13.3 | 36.6 | 43.9 | 29.7 | -7.6 |  |  |  |  | 20.9 | 5.7 | -0.9 | 0.3 | -19.1 | 4 | [5 empty] | -0.1 | 20.2 | 2.6139 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -6.1 | -13.4 | -1 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | 1.3 | -7.6 | -7.7 |  |  | 0 | 1.6 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 24.9 | 0 | -16.8 | -0.2 | 5.9 | 0.3 | 31.7 | 1.023 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.9 |  | 696.2369 | 0.2 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0.34 | 0.33 | -0.1 | 3 | 6.97
01/10/2026 | 17:00 |  | 56.3 | 34.2 |  |  | -6.4 | 4.6 |  | 1.4 | 13.6 | 44.8 | 45.8 | 31.9 | 10.9 | -2.4 | 40.6 | 0.1 |  |  |  | 15.5 | 1 | 0.4 | 2.9 | 12.7 | 0 |  |  |  | -0.8 | -3.1 | 3.1 | 0 | 7 | -1.4 | 1.2 | -3.3 | 34.9 | 27.3 | -41.8 | 9.1 | -3 | 3 |  | 16.5 |  |  | -3.2 | 23.3 |  |  |  |  | 7.6 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 13.4 | 3 |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.7 | -0.6 | 60.5 | 30.7 | 12.9 | 13.6 | 7.8 | -8.3 | 11.9 | 13 | 35.4 | 42.5 | 27.8 | -4.1 |  |  |  |  | 21.7 | 6.2 | -0.3 | 0.2 | -17.7 | 2.1 | [5 empty] | 0 | 22.2 | 0.61905 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.4 | -4.7 | -9.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | 0.2 | -8 | -8.2 |  |  | 0 | 1.6 | -0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 13.9 | 0.1 | -22.1 | -0.2 | 11.7 | 2.8 | 18.4 | 4.357 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 3.9 |  | 749.976 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.34 | 0.34 | 0.1 | 2.8 | 6.38
01/10/2026 | 17:30 |  | 73.7 | 36.9 |  |  | -8.6 | -0.7 |  | 2.1 | 14 | 44.1 | 45.3 | 31.8 | 10.4 | -2.9 | 54.6 | 0.1 |  |  |  | 18.7 | 0.9 | 0.1 | 3 | 10.8 | 0.8 |  |  |  | -0.8 | 0.7 | 3.1 | 10.4 | 6.8 | -1.3 | 1.2 | -2.8 | 32.7 | 25.2 | -44 | 8.4 | -2.3 | 2.4 |  | 16.7 |  |  | -3.3 | 23.7 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 13.2 | 2.9 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.6 | -0.6 | 58.7 | 31 | 13.1 | 13.6 | 7.8 | -9.3 | 11.7 | 12.7 | 31.6 | 38.8 | 22 | -7.5 |  |  |  |  | 24 | 7.6 | -0.8 | 0 | -16.2 | 5.6 | [5 empty] | 0 | 16.8 | -0.077 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -9.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | -8.2 | -8.4 |  |  | 0 | 1.6 | -0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 10.2 | 0.1 | -23.2 | -0.2 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 4.566 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 3.4 |  | 738.689 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.36 | 0.31 | -0.1 | 2.8 | 5.97
01/10/2026 | 18:00 |  | 66.7 | 36 |  |  | -9.1 | 5 |  | 2.6 | 5.9 | 37.1 | 38.4 | 24.2 | 7.5 | -4.8 | 58.2 | 0.1 |  |  |  | 3.4 | 0.6 | -0.4 | 3.1 | 14.6 | 7.5 |  |  |  | -0.7 | 2.2 | 2.7 | 17.9 | 6.9 | -1.4 | 1.2 | -3.2 | 28.9 | 21.4 | -42.8 | 9 | -3 | 3.2 |  | 15 |  |  | -3.2 | 23.3 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 12 | 2.4 |  |  |  | 2.2 |  |  | 0.6 | -0.5 | 56 | 30.8 | 13.1 | 13.6 | 7.9 | -15.2 | 10.5 | 10.8 | 27 | 34 | 15.5 | -17.9 |  |  |  |  | 18.6 | 4.3 | -0.6 | 0.1 | -14.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 12.2 | -0.1488 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | -12.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |  | 0.3 | -8.4 | -8.8 |  |  | 0 | 1.6 | -0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1 | 0 | -0.2 | 1.8 | -5.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 3.9 |  | 631.8512 | 0.2 | -0.721 | 2 | 0.8 | 0.35 | 0.31 | -0.2 | 2.1 | 4.839
01/10/2026 | 18:30 |  | 72.1 | 36.9 |  |  | -5.4 | -2.4 |  | 4.5 | 10.9 | 39.7 | 40.5 | 29.5 | 9.5 | -3.1 | 66.1 | 0.1 |  |  |  | 4.4 | 0.7 | -0.3 | 3.1 | 17.3 | 13.9 |  |  |  | -0.4 | 3.8 | 1.9 | 18.2 | 6.9 | -1.5 | 1.3 | -2.9 | 31.8 | 24.3 | -40 | 7.9 | -3.6 | 3.5 |  | 17.1 |  |  | -3.1 | 23.2 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 12.9 | 2.8 |  |  |  | 2.3 |  |  | 0.6 | -0.3 | 52 | 30.8 | 12.9 | 13.6 | 7.8 | -12.6 | 11 | 11.6 | 29.7 | 37.1 | 19.6 | -14.6 |  |  |  |  | 19.6 | 4.9 | -0.8 | 0.2 | -12.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 12.5 | -0.02126 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -3.6 | -11.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0.3 | -8.4 | -8.5 |  |  | -0.7 | 1.5 | -0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.7 | -6.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 | 3.9 |  | 707.4787 | -0.2 | -0.066 | 1.9 | 0.8 | 0.37 | 0.26 | -0.1 | 2.2 | 5.164
01/10/2026 | 19:00 |  | 68.9 | 35.8 |  |  | -5 | -1.6 |  | 5.2 | 10 | 33.6 | 33.8 | 27.9 | 9.1 | -3.3 | 60.9 | 0 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0.7 | 3.1 | 15.5 | 12.7 |  |  |  | -0.6 | 13.3 | 0.9 | 19.1 | 6.8 | -1.3 | 1.3 | -3.7 | 30.4 | 23 | -41 | 5 | -4.8 | -1 |  | 15 |  |  | -3.3 | 21 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  | -2 |  |  |  | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 12.7 | 2.7 |  |  |  | 1.1 |  |  | 0.6 | -0.3 | 51.2 | 31.2 | 13.6 | 13.7 | 7.8 | -14.2 | 10.6 | 11.2 | 26.6 | 33.8 | 14.6 | -22.7 |  |  |  |  | 18.4 | 4.2 | -0.8 | 0.2 | -11.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 12.4 | -0.08458 |  | -0.1 | 1.4 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -12.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0.4 | -9 | -9.3 |  |  | 0 | 1.5 | -0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.7 | -7.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3.9 |  | 639.0154 | -0.2 | 0.05 | 1.7 | 0.8 | 0.38 | 0.18 | 0.1 | 2 | 5.01
01/10/2026 | 19:30 |  | 71.2 | 36.4 |  |  | -6.4 | -0.4 |  | 5.3 | 8.3 | 32.5 | 32.8 | 26.2 | 7.6 | -4.4 | 62.7 | 0 |  |  |  | 5.9 | 0.7 | 0.4 | 3.2 | 15.5 | 11.7 |  |  |  | -0.6 | 13.3 | 0.7 | 18.2 | 6.9 | -1.8 | 1.3 | -3.1 | 28.6 | 21.1 | -42.9 | 5.2 | -5 | -1.1 |  | 16.2 |  |  | -3.2 | 20.2 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10.5 | 2.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.6 | -0.9 | 51.4 | 31.1 | 13.1 | 13.7 | 8.3 | -15.6 | 10.3 | 10.6 | 24.6 | 31.8 | 12 | -24.9 |  |  |  |  | 16.6 | 3.3 | -0.9 | 0.2 | -12.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 12.3 | -0.01907 |  | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -11 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0.4 | -8.9 | -9.3 |  |  | 0 | 1.5 | -0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -2.7 | -6.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 3.2 |  | 614.9809 | -0.4 | -0.088 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.15 | -0.1 | 2 | 4.662
01/10/2026 | 20:00 |  | 70.6 | 36.5 |  |  | -8.6 | -2.9 |  | 4.9 | 4.4 | 29.8 | 30.3 | 23.1 | 5.9 | -5.8 | 71.5 | 0 |  |  |  | 4.9 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 14 | 2.7 |  |  |  | -0.5 | 12.9 | 0.9 | 18.1 | 6.9 | -1.5 | 1.3 | -3 | 26.5 | 19.1 | -45.1 | 7.3 | -4.8 | -2.3 |  | 14.8 |  |  | -3.2 | 19.7 |  |  |  |  | 5.4 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 9.7 | 2 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.6 | -0.9 | 51.4 | 31 | 13.2 | 13.7 | 6.1 | -17.4 | 9.9 | 10 | 22.2 | 29.3 | 8.3 | -27.4 |  |  |  |  | 14.1 | 1.8 | -0.8 | 0.2 | -12.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 12.2 | -0.09234 |  | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -10.9 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | -9.5 | -9.5 |  |  | 0 | 1.5 | -0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | -6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 2.9 | 3.4 |  | 557.4077 | -0.2 | -0.169 | 1.7 | 0.8 | 0.38 | 0.18 | -0.1 | 2 | 4.591
01/10/2026 | 20:30 |  | 70.1 | 36.8 |  |  | -9.8 | -6.6 |  | 4.8 | 1.9 | 29.7 | 30.3 | 20.8 | 5.2 | -6.8 | 73.3 | 0 |  |  |  | 4 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 13.4 | -3.6 |  |  |  | -0.5 | 13.4 | 1.3 | 17.6 | 7 | -1.4 | 1.3 | -2.9 | 24.8 | 17.3 | -46.7 | 9.3 | 0.1 | -3.4 |  | 15.1 |  |  | -3.2 | 19.4 |  |  |  |  | 3.9 | -1 |  | -5.4 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 9.3 | 1.8 |  |  |  | -0.6 |  |  | 0.6 | -0.8 | 52.8 | 19.9 | 10.8 | 15.3 | 6.1 | -17.9 | 9.8 | 9.7 | 20.2 | 27.1 | 5.3 | -26.7 |  |  |  |  | 13.3 | 1.2 | -0.8 | 0.2 | -12.4 | 0 | [5 empty] | 0 | 12.1 | -0.14393 |  | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -10.7 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | -9.7 | -10.2 |  |  | 0 | 1.4 | -0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | -5.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.3 |  | 510.3561 | -0.2 | -0.508 | 1.6 | 0.8 | 0.36 | 0.29 | -0.3 | 2 | 4.042
01/10/2026 | 21:00 |  | 68.1 | 35.7 |  |  | -10.9 | -9.1 |  | 0 | 0 | 29.4 | 30.4 | 16.9 | 4.2 | -7.5 | 68.7 | 0.1 |  |  |  | 4 | 0.8 | 0.1 | 3 | 12.4 | -3.5 |  |  |  | -0.5 | 13.7 | 1.9 | 17.5 | 7.1 | -1.6 | 1.4 | -3 | 22.4 | 14.9 | -48.9 | 7.5 | 0 | -2.9 |  | 16.1 |  |  | -3.3 | 19.1 |  |  |  |  | 3.3 | -2.3 |  | -5 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 8.7 | 1.6 |  |  |  | -1.3 |  |  | 0.6 | -0.8 | 50.8 | 20.8 | 9.3 | 12.4 | 6.1 | -18.9 | 9.5 | 9.3 | 18.2 | 25.1 | 1.9 | -27.7 |  |  |  |  | 11.6 | 0.2 | -0.7 | 0.4 | -13.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 12.3 | -0.10581 |  | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -10.5 | 0 | -0.4 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | -10.9 | -11.5 |  |  | 0 | 1.4 | -0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | -7.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 3.6 |  | 451.0942 | 0 | -0.466 | 1.4 | 0.8 | 0.34 | 0.26 | -0.4 | 1.9 | 3.834
01/10/2026 | 21:30 |  | 70.1 | 36.4 |  |  | -8.7 | -0.3 |  | 0 | -1.7 | 29.4 | 29.9 | 15.6 | 3.6 | -8.3 | 69.6 | 0.2 |  |  |  | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 3 | 11.2 | -4.4 |  |  |  | -0.6 | 11.7 | 2.3 | 17.3 | 7 | -1.9 | 1.4 | -2.6 | 20.4 | 12.9 | -41.5 | 7.3 | 0 | -2.5 |  | 17.1 |  |  | -3.1 | 16.4 |  |  |  |  | 2.7 | 3 |  | -2.4 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 8.2 | 1.4 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | -0.8 | 51 | 20.4 | 8.8 | 12.4 | 6 | -20.4 | 9.2 | 8.8 | 15.8 | 22.6 | -2 | -30 |  |  |  |  | 9 | -1.4 | -0.7 | 0.6 | -11.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -11.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | -9.8 | -10.3 |  |  | 0 | 1.4 | -0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.7 | -5.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.3 | 3.3 |  | 441.2 | 0 | -0.147 | 1.5 | 1 | 0.33 | 0.23 | -0.1 | 1.9 | 4.713
01/10/2026 | 22:00 |  | 65.2 | 36.2 |  |  | 0 | -0.9 |  | 0 | -4 | 28.4 | 29 | 13.4 | 1.2 | -9 | 65.7 | 0.2 |  |  |  | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 2.9 | 10.2 | -5.2 |  |  |  | -0.6 | 12.5 | 2.5 | 9.9 | 6.9 | -0.3 | 1.4 | -3.3 | 17.8 | 10.2 | -44.1 | 7.9 | 0 | -1.9 |  | 17.5 |  |  | -3.2 | 16.6 |  |  |  |  | 1.9 | 1.7 |  | -3.6 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 7.6 | 1.1 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.6 | -0.9 | 49.7 | 20.2 | 8.9 | 12.4 | 6.1 | -23.3 | 8.6 | 8 | 11.5 | 18.7 | -7.5 | -33.3 |  |  |  |  | 8 | -1.5 | -0.7 | 0.6 | -10.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -11.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | -9.6 | -9.9 |  |  | 0 | 1.4 | -0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.9 |  | 393.2 | 0 | 0.103 | 1.5 | 1 | 0.33 | 0.17 | -0.3 | 2 | 4.803
01/10/2026 | 22:30 |  | 65 | 35.1 |  |  | 0 | -2.2 |  | 0 | 3.1 | 24.2 | 23.9 | 21.7 | 21.1 | 4.5 | 65.3 | -0.2 |  |  |  | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 3 | 8.9 | -10.7 |  |  |  | -0.7 | 10.5 | 1.7 | 11.1 | 7.3 | 0.7 | 1.3 | -2.4 | 17.3 | 18.6 | -34.9 | 4.6 | 0 | -1.6 |  | 17.4 |  |  | -3.3 | 14.3 |  |  |  |  | 7.2 | 4.8 |  | -2.7 |  |  |  | -0.3 | -18.5 | -20 | -4.8 | 10.4 | 8.8 | 2.9 |  |  |  | -2.1 |  |  | 0.7 | -0.9 | 51.2 | 20.7 | 9.4 | 12.5 | 6.3 | -20.5 | 9.2 | 8.8 | 24.5 | 31.3 | 11.6 | -38.9 |  |  |  |  | 2.2 | -4.9 | -0.8 | 0.6 | -10.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -11.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | -9.3 | -9.4 |  |  | 0 | 1.4 | -0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.2 | -0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 2.9 | 3.2 |  | 409.5 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0.32 | 0.21 | 0.1 | 0.4 | 3.43
01/10/2026 | 23:00 |  | 59.3 | 34.4 |  |  | 0 | -5.9 |  | 0 | 1.7 | 23.5 | 23.4 | 20.4 | 20.7 | 4.1 | 63.2 | -0.1 |  |  |  | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 3 | 7.9 | -11 |  |  |  | -0.9 | 8.2 | 1.6 | 10.8 | 6.9 | 0.7 | 1.3 | -3.1 | 17 | 18.2 | -34.7 | 4.5 | 0 | -0.5 |  | 15.7 |  |  | -3.3 | 9.9 |  |  |  |  | 4.7 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -2 | -19.5 | -21 | -5.7 | 10.2 | 8.7 | 2.8 |  |  |  | -3.2 |  |  | 0.6 | -0.8 | 52.2 | 20 | 9 | 12.3 | 6.1 | -20.8 | 9.3 | 8.9 | 23.2 | 30.4 | 10.6 | -37.4 |  |  |  |  | 3.8 | -4.1 | -0.7 | 0.6 | -10.9 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -12.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | -9.9 | -10.2 |  |  | 0 | 1.4 | -0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 3.3 |  | 363.8 | -0.1 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.35 | 0.16 | -0.1 | 0.4 | 2.81
01/10/2026 | 23:30 |  | 58.7 | 33.9 |  |  | 0 | -6.3 |  | 0 | 0.5 | 23 | 22.4 | 18.2 | 18.6 | 3.4 | 57.8 | 0 |  |  |  | 1.3 | 1 | 1.1 | 2.9 | 7.1 | -11.5 |  |  |  | -1.1 | -3.8 | 0.9 | 10.8 | 6.7 | 0.9 | 1.3 | -2.5 | 14.6 | 15.7 | -36.7 | 3.5 | 0 | 0.1 |  | 14.3 |  |  | -3.2 | 11.2 |  |  |  |  | 4.7 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -3.3 | -22.5 | -24.1 | -8.2 | 6.9 | 7.9 | 2.4 |  |  |  | -5.1 |  |  | 0.6 | -0.9 | 49.9 | 20.6 | 9.6 | 14.1 | 6.1 | -22.6 | 8.9 | 8.4 | 21.3 | 28.6 | 7.4 | -40.2 |  |  |  |  | 2 | -5.1 | -0.7 | 0.6 | -11.1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | -12.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | -10.3 | -10.3 |  |  | 0 | 1.4 | -0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6.9 | 0.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.4 |  | 294.9 | -0.2 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.35 | 0.22 | -0.1 | 0.5 | 3.37
02/10/2026 | 00:00 |  | 46.7 | 32.5 |  |  | 0 | -15.5 |  | 0 | -3.6 | 26.6 | 27 | 13.8 | 17.3 | 1.6 | 44.8 | 0.1 |  |  |  | -0.8 | 1 | 0 | 3.1 | 6.9 | -8 |  |  |  | -1.2 | -10.9 | 0.7 | 10.9 | 6.9 | 0.6 | 1.3 | -3.1 | 10.1 | 11.2 | -41.9 | 4.1 | 0 | -0.7 |  | 16 |  |  | -3.3 | 9.3 |  |  |  |  | 2.6 | 0 |  | -1.6 |  |  |  | -5.3 | -24.2 | -25.6 | -10.1 | 5.9 | 6.9 | 2 |  |  |  | -4 |  |  | 0.6 | -0.9 | 49.7 | 20.2 | 8.9 | 12.3 | 6.1 | -24.4 | 8.4 | 7.7 | 17.3 | 24.3 | 0.8 | -37.6 |  |  |  |  | 1.4 | -5.4 | -0.7 | 0.5 | -11.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | -13.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 |  | 0 | -10.9 | -11.6 |  |  | 0 | 1.4 | -0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.9 | -1.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3.1 |  | 196.1 | -0.2 | 0 | 2.6 | 0.8 | 0.35 | 0.23 | -0.2 | 0.5 | 4.08
EJEC |  | 0 | 177.25 | 444.55 | 0 | 0 | -76.65 | 26.45 | 0 | 46.3 | -12.85 | 288.3 | 552.1 | 696.4 | 152.3 | -133.45 | 662.05 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | -9.3 | 23.6 | 8.25 | 70.9 | 236.55 | -120.5 | 0 | 0 | 0 | -12.95 | 49.75 | 65.3 | 283.05 | 168.55 | -0.6 | 30.15 | -69.75 | 435.9 | 333.35 | -985.6 | 168.75 | -6.55 | 57.45 | 0 | 250.4 | 0 | 0 | -77.6 | 308.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.25 | 7.9 | 0 | -68.45 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | -42.35 | -45.35 | -14.4 | 1002.6 | 246.6 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 14.5 | -15.3 | 1036.95 | 606.75 | 270.75 | 287.25 | 173.3 | -371.95 | 253.45 | 263.9 | 584.6 | 693.85 | 231.85 | -490.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.85 | -26.3 | -10.15 | 12.05 | -554 | 94.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 430.4 | 50.8894 | 0 | 0.1 | 34 | 3.15 | 14.95 | 1.1 | 14.65 | 0 | 7.65 | 22.05 | -90 | -322.65 | -34.6 | 0.6 | -4.3 | 5.45 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | -39.75 | 2.4 | 4.9 | 4.8 | 19.2 | 0 | 32.65 | -185.4 | -220.8 | 0 | 0 | 0.25 | 40.5 | -14.25 | 40.85 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 323.4 | -10.15 | 65.9 | -4.8 | -95.95 | -94.15 | 89 | -14.212 | 38.3 | 11.05 | 19.2 | 27.6 | -6.9 | 8.3 | 22.45 | 10.05 | 34.95 | 8.25 | 0.45 | 34.5 | 21.75 | 56.15 | 86.8 | 0 | 9204.9774 | 2.05 | -1.006 | 52.85 | 19.5 | 7.835 | 5.875 | 0.3 | 42.45 | 129.854

## DEMANDA_AREAS
jueves, 1 de Octubre del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6961.1 | 1044.9433 | 4083.998 | 1832.1587 | 271.5365
01:00 | 0 | 6809.6 | 1047.5501 | 3941.0106 | 1821.0393 | 269.5391
01:30 | 0 | 6719.5 | 1001.4193 | 3900.7558 | 1817.3249 | 270.1002
02:00 | 0 | 6645.8 | 1023.1906 | 3816.1797 | 1806.4297 | 274.4971
02:30 | 0 | 6586.7 | 1020.7515 | 3775.0536 | 1790.8949 | 274.1079
03:00 | 0 | 6549 | 1013.2817 | 3728.6662 | 1807.0521 | 274.1771
03:30 | 0 | 6506.9 | 980.8339 | 3729.7202 | 1796.3459 | 274.4539
04:00 | 0 | 6535.8 | 980.7217 | 3760.086 | 1794.9923 | 270.9909
04:30 | 0 | 6578.4 | 1019.8833 | 3765.4999 | 1793.0168 | 266.1384
05:00 | 0 | 6616.7 | 1023.6633 | 3773.822 | 1819.2147 | 259.2567
05:30 | 0 | 6729.8 | 1032.8273 | 3872.0779 | 1824.8948 | 254.5499
06:00 | 0 | 6850.592 | 1064.167 | 3970.225 | 1816.2 | 245.0235
06:30 | 0 | 6958.042 | 1117.0481 | 3998.9458 | 1842.0481 | 241.3337
07:00 | 0 | 7012.126 | 1108.7874 | 4061.9663 | 1841.3723 | 237.641
07:30 | 0 | 7200.178 | 1154.2162 | 4197.0551 | 1848.9067 | 235.8798
08:00 | 0 | 7319.292 | 1167.7816 | 4296.3549 | 1855.1555 | 242.8328
08:30 | 0 | 7539.019 | 1230.8592 | 4447.5457 | 1860.6141 | 242.9689
09:00 | 0 | 7631.066 | 1214.5023 | 4555.7126 | 1860.8511 | 251.4978
09:30 | 0 | 7786.238 | 1281.6111 | 4623.7147 | 1880.9122 | 252.4407
10:00 | 0 | 7890.501 | 1246.9497 | 4744.5787 | 1898.9726 | 258.6782
10:30 | 0 | 7959.701 | 1283.9519 | 4799.7857 | 1875.9634 | 255.3049
11:00 | 0 | 8022.522 | 1285.3287 | 4861.7595 | 1875.4338 | 261.6943
11:30 | 0 | 8065.035 | 1308.073 | 4895.6589 | 1861.3031 | 259.7823
12:00 | 0 | 8062.818 | 1331.9555 | 4881.5959 | 1849.2666 | 251.8303
12:30 | 0 | 7965.802 | 1324.3519 | 4779.1344 | 1862.3157 | 245.8226
13:00 | 0 | 7863.755 | 1313.1147 | 4717.1384 | 1833.5019 | 248.6289
13:30 | 0 | 7838.885 | 1284.0561 | 4727.6096 | 1827.2193 | 260.7591
14:00 | 0 | 7838.371 | 1261.165 | 4730.3499 | 1846.8561 | 264.2985
14:30 | 0 | 7935.922 | 1295.9724 | 4801.2396 | 1838.71 | 264.657
15:00 | 0 | 7971.208 | 1282.4152 | 4805.9591 | 1882.8337 | 271.047
15:30 | 0 | 7912.742 | 1302.5128 | 4812.0222 | 1798.207 | 266.7882
16:00 | 0 | 7852.358 | 1269.0702 | 4806.8671 | 1776.4207 | 258.944
16:30 | 0 | 7983.711 | 1299.2344 | 4866.5343 | 1817.9423 | 265.6259
17:00 | 0 | 7982.702 | 1274.634 | 4813.661 | 1894.407 | 262.337
17:30 | 0 | 7906.62 | 1249.195 | 4752.9278 | 1904.4972 | 257.0398
18:00 | 0 | 7883.2 | 1239.1467 | 4727.4369 | 1916.6164 | 254.1674
18:30 | 0 | 8084.2 | 1270.2523 | 4878.1719 | 1935.7758 | 247.4577
19:00 | 0 | 8041 | 1308.6636 | 4783.9351 | 1948.4013 | 244.597
19:30 | 0 | 8058.8 | 1305.8173 | 4802.6138 | 1950.3689 | 250.1436
20:00 | 0 | 8035.1 | 1293.2813 | 4790.9253 | 1950.8934 | 256.8049
20:30 | 0 | 7992.5 | 1281.1582 | 4757.8891 | 1953.4527 | 260.935
21:00 | 0 | 7931.8 | 1269.9783 | 4706.9236 | 1954.8981 | 280.4083
21:30 | 0 | 7828.4 | 1281.6309 | 4599.9393 | 1946.8298 | 274.6419
22:00 | 0 | 7737.8 | 1243.4106 | 4549.7389 | 1944.6505 | 281.4507
22:30 | 0 | 7560.1 | 1171.0856 | 4471.7159 | 1917.2985 | 280.1344
23:00 | 0 | 7397.7 | 1148.6333 | 4364.8572 | 1884.2095 | 278.2088
23:30 | 0 | 7226.7 | 1128.6151 | 4225.7146 | 1872.3703 | 276.6723
00:00 | 0 | 7057.3 | 1061.9885 | 4147.8897 | 1847.4218 | 273.3677
MÁXIMO | 0 | 8084.2 | 1331.9555 | 4895.6589 | 1954.8981 | 281.4507
MÍNIMO | 0 | 6506.9 | 980.7217 | 3728.6662 | 1776.4207 | 235.8798
PROMEDIO | 0 | 7487.9814 | 1190.4934 | 4435.4784 | 1862.0096 | 260.8582
ENERGÍA | 0 | 179711.553 | 28571.8406 | 106451.4817 | 44688.2308 | 6260.5968
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 1 de Octubre del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [42 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 1.8706 |  | 42.6991 | 13.556 |  |  |  |  | 21.2657 | 28.0562 | 15.1353 | 6.47 | 29.122 |  |  | 39.9 |  | 42.0905 |  | 0.9 |  | 48.6213 |  | 6.4629 | 4.5417 |  | 7.17 |  |  | 4.9 |  |  |  | 0 | 1.5923 | 52.2983 | 112.88 | 26.8951 | 0.81 | 128.3995 |  | 39.034 | 33.0686 |  | 196.4692 | 35.1748 |  |  |  | 0.5 |  | 55.9549 |  | 24.9 |  |  |  | 15.4553 |  | 4.9731 |  |  | 49.54 |  | 141.2743 | 0.7182 | 4.7393 | 122.1354 | 18.1567 |  | 27.2669 | 3.8582 |  |  | 93.4783 | 24.4187 | 0.4881 | 0.617 | 29.9676 | 452.6495 | 11.8847 | 144.7595 | 18.158 |  |  | 17.8611 | 4.7397 |  |  |  | 292.95 |  | 39.576 |  | 37.19
01:00 | 1.7778 |  | 44.8231 | 13.875 |  |  |  |  | 21.3238 | 28.0183 | 15.6854 | 6.62 | 29.586 |  |  | 39.943 |  | 38.98 |  | 0.9 |  | 46.0015 |  | 6.4644 | 5.1599 |  | 7.29 |  |  | 3.6 |  |  |  | 0 | 1.3231 | 51.8994 | 114.61 | 27.5553 | 0.7 | 129.3549 |  | 39.679 | 32.3989 |  | 196.5355 | 34.6777 |  |  |  | 0.5 |  | 55.5505 |  | 24.9 |  |  |  | 15.505 |  | 5.0708 |  |  | 50.52 |  | 141.2139 | 0.6993 | 4.8495 | 121.6738 | 17.3869 |  | 25.1528 | 3.9635 |  |  | 94.1408 | 24.3899 | 0.4332 | 0.647 | 29.7924 | 456.7452 | 12.1843 | 145.3685 | 18.101 |  |  | 17.7841 | 4.7612 |  |  |  | 294.62 |  | 39.862 |  | 37.071
01:30 | 2.1723 |  | 44.5855 | 13.832 |  |  |  |  | 21.467 | 28.4096 | 15.6179 | 6.62 | 28.974 |  |  | 40.035 |  | 47.719 |  | 0.9 |  | 45.6472 |  | 6.332 | 5.4413 |  | 7.41 |  |  | 4.3 |  |  |  | 0 | 1.1953 | 51.726 | 116.11 | 28.2185 | 0.64 | 129.98 |  | 40.013 | 33.3593 |  | 196.5631 | 35.1628 |  |  |  | 0.5 |  | 55.4183 |  | 24.9 |  |  |  | 15.8363 |  | 5.0778 |  |  | 46.23 |  | 141.3026 | 0.6993 | 4.8079 | 120.0911 | 17.9268 |  | 25.4171 | 4.0073 |  |  | 93.2777 | 24.4201 | 0.3704 | 0.609 | 31.8584 | 457.5988 | 11.7628 | 136.4113 | 18.412 |  |  | 17.8767 | 4.7853 |  |  |  | 293.2 |  | 39.946 |  | 39.312
02:00 | 2.3511 |  | 42.4537 | 14.33 |  |  |  |  | 21.5522 | 28.5478 | 15.6125 | 6.68 | 28.982 |  |  | 39.947 |  | 51.4815 |  | 0.9 |  | 46.7748 |  | 6.36 | 5.0553 |  | 7.38 |  |  | 5.1 |  |  |  | 0 | 1.0805 | 49.9618 | 116.69 | 28.1078 | 0.44 | 127.3885 |  | 39.927 | 32.3142 |  | 196.0797 | 34.7829 |  |  |  | 0.5 |  | 56.2334 |  | 24.9 |  |  |  | 15.8623 |  | 5.0039 |  |  | 45.79 |  | 142.373 | 0.7056 | 4.9289 | 120.424 | 19.2815 |  | 27.8422 | 3.7307 |  |  | 93.3863 | 24.4184 | 0.3413 | 0.629 | 32.155 | 459.0645 | 11.9015 | 136.4431 | 18.431 |  |  | 18.1474 | 4.5233 |  |  |  | 289.66 |  | 40.062 |  | 40.092
02:30 | 2.9183 |  | 43.0772 | 14.555 |  |  |  |  | 21.3489 | 28.1671 | 15.3468 | 6.55 | 28.284 |  |  | 40.055 |  | 46.7052 |  | 0.9 |  | 46.0536 |  | 6.2727 | 4.3399 |  | 7.04 |  |  | 5.1 |  |  |  | 0 | 1.0638 | 49.2896 | 114.39 | 28.364 | 0.41 | 130.6315 |  | 39.994 | 32.4505 |  | 195.9687 | 35.1401 |  |  |  | 0.5 |  | 55.7942 |  | 24.9 |  |  |  | 15.8173 |  | 4.8736 |  |  | 48.19 |  | 143.6565 | 0.7119 | 4.8009 | 118.5175 | 18.82 |  | 25.8091 | 3.872 |  |  | 93.9821 | 24.4609 | 0.3304 | 0.618 | 31.271 | 455.0205 | 12.0776 | 139.9536 | 18.635 |  |  | 18.2186 | 4.4533 |  |  |  | 288.58 |  | 40.347 |  | 39.575
03:00 | 2.4138 |  | 47.559 | 14.422 |  |  |  |  | 21.4476 | 27.6455 | 14.9378 | 6.7 | 28.854 |  |  | 39.684 |  | 42.5777 |  | 0.9 |  | 45.0143 |  | 5.5695 | 5.2213 |  | 6.74 |  |  | 2.4 |  |  |  | 0 | 1.0371 | 48.878 | 116.54 | 28.8557 | 0.67 | 128.6968 |  | 39.991 | 31.8865 |  | 195.7166 | 35.698 |  |  |  | 0.5 |  | 55.9378 |  | 24.9 |  |  |  | 15.6408 |  | 4.8853 |  |  | 48.61 |  | 145.9646 | 0.7182 | 4.7708 | 120.7933 | 19.0686 |  | 25.3451 | 3.9659 |  |  | 92.8755 | 24.4771 | 0.3263 | 0.597 | 30.3717 | 454.2207 | 12.5981 | 143.1319 | 18.47 |  |  | 17.8732 | 4.4247 |  |  |  | 292.96 |  | 40.302 |  | 39.813
03:30 | 2.5363 |  | 48.0178 | 15.246 |  |  |  |  | 21.5275 | 27.7538 | 13.7166 | 6.51 | 28.774 |  |  | 39.831 |  | 38.6788 |  | 0.9 |  | 42.0132 |  | 5.5102 | 6.1417 |  | 6.5 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 0.9628 | 48.0261 | 118.03 | 27.8956 | 0.48 | 129.8877 |  | 40.287 | 30.364 |  | 195.9062 | 35.1969 |  |  |  | 0.5 |  | 56.0384 |  | 24.9 |  |  |  | 15.8138 |  | 4.8081 |  |  | 49.09 |  | 145.9039 | 0.9387 | 4.8555 | 120.0742 | 18.7744 |  | 26.6726 | 4.0274 |  |  | 92.6261 | 24.4833 | 0.3161 | 0.626 | 31.7364 | 449.7957 | 12.6791 | 145.0338 | 18.556 |  |  | 17.9106 | 4.4557 |  |  |  | 286.25 |  | 40.45 |  | 39.842
04:00 | 2.8191 |  | 48.295 | 14.017 |  |  |  |  | 20.8724 | 27.9478 | 13.7317 | 6.49 | 28.576 |  |  | 39.761 |  | 43.2581 |  | 0.9 |  | 44.1033 |  | 5.6761 | 6.1732 |  | 6.33 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0.9623 | 48.388 | 118.38 | 29.5753 | 0.18 | 129.3347 |  | 40.986 | 30.974 |  | 195.626 | 35.3338 |  |  |  | 0.5 |  | 55.6623 |  | 24.9 |  |  |  | 15.5522 |  | 4.8104 |  |  | 51.28 |  | 145.8194 | 0.9702 | 4.7744 | 120.9598 | 17.9613 |  | 27.4383 | 3.8866 |  |  | 92.1552 | 24.4885 | 0.3123 | 0.615 | 31.5008 | 454.1593 | 12.2291 | 141.2006 | 18.451 |  |  | 17.4647 | 4.4528 |  |  |  | 287.99 |  | 40.436 |  | 37.447
04:30 | 2.6714 |  | 47.9985 | 13.236 |  |  |  |  | 20.3214 | 27.9837 | 14.0867 | 6.34 | 28.312 |  |  | 39.772 |  | 40.414 |  | 0.9 |  | 44.0681 |  | 5.6832 | 5.4474 |  | 6.21 |  |  | 2.1 |  |  |  | 0 | 0.9639 | 48.9473 | 118.55 | 28.8146 | 1.65 | 129.0391 |  | 40.623 | 30.4045 |  | 194.8689 | 35.1626 |  |  |  | 0.48 |  | 55.6157 |  | 24.9 |  |  |  | 14.971 |  | 4.8313 |  |  | 52.41 |  | 145.4441 | 0.9387 | 4.8444 | 119.2284 | 17.1554 |  | 28.0595 | 3.9037 |  |  | 91.3039 | 24.5275 | 0.3052 | 0.641 | 29.1431 | 453.3966 | 11.4385 | 141.6152 | 18.622 |  |  | 17.6113 | 4.401 |  |  |  | 285.97 |  | 40.236 |  | 35.573
05:00 | 2.441 |  | 47.9622 | 11.943 |  |  |  |  | 21.4535 | 27.618 | 14.3495 | 6.36 | 28.59 |  |  | 39.9 |  | 42.7705 |  | 0.9 |  | 45.9338 |  | 5.8087 | 5.0607 |  | 6.47 |  |  | 4.7 |  |  |  | 0 | 0.9454 | 48.4071 | 118.38 | 28.7452 | 2.1 | 128.6603 |  | 37.946 | 30.382 |  | 194.7536 | 34.4194 |  |  |  | 0.5 |  | 55.479 |  | 24.9 |  |  |  | 15.6345 |  | 4.8369 |  |  | 50.31 |  | 141.2841 | 0.8694 | 4.8686 | 119.563 | 17.6519 |  | 27.3435 | 4.3754 |  |  | 90.9896 | 24.5419 | 0.3004 | 0.629 | 29.3948 | 456.2391 | 10.8519 | 142.3926 | 18.733 |  |  | 17.3866 | 4.385 |  |  |  | 288.31 |  | 40.527 |  | 35.098
05:30 | 2.7769 |  | 46.7074 | 11.448 |  |  |  |  | 20.9655 | 28.4318 | 14.4003 | 6.35 | 28.934 |  |  | 39.134 |  | 42.395 |  | 0.9 |  | 40.8698 |  | 5.7543 | 5.6692 |  | 6.75 |  |  | 5.2 |  |  |  | 0 | 0.9445 | 49.5564 | 116.58 | 28.147 | 1.93 | 125.1135 |  | 37.049 | 30.0737 |  | 195.1993 | 34.2127 |  |  |  | 0.5 |  | 55.8851 |  | 24.9 |  |  |  | 15.8283 |  | 4.6724 |  |  | 52.55 |  | 142.768 | 0.9387 | 4.7956 | 120.6404 | 16.4799 |  | 25.0128 | 3.8589 |  |  | 89.8536 | 24.5668 | 0.2975 | 0.609 | 29.5134 | 459.0375 | 10.3122 | 141.0548 | 18.861 |  |  | 17.0614 | 4.3876 |  |  |  | 296 |  | 40.619 |  | 37.195
06:00 | 2.7121 |  | 45.7296 | 11.154 |  |  |  |  | 20.9345 | 28.8561 | 13.8229 | 6.42 | 28.668 |  |  | 38.879 |  | 41.9589 |  | 0.9 |  | 40.3898 |  | 5.7845 | 5.6619 |  | 7.24 |  |  | 4.7 |  |  |  | 0 | 0.9763 | 51.0374 | 121.93 | 24.1243 | 1.54 | 121.8359 |  | 35.214 | 30.0608 |  | 194.9722 | 33.3921 |  |  |  | 0.5 |  | 55.8605 |  | 24.9 |  |  |  | 15.579 |  | 4.6703 |  |  | 51.14 |  | 143.6131 | 0.9576 | 4.7002 | 118.5219 | 15.845 |  | 26.1423 | 3.6509 |  |  | 89.3623 | 24.5194 | 0.2903 | 0.642 | 28.0397 | 458.5037 | 9.7116 | 140.2446 | 19.185 |  |  | 16.6391 | 4.2638 |  |  |  | 291.3 |  | 41.015 |  | 38.968
06:30 | 2.8837 |  | 45.582 | 10.188 |  |  |  |  | 21.6161 | 29.354 | 13.0238 | 6.24 | 28.032 |  |  | 38.062 |  | 40.4152 |  | 0.9 |  | 41.7679 |  | 5.7365 | 5.395 |  | 7.03 |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 1.1582 | 50.1232 | 118.39 | 22.3616 | 0.55 | 124.3559 |  | 34.754 | 30.7618 |  | 194.4276 | 32.0333 |  |  |  | 0.5 |  | 56.3714 |  | 24.9 |  |  |  | 15.6637 |  | 4.5637 |  |  | 52.96 |  | 144.7847 | 0.7749 | 4.6837 | 115.4764 | 16.3468 |  | 23.6415 | 3.6076 |  |  | 90.265 | 24.5232 | 0.2913 | 0.626 | 27.9135 | 456.1344 | 9.7088 | 138.6625 | 18.847 |  |  | 15.9526 | 4.2477 |  |  |  | 290.83 |  | 40.817 |  | 31.943
07:00 | 2.9331 |  | 44.1228 | 9.639 |  |  |  |  | 21.2047 | 30.1972 | 10.348 | 6.33 | 27.598 |  |  | 37.607 |  | 47.059 |  | 0.9 |  | 40.8613 |  | 5.6744 | 5.1884 |  | 6.71 |  |  | 2.6 |  |  |  | 0 | 1.3713 | 46.1614 | 120.38 | 22.6928 | 0.91 | 125.0383 |  | 32.48 | 30.8632 |  | 194.0022 | 30.8707 |  |  |  | 0.5 |  | 56.1597 |  | 24.9 |  |  |  | 15.5838 |  | 4.4455 |  |  | 53.02 |  | 145.6614 | 0.693 | 4.7246 | 113.9312 | 15.2198 |  | 20.7738 | 3.8025 |  |  | 90.6422 | 24.5685 | 0.2817 | 0.632 | 27.5367 | 459.7937 | 9.5318 | 140.5325 | 18.305 |  |  | 15.5271 | 4.2127 |  |  |  | 283.36 |  | 39.986 |  | 24.526
07:30 | 2.8481 |  | 43.3211 | 10.953 |  |  |  |  | 21.083 | 30.3779 | 10.2965 | 4.91 | 28.924 |  |  | 37.855 |  | 37.8871 |  | 0.9 |  | 38.2656 |  | 5.6371 | 4.8672 |  | 7.12 |  |  | 2.4 |  |  |  | 0 | 1.4714 | 50.0597 | 121.92 | 26.4656 | 0.73 | 127.5338 |  | 33.537 | 31.3132 |  | 193.3319 | 30.3468 |  |  |  | 0.4 |  | 56.3799 |  | 23.9 |  |  |  | 15.3932 |  | 4.4861 |  |  | 52.64 |  | 144.4677 | 0.693 | 4.8864 | 118.6048 | 15.3173 |  | 24.3652 | 3.7307 |  |  | 91.2353 | 24.5613 | 0.3561 | 0.581 | 28.1856 | 453.9167 | 9.4613 | 144.2405 | 18.323 |  |  | 15.6459 | 4.2026 |  |  |  | 276.23 |  | 39.933 |  | 17.618
08:00 | 2.9364 |  | 43.5961 | 12.403 |  |  |  |  | 19.7503 | 29.7809 | 10.1675 | 5.91 | 28.692 |  |  | 38.102 |  | 33.1023 |  | 0.9 |  | 41.5916 |  | 5.5712 | 4.7352 |  | 7.68 |  |  | 4.8 |  |  |  | 0 | 1.9056 | 50.5502 | 117.91 | 26.4805 | 0.73 | 126.6629 |  | 34.956 | 30.8716 |  | 193.4656 | 29.9961 |  |  |  | 0.5 |  | 55.3712 |  | 23.9 |  |  |  | 15.3704 |  | 4.4145 |  |  | 52.74 |  | 146.3486 | 0.8883 | 4.924 | 119.8494 | 15.3841 |  | 24.5551 | 3.7307 |  |  | 91.1593 | 24.5558 | 0.4441 | 0.633 | 28.6493 | 460.575 | 9.4102 | 143.0353 | 18.424 |  |  | 15.1092 | 4.1957 |  |  |  | 273.39 |  | 38.772 |  | 10.571
08:30 | 2.7322 |  | 44.294 | 13.659 |  |  |  |  | 19.9962 | 30.0408 | 10.0908 | 5.71 | 28.474 |  |  | 37.829 |  | 39.6957 |  | 0.8 |  | 39.3048 |  | 5.7244 | 4.2989 |  | 7.98 |  |  | 5.7 |  |  |  | 0 | 2.3962 | 50.0563 | 123.93 | 25.8131 | 0.72 | 127.2171 |  | 35.444 | 31.5894 |  | 193.1828 | 30.5785 |  |  |  | 0.5 |  | 55.3597 |  | 23.9 |  |  |  | 15.1361 |  | 4.4105 |  |  | 57.85 |  | 145.5249 | 0.7749 | 4.8097 | 119.7577 | 15.7849 |  | 24.5651 | 3.872 |  |  | 91.5697 | 24.471 | 0.4965 | 0.596 | 28.7925 | 457.6318 | 9.5067 | 141.1635 | 18.183 |  |  | 15.1059 | 4.3461 |  |  |  | 274.92 |  | 40.865 |  | 8.075
09:00 | 2.8725 |  | 44.8826 | 13.131 |  |  |  |  | 16.2966 | 28.8367 | 9.4791 | 5.1 | 29.826 |  |  | 37.918 |  | 46.6625 |  | 0.8 |  | 38.3839 |  | 6.2859 | 5.0783 |  | 7.86 |  |  | 4.8 |  |  |  | 0 | 2.7316 | 50.6819 | 116.75 | 26.6026 | 0.63 | 125.5858 |  | 35.853 | 32.161 |  | 191.7059 | 32.2447 |  |  |  | 0.5 |  | 55.2501 |  | 23.9 |  |  |  | 15.4803 |  | 4.4813 |  |  | 63.37 |  | 144.2264 | 0.63 | 4.7477 | 121.6494 | 16.101 |  | 25.4145 | 3.9659 |  |  | 92.3485 | 24.5391 | 0.5904 | 0.599 | 28.1984 | 458.9557 | 10.2007 | 135.2834 | 17.972 |  |  | 15.1136 | 4.4668 |  |  |  | 270.98 |  | 41.424 |  | 4.835
09:30 | 2.5343 |  | 45.5806 | 13.89 |  |  |  |  | 16.7037 | 29.629 | 8.9681 | 6.03 | 29.368 |  |  | 37.489 |  | 44.0361 |  | 0.8 |  | 36.6613 |  | 6.5189 | 4.6774 |  | 7.42 |  |  | 3.5 |  |  |  | 0 | 2.8579 | 50.3069 | 112.44 | 27.6141 | 0.44 | 127.491 |  | 37.041 | 32.2649 |  | 191.4903 | 32.4342 |  |  |  | 0.6 |  | 54.2803 |  | 23.9 |  |  |  | 15.4572 |  | 4.4174 |  |  | 63.3 |  | 142.969 | 0.6678 | 4.8537 | 121.3264 | 16.5883 |  | 24.2506 | 4.0274 |  |  | 92.9003 | 24.6378 | 0.7044 | 0.593 | 28.6202 | 456.3309 | 10.2197 | 142.1778 | 18.084 |  |  | 15.3612 | 4.4469 |  |  |  | 257.96 |  | 43.698 |  | 0.099
10:00 | 2.345 |  | 45.4599 | 12.921 |  |  |  |  | 16.9614 | 28.6237 | 8.7844 | 6.21 | 29.016 |  |  | 37.98 |  | 37.7155 |  | 0.9 |  | 32.1072 |  | 6.2391 | 4.9408 |  | 7.34 |  |  | 6.1 |  |  |  | 0 | 3.0359 | 50.3044 | 108.26 | 28.461 | 0.24 | 128.1825 |  | 37.116 | 32.1545 |  | 192.2458 | 33.3108 |  |  |  | 0.8 |  | 54.2659 |  | 23.9 |  |  |  | 15.2102 |  | 4.6973 |  |  | 63.31 |  | 141.1171 | 0.8379 | 4.863 | 119.4281 | 17.3872 |  | 24.3406 | 3.8866 |  |  | 92.0219 | 24.6426 | 0.881 | 0.604 | 30.0344 | 452.2985 | 10.1999 | 141.7493 | 18.28 |  |  | 15.4621 | 4.4788 |  |  |  | 262.28 |  | 43.593 |  | 0.093
10:30 | 2.16 |  | 39.5406 | 13.053 |  |  |  |  | 16.358 | 28.4901 | 9.7297 | 6.25 | 28.986 |  |  | 38.118 |  | 16.1637 |  | 0.9 |  | 29.9992 |  | 5.9282 | 5.0226 |  | 7.53 |  |  | 6.1 |  |  |  | 0 | 3.3578 | 49.9106 | 118.83 | 28.0882 | 0.58 | 127.1889 |  | 37.505 | 32.1425 |  | 192.243 | 32.7185 |  |  |  | 0.8 |  | 55.3153 |  | 23.9 |  |  |  | 15.1235 |  | 4.6547 |  |  | 60.61 |  | 139.6469 | 0.7875 | 4.7895 | 115.9565 | 17.5368 |  | 23.4624 | 3.7307 |  |  | 92.5557 | 24.6176 | 1.1925 | 0.584 | 31.6274 | 450.4379 | 10.4853 | 139.833 | 18.609 |  |  | 15.1571 | 4.4043 |  |  |  | 254.85 |  | 43.608 |  | 0.099
11:00 | 2.5229 |  | 40.0208 | 13.248 |  |  |  |  | 15.908 | 28.8725 | 9.9579 | 6.58 | 27.58 |  |  | 37.863 |  | 25.1903 |  | 0.8 |  | 33.6958 |  | 5.9685 | 4.5876 |  | 7.38 |  |  | 3.9 |  |  |  | 0 | 3.8463 | 49.6384 | 124.8 | 28.2914 | 1 | 126.5783 |  | 38.558 | 31.991 |  | 192.2809 | 33.8104 |  |  |  | 0.8 |  | 56.2944 |  | 23.9 |  |  |  | 15.0334 |  | 4.6483 |  |  | 59.44 |  | 140.8903 | 0.8568 | 4.7174 | 120.1725 | 17.8717 |  | 24.2697 | 3.872 |  |  | 92.3354 | 24.5296 | 1.4495 | 0.586 | 31.4012 | 432.047 | 10.4166 | 141.9089 | 18.903 |  |  | 15.1452 | 4.7709 |  |  |  | 258.14 |  | 43.951 |  | 0.1
11:30 | 2.8 |  | 35.9296 | 13.853 |  |  |  |  | 16.1685 | 28.6238 | 9.5897 | 6.42 | 28.474 |  |  | 37.847 |  | 45.1531 |  | 0.8 |  | 32.7998 |  | 5.9499 | 5.7225 |  | 7.88 |  |  | 3.4 |  |  |  | 0 | 4.1504 | 49.5679 | 123.67 | 28.59 | 0.9 | 126.0662 |  | 38.333 | 31.4877 |  | 191.645 | 33.1493 |  |  |  | 0.8 |  | 56.1823 |  | 23.9 |  |  |  | 14.9219 |  | 4.6189 |  |  | 59.8 |  | 138.5581 | 0.6552 | 4.2984 | 120.9027 | 17.6998 |  | 23.7024 | 3.9659 |  |  | 92.1767 | 24.5589 | 1.5879 | 0.588 | 30.6823 | 416.7073 | 10.5425 | 138.573 | 18.178 |  |  | 16.1646 | 4.8292 |  |  |  | 261.31 |  | 41.51 |  | 0.099
12:00 | 2.9819 |  | 37.3945 | 12.869 |  |  |  |  | 15.4118 | 29.1475 | 9.8762 | 6.34 | 28.97 |  |  | 37.933 |  | 40.7009 |  | 0.8 |  | 36.552 |  | 5.7733 | 5.8489 |  | 7.86 |  |  | 5.1 |  |  |  | 0 | 4.2532 | 49.3098 | 123.14 | 27.6273 | 0.73 | 124.7451 |  | 38.494 | 31.1532 |  | 192.0355 | 32.6658 |  |  |  | 0.8 |  | 55.9149 |  | 23.9 |  |  |  | 15.1294 |  | 4.618 |  |  | 59.87 |  | 135.6638 | 0.9072 | 4.8697 | 119.0561 | 17.4559 |  | 23.1954 | 3.9659 |  |  | 92.188 | 24.648 | 1.6247 | 0.562 | 29.8781 | 408.2388 | 11.0977 | 140.5212 | 18.616 |  |  | 16.0642 | 4.7362 |  |  |  | 257.14 |  | 42.751 |  | 0.1
12:30 | 3.1473 |  | 43.0393 | 12.089 |  |  |  |  | 16.3019 | 28.3708 | 10.7502 | 6.21 | 26.97 |  |  | 38 |  | 46.6229 |  | 0.8 |  | 35.9481 |  | 6.2909 | 5.8264 |  | 7.34 |  |  | 5.9 |  |  |  | 0 | 4.3135 | 48.6295 | 123.13 | 26.124 | 0.78 | 127.2502 |  | 36.797 | 30.2812 |  | 191.856 | 32.7248 |  |  |  | 0.8 |  | 56.135 |  | 23.9 |  |  |  | 15.3806 |  | 4.6231 |  |  | 58.5 |  | 138.663 | 1.0647 | 4.8647 | 122.5817 | 17.1924 |  | 25.5123 | 3.872 |  |  | 92.4047 | 24.6032 | 1.6297 | 0.586 | 29.7516 | 428.0647 | 11.1586 | 143.2252 | 18.613 |  |  | 15.778 | 4.4506 |  |  |  | 255.1 |  | 41.91 |  | 0.099
13:00 | 2.9114 |  | 46.1292 | 12.381 |  |  |  |  | 15.813 | 27.9214 | 12.3685 | 6.42 | 27.806 |  |  | 38.106 |  | 35.685 |  | 1 |  | 37.5773 |  | 6.0255 | 5.3876 |  | 7.46 |  |  | 5.7 |  |  |  | 0 | 4.3279 | 49.3869 | 118.17 | 26.648 | 0.64 | 126.1603 |  | 34.589 | 30.743 |  | 192.0638 | 32.7872 |  |  |  | 0.7 |  | 56.1963 |  | 23.9 |  |  |  | 15.4376 |  | 4.782 |  |  | 60.59 |  | 138.5855 | 0.7812 | 4.8087 | 120.1483 | 16.9465 |  | 25.3115 | 4.0073 |  |  | 90.4041 | 24.5671 | 1.6468 | 0.624 | 29.8976 | 432.5618 | 11.1659 | 143.8973 | 18.519 |  |  | 15.9026 | 4.5873 |  |  |  | 257.12 |  | 38.56 |  | 1.236
13:30 | 2.3075 |  | 44.0124 | 13.806 |  |  |  |  | 16.3505 | 27.8765 | 13.1911 | 6.4 | 28.03 |  |  | 38.078 |  | 37.5408 |  | 1 |  | 35.6575 |  | 6.2868 | 5.8235 |  | 7.2 |  |  | 6.2 |  |  |  | 0 | 4.5057 | 49.922 | 111.68 | 27.3177 | 0.45 | 128.7475 |  | 36.029 | 31.3654 |  | 191.4601 | 32.5598 |  |  |  | 0.7 |  | 56.3748 |  | 23.9 |  |  |  | 15.1427 |  | 4.7557 |  |  | 60.64 |  | 139.6095 | 0.7434 | 4.9826 | 122.1319 | 16.8377 |  | 26.3303 | 3.7307 |  |  | 89.339 | 24.578 | 1.6558 | 0.587 | 30.6508 | 424.9965 | 11.2652 | 139.0748 | 18.582 |  |  | 17.3674 | 4.5753 |  |  |  | 250.74 |  | 39.825 |  | 3.14
14:00 | 2.3664 |  | 46.0943 | 13.527 |  |  |  |  | 16.4411 | 27.924 | 13.0448 | 6.29 | 27.862 |  |  | 37.982 |  | 41.7011 |  | 1 |  | 35.6619 |  | 6.0784 | 6.4945 |  | 6.94 |  |  | 4.3 |  |  |  | 0 | 4.5184 | 49.604 | 120.4 | 27.9696 | 0.73 | 130.1376 |  | 36.652 | 31.0272 |  | 190.9674 | 31.9487 |  |  |  | 0.7 |  | 53.7604 |  | 23.9 |  |  |  | 14.6793 |  | 4.889 |  |  | 59.43 |  | 143.0649 | 0.8064 | 4.8484 | 118.726 | 16.7732 |  | 29.0713 | 3.872 |  |  | 89.4982 | 24.6276 | 1.6784 | 0.611 | 30.8266 | 424.7425 | 10.7886 | 143.5675 | 18.709 |  |  | 16.9952 | 4.8945 |  |  |  | 250.32 |  | 40.684 |  | 3.704
14:30 | 2.2723 |  | 44.9368 | 13.919 |  |  |  |  | 16.5268 | 27.6833 | 12.9338 | 6.26 | 27.696 |  |  | 37.988 |  | 38.3028 |  | 1 |  | 33.8901 |  | 5.9367 | 6.7924 |  | 6.74 |  |  | 3.1 |  |  |  | 0 | 4.5322 | 49.9616 | 122.41 | 28.1181 | 0.86 | 128.1861 |  | 37.127 | 31.3184 |  | 159.5086 | 33.2852 |  |  |  | 0.7 |  | 53.0603 |  | 23.9 |  |  |  | 14.7467 |  | 4.9238 |  |  | 55.31 |  | 144.6734 | 0.8946 | 4.8725 | 120.9738 | 17.6404 |  | 29.2492 | 3.9659 |  |  | 89.6608 | 24.4945 | 1.6783 | 0.601 | 31.6522 | 426.8913 | 11.0637 | 141.5635 | 18.111 |  |  | 16.9446 | 4.7978 |  |  |  | 254.1 |  | 38.652 |  | 4.045
15:00 | 2.3872 |  | 44.6227 | 13.766 |  |  |  |  | 16.351 | 27.784 | 10.7196 | 6.21 | 28.01 |  |  | 37.628 |  | 43.0263 |  | 1 |  | 36.6868 |  | 5.9344 | 7.0473 |  | 7.98 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 | 4.5397 | 50.224 | 124.13 | 27.1296 | 0.97 | 127.8786 |  | 39.734 | 30.7077 |  | 159.057 | 34.1059 |  |  |  | 0.7 |  | 55.1818 |  | 23.9 |  |  |  | 14.9211 |  | 4.9151 |  |  | 53.35 |  | 144.6793 | 0.9009 | 4.8926 | 122.0897 | 17.7398 |  | 28.6644 | 4.0274 |  |  | 89.3026 | 24.5542 | 1.6818 | 0.575 | 32.0974 | 412.5141 | 11.3977 | 147.192 | 17.924 |  |  | 17.4383 | 4.848 |  |  |  | 254.77 |  | 38.404 |  | 5.14
15:30 | 2.3134 |  | 44.334 | 13.249 |  |  |  |  | 16.6331 | 28.1783 | 13.4348 | 6.13 | 28.636 |  |  | 37.402 |  | 21.7575 |  | 1 |  | 34.1784 |  | 5.7422 | 5.2482 |  | 10.51 |  |  | 1.4 |  |  |  | 0 | 4.5501 | 46.3173 | 124.05 | 27.8927 | 0.6 | 129.6552 |  | 39.869 | 30.2828 |  | 158.7903 | 34.3502 |  |  |  | 0.8 |  | 55.8652 |  | 23.7 |  |  |  | 14.6307 |  | 4.8309 |  |  | 58.05 |  | 142.8051 | 0.7812 | 4.9113 | 120.8115 | 18.594 |  | 29.1454 | 3.8866 |  |  | 89.362 | 24.559 | 1.688 | 0.593 | 31.9761 | 391.7568 | 11.9303 | 142.0936 | 17.84 |  |  | 17.698 | 4.7419 |  |  |  | 253.18 |  | 38.145 |  | 8.05
16:00 | 2.2529 |  | 44.4556 | 13.628 |  |  |  |  | 15.7531 | 28.5475 | 14.1065 | 6.13 | 28.998 |  |  | 37.139 |  | 39.0045 |  | 1 |  | 31.5981 |  | 6.1448 | 5.6474 |  | 12 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 4.5166 | 46.7395 | 122.72 | 27.4596 | 0.23 | 129.3784 |  | 39.331 | 30.8939 |  | 158.452 | 34.9129 |  |  |  | 0.8 |  | 56.4753 |  | 23.7 |  |  |  | 14.8243 |  | 4.7956 |  |  | 59.3 |  | 138.6601 | 1.0017 | 4.96 | 121.3895 | 18.221 |  | 28.2888 | 3.9037 |  |  | 91.3967 | 24.5225 | 1.6596 | 0.596 | 31.4777 | 323.8935 | 12.5005 | 144.833 | 18.243 |  |  | 18.1144 | 4.7847 |  |  |  | 252.64 |  | 37.292 |  | 13.684
16:30 | 2.4658 |  | 44.7011 | 12.807 |  |  |  |  | 15.3696 | 28.9537 | 11.9263 | 6.16 | 28.998 |  |  | 37.624 |  | 44.2963 |  | 1 |  | 30.7072 |  | 6.3173 | 6.9633 |  | 14.66 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 4.4705 | 50.1115 | 124.36 | 27.192 | 0.37 | 128.1948 |  | 37.796 | 30.5803 |  | 158.6155 | 35.1549 |  |  |  | 0.8 |  | 56.8283 |  | 23.7 |  |  |  | 14.8326 |  | 4.7581 |  |  | 60.28 |  | 138.8838 | 1.0143 | 4.9014 | 123.238 | 17.8761 |  | 27.3121 | 4.3754 |  |  | 91.9033 | 24.549 | 1.6454 | 0.561 | 31.6701 | 348.0655 | 12.3783 | 145.6482 | 18.469 |  |  | 18.0896 | 4.8804 |  |  |  | 254.16 |  | 37.444 |  | 21.107
17:00 | 2.0167 |  | 44.9549 | 12.024 |  |  |  |  | 14.4927 | 30.0981 | 11.5639 | 6.03 | 28.966 |  |  | 37.433 |  | 49.1947 |  | 0.9 |  | 28.844 |  | 6.2857 | 7.4126 |  | 15.52 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 4.4739 | 49.844 | 124.96 | 26.8924 | 0.4 | 126.8796 |  | 36.504 | 29.9649 |  | 158.6318 | 34.4002 |  |  |  | 0.8 |  | 56.4551 |  | 23.7 |  |  |  | 15.1912 |  | 4.8488 |  |  | 60.28 |  | 139.7469 | 0.8757 | 4.9427 | 122.4503 | 16.8821 |  | 26.0349 | 3.8589 |  |  | 91.9312 | 24.5429 | 1.6212 | 0.609 | 30.7823 | 419.1225 | 12.4553 | 145.6517 | 18.557 |  |  | 17.8711 | 4.696 |  |  |  | 254.28 |  | 36.95 |  | 27.379
17:30 | 1.8906 |  | 36.4267 | 11.865 |  |  |  |  | 15.4135 | 30.06 | 13.7188 | 5.76 | 29.452 |  |  | 38.123 |  | 45.0722 |  | 0.9 |  | 28.1951 |  | 5.9661 | 6.7343 |  | 16.11 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 4.4421 | 49.8856 | 125 | 26.4064 | 0.41 | 128.4645 |  | 36.25 | 29.9795 |  | 158.7006 | 34.6557 |  |  |  | 0.7 |  | 56.4748 |  | 23.7 |  |  |  | 14.9312 |  | 4.8875 |  |  | 56.92 |  | 141.0444 | 0.9387 | 4.9559 | 119.8574 | 16.7778 |  | 25.737 | 3.6509 |  |  | 92.2858 | 24.539 | 1.6182 | 0.603 | 29.3885 | 432.7842 | 11.5977 | 147.0485 | 18.723 |  |  | 17.5873 | 4.5903 |  |  |  | 248.94 |  | 40.782 |  | 31.873
18:00 | 2.1202 |  | 30.8605 | 11.439 |  |  |  |  | 15.016 | 30.4545 | 14.6939 | 5.74 | 29.908 |  |  | 38.247 |  | 44.9835 |  | 1 |  | 29.2844 |  | 4.6185 | 5.8949 |  | 17.76 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 4.4158 | 49.3787 | 123.29 | 26.0342 | 0.46 | 130.9318 |  | 36.029 | 29.5571 |  | 113.2825 | 33.3615 |  |  |  | 0.5 |  | 56.8008 |  | 23.7 |  |  |  | 15.007 |  | 4.8924 |  |  | 26.98 |  | 140.4181 | 1.1781 | 4.8918 | 117.8047 | 16.8204 |  | 26.2026 | 3.6076 |  |  | 92.1179 | 2.9895 | 1.6658 | 0.598 | 28.5815 | 438.1525 | 11.3612 | 144.7072 | 18.667 |  |  | 17.5596 | 4.4515 |  |  |  | 260.16 |  | 39.357 |  | 32.561
18:30 | 2.3234 |  | 28.8561 | 10.413 |  |  |  |  | 16.5533 | 31.5095 | 14.0719 | 5.89 | 30.15 |  |  | 39.218 |  | 7.9565 |  | 0.8 |  | 27.6231 |  | 3.8091 | 7.1742 |  | 17.76 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 4.4444 | 51.1218 | 120.47 | 23.3922 | 0.11 | 132.097 |  | 34.512 | 29.5192 |  | 69.2174 | 32.5155 |  |  |  | 0.5 |  | 57.0305 |  | 23.7 |  |  |  | 15.0453 |  | 4.9631 |  |  | 7.66 |  | 142.0432 | 1.0269 | 4.9571 | 119.536 | 16.6463 |  | 23.6906 | 3.8025 |  |  | 92.2245 | 2.9973 | 1.6751 | 0.644 | 28.4048 | 407.5807 | 10.6616 | 142.3363 | 18.836 |  |  | 17.0058 | 4.4609 |  |  |  | 257.72 |  | 32.493 |  | 31.434
19:00 | 2.5985 |  | 29.2277 | 10.857 |  |  |  |  | 16.7943 | 31.9041 | 13.0348 | 5.91 | 29.808 |  |  | 39.046 |  | 6.0175 |  | 0.8 |  | 28.3237 |  | 3.8851 | 7.6037 |  | 18.09 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 4.3605 | 46.041 | 120.49 | 23.7649 | 0.35 | 127.9375 |  | 31.011 | 29.9976 |  | 70.0469 | 32.3527 |  |  |  | 0.5 |  | 37.608 |  | 23.7 |  |  |  | 15.0273 |  | 4.7811 |  |  | 7.84 |  | 142.2863 | 0.8127 | 4.976 | 116.1887 | 15.2428 |  | 23.7597 | 3.7407 |  |  | 92.5461 | 2.984 | 1.6419 | 0.708 | 28.0954 | 427.7373 | 10.2266 | 143.7969 | 18.041 |  |  | 15.7921 | 4.4313 |  |  |  | 254.15 |  | 31.109 |  | 29.928
19:30 | 2.3399 |  | 28.8382 | 11.311 |  |  |  |  | 16.5135 | 32.5434 | 12.855 | 5.85 | 29.532 |  |  | 39.126 |  | 6.3197 |  | 0.8 |  | 29.0748 |  | 3.9154 | 7.2822 |  | 18.71 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 4.332 | 48.7817 | 123 | 28.1792 | 0.46 | 126.5783 |  | 31.295 | 30.7195 |  | 69.7542 | 32.2295 |  |  |  | 0.5 |  | 32.1167 |  | 23.7 |  |  |  | 15.1863 |  | 4.8471 |  |  | 7.93 |  | 141.2468 | 0.6867 | 4.9292 | 123.2722 | 15.5946 |  | 26.5313 | 3.74 |  |  | 92.3402 | 2.997 | 1.6034 | 0.668 | 29.1579 | 430.0401 | 10.498 | 141.7154 | 18.23 |  |  | 16.4928 | 4.4028 |  |  |  | 253.34 |  | 30.682 |  | 25.071
20:00 | 2.3096 |  | 28.4638 | 13.298 |  |  |  |  | 16.6507 | 32.1156 | 10.4261 | 5.84 | 30.416 |  |  | 38.934 |  | 10.2346 |  | 0.8 |  | 32.0475 |  | 3.9257 | 7.0138 |  | 19.17 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 4.3102 | 51.963 | 123.51 | 27.9334 | 0.37 | 124.9436 |  | 32.937 | 30.2009 |  | 70.1628 | 32.469 |  |  |  | 0.6 |  | 32.3485 |  | 23.7 |  |  |  | 15.263 |  | 5.1025 |  |  | 7.59 |  | 141.6509 | 0.3717 | 4.9753 | 121.802 | 15.7882 |  | 28.5814 | 3.6949 |  |  | 92.0248 | 2.9922 | 1.6075 | 0.677 | 28.5318 | 430.6952 | 10.9374 | 142.4902 | 18.676 |  |  | 16.397 | 4.3928 |  |  |  | 249.2 |  | 30.48 |  | 22.17
20:30 | 2.1725 |  | 28.0987 | 13.556 |  |  |  |  | 16.5332 | 31.9475 | 10.3015 | 6.05 | 30.26 |  |  | 38.782 |  | 10.013 |  | 0.8 |  | 33.6134 |  | 4.6076 | 7.2596 |  | 19.44 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0 | 4.3012 | 51.6876 | 122.13 | 28.3996 | 0.84 | 131.5186 |  | 37.044 | 31.4936 |  | 70.4179 | 33.6482 |  |  |  | 0.5 |  | 32.5223 |  | 23.7 |  |  |  | 15.1463 |  | 5.0057 |  |  | 7.31 |  | 141.3768 | 0.3906 | 5.0193 | 124.3208 | 14.8879 |  | 29.426 | 4.0014 |  |  | 91.5282 | 3.2518 | 1.617 | 0.679 | 27.4908 | 438.5559 | 10.5185 | 146.8899 | 18.357 |  |  | 16.6865 | 4.437 |  |  |  | 257.4 |  | 31.204 |  | 24.286
21:00 | 2.5121 |  | 28.6987 | 13.916 |  |  |  |  | 16.3446 | 31.1548 | 10.0233 | 6 | 29.812 |  |  | 39.257 |  | 13.8019 |  | 0.8 |  | 26.0435 |  | 5.7257 | 6.2852 |  | 19.63 |  |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 4.3365 | 51.7818 | 120.2 | 28.304 | 0.87 | 131.447 |  | 37.91 | 31.3285 |  | 70.6297 | 34.6317 |  |  |  | 0.5 |  | 33.1073 |  | 23.7 |  |  |  | 14.789 |  | 4.9654 |  |  | 7.86 |  | 142.9915 | 0.2268 | 4.9671 | 122.211 | 14.978 |  | 31.1123 | 4.0848 |  |  | 91.0497 | 6.5239 | 1.5726 | 0.661 | 28.6317 | 452.8606 | 11.1166 | 145.4847 | 18.384 |  |  | 17.5437 | 4.4407 |  |  |  | 265.05 |  | 34.544 |  | 26.645
21:30 | 2.7109 |  | 30.2259 | 14.04 |  |  |  |  | 19.6475 | 30.6887 | 9.9447 | 5.89 | 29.974 |  |  | 38.945 |  | 26.0188 |  | 0.8 |  | 25.8205 |  | 7.3544 | 6.6052 |  | 19.57 |  |  | 7.7 |  |  |  | 0 | 4.2686 | 52.3759 | 121.22 | 28.6194 | 0.94 | 131.6957 |  | 37.855 | 31.9144 |  | 71.1351 | 35.2766 |  |  |  | 0.5 |  | 33.5637 |  | 23.7 |  |  |  | 14.9602 |  | 4.9572 |  |  | 8.41 |  | 143.2144 | 0.0378 | 4.99 | 123.2493 | 16.5133 |  | 30.6967 | 4.1258 |  |  | 91.3589 | 6.6925 | 1.5518 | 0.683 | 29.0799 | 451.9746 | 11.6603 | 145.7803 | 18.381 |  |  | 17.2116 | 4.8232 |  |  |  | 267.6 |  | 38.022 |  | 27.559
22:00 | 2.3841 |  | 31.2488 | 13.917 |  |  |  |  | 19.8924 | 30.3425 | 10.1046 | 5.73 | 30.228 |  |  | 38.995 |  | 44.0986 |  | 0.6 |  | 26.7549 |  | 7.0338 | 7.6664 |  | 19.4 |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 4.1476 | 53.1489 | 124.87 | 29.6309 | 1.03 | 131.1428 |  | 38.925 | 32.1434 |  | 83.1466 | 35.7571 |  |  |  | 0.5 |  | 53.6225 |  | 23.7 |  |  |  | 14.9913 |  | 4.8453 |  |  | 7.9 |  | 143.2844 | 0 | 4.8409 | 122.2877 | 18.1484 |  | 34.5042 | 3.9547 |  |  | 91.8797 | 23.2276 | 1.4714 | 0.656 | 29.7329 | 454.7433 | 12.3539 | 148.3112 | 17.908 |  |  | 16.748 | 4.8061 |  |  |  | 269.47 |  | 38.056 |  | 29.81
22:30 | 2.0345 |  | 32.5753 | 14.16 |  |  |  |  | 19.6039 | 29.6998 | 9.992 | 6.23 | 30.532 |  |  | 39.026 |  | 39.361 |  | 0.6 |  | 29.7333 |  | 7.4717 | 8.0233 |  | 19.33 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 | 3.4577 | 53.0338 | 123.92 | 29.9094 | 1.15 | 131.5594 |  | 39.616 | 31.6892 |  | 70.906 | 36.2103 |  |  |  | 0.5 |  | 64.6798 |  | 23.7 |  |  |  | 15.3181 |  | 4.7133 |  |  | 32.45 |  | 143.2587 | 0 | 4.7826 | 122.2731 | 18.9508 |  | 33.6546 | 3.9615 |  |  | 92.9948 | 24.3965 | 1.1791 | 0.668 | 29.8662 | 458.8878 | 12.5746 | 146.0056 | 18.146 |  |  | 17.8469 | 4.7076 |  |  |  | 273.36 |  | 37.56 |  | 32.035
23:00 | 2.3161 |  | 33.2868 | 14.481 |  |  |  |  | 19.1369 | 28.8248 | 10.2406 | 6.28 | 29.726 |  |  | 39.287 |  | 35.301 |  | 0.6 |  | 33.406 |  | 7.3294 | 8.0889 |  | 18.94 |  |  | 3.2 |  |  |  | 0 | 2.3813 | 53.4402 | 125.22 | 28.9574 | 1.26 | 130.8083 |  | 39.955 | 31.3601 |  | 145.9688 | 34.7934 |  |  |  | 0.5 |  | 71.1666 |  | 23.7 |  |  |  | 15.4845 |  | 4.8434 |  |  | 51.91 |  | 142.472 | 0 | 4.6749 | 123.2325 | 18.4409 |  | 31.1167 | 3.9546 |  |  | 92.9709 | 24.4144 | 0.8177 | 0.641 | 29.5377 | 457.1898 | 12.477 | 143.858 | 18.651 |  |  | 17.9376 | 4.7514 |  |  |  | 266.2 |  | 37.005 |  | 31.979
23:30 | 2.1991 |  | 36.963 | 13.861 |  |  |  |  | 19.7329 | 28.1422 | 10.3261 | 5.96 | 30.564 |  |  | 39.745 |  | 31.8858 |  | 0.6 |  | 39.606 |  | 6.972 | 5.9075 |  | 18.96 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 2.0146 | 53.598 | 124.43 | 29.8479 | 1.2 | 130.9244 |  | 39.507 | 31.6833 |  | 165.0114 | 34.8907 |  |  |  | 0.5 |  | 72.0802 |  | 23.7 |  |  |  | 15.2349 |  | 4.8008 |  |  | 54.78 |  | 143.6715 | 0 | 4.7317 | 122.4755 | 18.4602 |  | 31.1557 | 3.8564 |  |  | 92.9842 | 24.3908 | 0.6451 | 0.569 | 28.9919 | 459.2034 | 12.0232 | 147.3921 | 18.65 |  |  | 18.1858 | 4.7541 |  |  |  | 270.76 |  | 37.088 |  | 37.891
00:00 | 2.037 |  | 40.6718 | 14.24 |  |  |  |  | 19.2711 | 27.8316 | 13.306 | 5.55 | 30.554 |  |  | 39.512 |  | 45.9376 |  | 0.6 |  | 39.1767 |  | 7.699 | 6.4117 |  | 18.27 |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 | 1.7582 | 54.0143 | 123.57 | 30.0056 | 0.83 | 131.6117 |  | 38.72 | 32.3804 |  | 188.7628 | 34.0801 |  |  |  | 0.5 |  | 71.7566 |  | 23.7 |  |  |  | 15.5055 |  | 4.9731 |  |  | 55.15 |  | 144.0188 | 0 | 4.6074 | 122.6545 | 19.1333 |  | 29.7777 | 3.8369 |  |  | 92.6572 | 24.402 | 0.5465 | 0.627 | 28.9441 | 455.2729 | 11.871 | 146.875 | 18.515 |  |  | 17.7735 | 4.7584 |  |  |  | 273.52 |  | 37.325 |  | 39.776
MWh | 59.2001 | 0 | 975.6775 | 311.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.5374 | 699.9832 | 291.9169 | 147.53 | 696.242 | 0 | 0 | 927.5335 | 0 | 868.4721 | 0 | 20.6 | 0 | 873.4667 | 0 | 142.0209 | 142.4352 | 0 | 264.905 | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6512 | 1203.0394 | 2885.41 | 658.2574 | 18.01 | 3079.5486 | 0 | 895.404 | 748.8113 | 0 | 3898.6303 | 807.8071 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 1298.8928 | 0 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 366.3378 | 0 | 114.835 | 0 | 0 | 1110.495 | 0 | 3416.4129 | 16.7832 | 116.094 | 2892.22 | 412.1441 | 0 | 642.4526 | 93.3854 | 0 | 0 | 2202.4974 | 505.4813 | 24.9048 | 14.844 | 715.741 | 10528.8932 | 268.1972 | 3427.3643 | 442.5355 | 0 | 0 | 405.3055 | 109.4181 | 0 | 0 | 0 | 6456.23 | 0 | 933.9295 | 0 | 532.968
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 1 de Octubre del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & FLEXIGAS & GAS REFINERÍA | RESIDUAL | DIÉSEL | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 872.1 | 1751.2 | 3578.4 | 40 | 0 | 60.2 | 12.2 | 0 | 590.5 | 56.5 | 0 | 0 | 6961.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 381.65
01:00 | 874.4 | 1620.7 | 3633.9 | 39.6 | 0 | 57.9 | 12.2 | 0 | 514.4 | 56.5 | 0 | 0 | 6809.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 41.2
01:30 | 843.7 | 1470 | 3740.2 | 39.2 | 0 | 59.1 | 12.1 | 0 | 498.2 | 57 | 0 | 0 | 6719.5 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 65.85
02:00 | 815.3 | 1414 | 3789.1 | 39.9 | 0 | 59.4 | 12.2 | 0 | 460.9 | 55 | 0 | 0 | 6645.8 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1955.6
02:30 | 813.9 | 1405.1 | 3796.5 | 39.9 | 0 | 57.5 | 12.2 | 0 | 418.7 | 42.9 | 0 | 0 | 6586.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 220.45
03:00 | 813.8 | 1390.9 | 3781.7 | 40.1 | 0 | 56.8 | 12.2 | 0 | 410.1 | 43.4 | 0 | 0 | 6549 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1273.4
03:30 | 804.5 | 1414.8 | 3695 | 39.8 | 0 | 58 | 12.2 | 0 | 439.4 | 43.2 | 0 | 0 | 6506.9 |  | C.H. YANANGO | 449.5
04:00 | 818.5 | 1385.4 | 3760.5 | 40 | 0 | 58.1 | 12.2 | 0 | 417.8 | 43.3 | 0 | 0 | 6535.8 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 162.05
04:30 | 820.2 | 1426.4 | 3798.9 | 39.9 | 0 | 58.9 | 12.2 | 0 | 378.6 | 43.3 | 0 | 0 | 6578.4 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1941.05
05:00 | 868.3 | 1500 | 3784.1 | 39.4 | 0 | 58.7 | 12.2 | 0.1 | 310.5 | 43.4 | 0 | 0 | 6616.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 153.85
05:30 | 866.6 | 1680.7 | 3778.5 | 39.5 | 0 | 58.5 | 12.2 | 1.8 | 249.5 | 42.5 | 0 | 0 | 6729.8 |  | C.H. RUNATULLO II | 98.85
06:00 | 864.7 | 1699.1 | 3793.6 | 39.9 | 0 | 57.9 | 12.2 | 127.792 | 212.3 | 43.1 | 0 | 0 | 6850.592 |  | C.H. RUNATULLO III | 149.8
06:30 | 874.5 | 1643.1 | 3586.4 | 40.1 | 0 | 58.6 | 11.3 | 488.342 | 213.3 | 42.4 | 0 | 0 | 6958.042 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 72.4
07:00 | 816.7 | 1227 | 3706.6 | 39.7 | 0 | 59 | 11.3 | 858.526 | 250.4 | 42.9 | 0 | 0 | 7012.126 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2751.65
07:30 | 799.3 | 1335.9 | 3634.8 | 39.6 | 0 | 58.9 | 11.3 | 1005.478 | 271.7 | 43.2 | 0 | 0 | 7200.178 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 181.55
08:00 | 802.5 | 1349.2 | 3680.5 | 39.3 | 0 | 57 | 11.3 | 1058.892 | 276.4 | 44.2 | 0 | 0 | 7319.292 |  | C.H. ARICOTA II |  | 117.75
08:30 | 781 | 1515.8 | 3689 | 39.5 | 14.2 | 57 | 9.7 | 1114.219 | 274.9 | 43.7 | 0 | 0 | 7539.019 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 59.65
09:00 | 797.4 | 1558.8 | 3690 | 39.6 | 31 | 52.2 | 9.7 | 1142.866 | 266.1 | 43.4 | 0 | 0 | 7631.066 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 13505.4
09:30 | 838.5 | 1604.5 | 3704.3 | 40.3 | 30.9 | 52.4 | 9.7 | 1157.338 | 305.1 | 43.2 | 0 | 0 | 7786.238 |  | C.H. RESTITUCION | 4502.3
10:00 | 833.4 | 1516.9 | 3767.5 | 64.2 | 30.9 | 53.7 | 9.7 | 1166.501 | 404.6 | 43.1 | 0 | 0 | 7890.501 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 119.6
10:30 | 842.7 | 1629.6 | 3633.5 | 64.9 | 31.1 | 53.6 | 9.7 | 1175.701 | 475.2 | 43.7 | 0 | 0 | 7959.701 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.1
11:00 | 837.7 | 1612.8 | 3714.7 | 64.5 | 31.2 | 55.7 | 9.7 | 1181.522 | 471.8 | 42.9 | 0 | 0 | 8022.522 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2671.65
11:30 | 829.4 | 1583.9 | 3751.1 | 85.4 | 80.7 | 55.3 | 9.7 | 1187.435 | 438.9 | 43.2 | 0 | 0 | 8065.035 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 832.5 | 1570.6 | 3758.4 | 83.8 | 82.1 | 58.8 | 9.7 | 1193.818 | 430.1 | 43 | 0 | 0 | 8062.818 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1585.1
12:30 | 798.7 | 1561.5 | 3751.6 | 65.2 | 80.5 | 54.5 | 9.7 | 1193.302 | 407.4 | 43.4 | 0 | 0 | 7965.802 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 56.5
13:00 | 795.3 | 1512.2 | 3754.3 | 65.3 | 80.1 | 53.4 | 9.7 | 1192.755 | 357.7 | 43 | 0 | 0 | 7863.755 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 85.5
13:30 | 796.5 | 1459.4 | 3756.8 | 65 | 80.2 | 52.4 | 9.7 | 1189.085 | 386.9 | 42.9 | 0 | 0 | 7838.885 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 553
14:00 | 791.7 | 1479.7 | 3760.5 | 39.7 | 80.5 | 50.5 | 9.7 | 1181.571 | 401.7 | 42.8 | 0 | 0 | 7838.371 |  | C.H. YUNCAN |  | 1980.25
14:30 | 797.6 | 1602.6 | 3748.2 | 39.5 | 80.4 | 39.8 | 9.7 | 1160.922 | 414.7 | 42.5 | 0 | 0 | 7935.922 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 223.15
15:00 | 859.5 | 1565.1 | 3751.1 | 39.9 | 81.1 | 40.3 | 9.7 | 1141.908 | 440.1 | 42.5 | 0 | 0 | 7971.208 |  | C.H. EL CARMEN | 95.15
15:30 | 817.9 | 1571.7 | 3759.8 | 39.7 | 80.8 | 33.3 | 9.7 | 1118.142 | 439 | 42.7 | 0 | 0 | 7912.742 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 203.35
16:00 | 820.8 | 1596.6 | 3767.8 | 39.6 | 81.1 | 33.7 | 10.3 | 1038.958 | 421.7 | 41.8 | 0 | 0 | 7852.358 |  | C.H. ÁNGEL II | 212.9
16:30 | 845.9 | 1969.8 | 3771.4 | 39.4 | 80.9 | 33.6 | 10.5 | 791.111 | 399.7 | 41.4 | 0 | 0 | 7983.711 |  | C.H. ÁNGEL III | 221.4
17:00 | 849.3 | 2392.1 | 3770.1 | 39.7 | 80.1 | 37 | 10.9 | 365.602 | 396.4 | 41.5 | 0 | 0 | 7982.702 |  | C.H. LA JOYA | 179.9
17:30 | 849.4 | 2667.8 | 3776.9 | 39.8 | 81.2 | 41.9 | 11.9 | 40.32 | 355.4 | 42 | 0 | 0 | 7906.62 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.15
18:00 | 849.4 | 2757.3 | 3788.3 | 39.9 | 81.1 | 42.8 | 12.2 | 0 | 269.9 | 42.3 | 0 | 0 | 7883.2 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 376.6
18:30 | 859.2 | 2967.2 | 3797.5 | 39.5 | 79.9 | 43 | 12.2 | 0 | 243.6 | 42.1 | 0 | 0 | 8084.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 396.35
19:00 | 867.6 | 2941.9 | 3801.9 | 39.4 | 80.4 | 43 | 12.2 | 0 | 212.2 | 42.4 | 0 | 0 | 8041 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1412.9
19:30 | 866.8 | 2965 | 3774.4 | 39.7 | 80.5 | 43.9 | 12.2 | 0 | 233.9 | 42.4 | 0 | 0 | 8058.8 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | 68.5
20:00 | 863.9 | 2937.1 | 3772 | 39.8 | 80.5 | 44 | 12.2 | 0 | 242.4 | 43.2 | 0 | 0 | 8035.1 |  | C.H. PARIAC | 27.1
20:30 | 863.5 | 2892.1 | 3775.7 | 70.2 | 80.4 | 43 | 12.2 | 0 | 212 | 43.4 | 0 | 0 | 7992.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 5297.4
21:00 | 862 | 2887.2 | 3759.7 | 69.9 | 19 | 44.5 | 12.2 | 0 | 233.8 | 43.5 | 0 | 0 | 7931.8 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 76.3
21:30 | 862.5 | 2798.3 | 3766.7 | 69.7 | 0 | 44.4 | 12.2 | 0 | 231.4 | 43.2 | 0 | 0 | 7828.4 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 706.2
22:00 | 861.5 | 2721.7 | 3766.7 | 69.9 | 0 | 44.4 | 12.2 | 0 | 218.4 | 43 | 0 | 0 | 7737.8 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 39.9
22:30 | 858.2 | 2547.7 | 3781.3 | 68.9 | 0 | 43.2 | 12.2 | 0 | 205.4 | 43.2 | 0 | 0 | 7560.1 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 32.45
23:00 | 864.3 | 2422.1 | 3775.4 | 40 | 0 | 43.7 | 12.2 | 0 | 196.9 | 43.1 | 0 | 0 | 7397.7 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2219.65
23:30 | 859 | 2329.4 | 3727.1 | 39.2 | 0 | 34.7 | 12.2 | 0 | 183.9 | 41.2 | 0 | 0 | 7226.7 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 570.7
00:00 | 858.9 | 2175.1 | 3727.4 | 39.7 | 0 | 34.6 | 12.2 | 0 | 166.7 | 42.7 | 0 | 0 | 7057.3 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1625.45
TOTAL MWh | 20090.5 | 45513.5 | 89814.9 | 1148.35 | 860.4 | 1196.4 | 269.6 | 11637.003 | 8125.3 | 1055.6 | 0 | 0 | 179711.553 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 11.1793 | 25.3259 | 49.9773 | 0.639 | 0.47877 | 0.66573 | 0.15002 | 6.4754 | 4.5213 | 0.58739 | 0 | 0 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 719
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 3611.65
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1804.9
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1526.7
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2360.55
[15 empty] | PCH TUPURI | 18.15
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 475.25
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 153.5
[15 empty] | C.H. RUCUY | 239.95
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | 728.75
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 1205.95
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 346.3
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2264.1
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 153.9
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 130.8
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 20090.5 | 45513.5

## GENERACION RER
jueves, 1 de Octubre del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | INTI JOYA S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN JOSE | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | CS WAYRA SOLAR | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 13.5 | 17.6 | 8.5 | 11.2 | 20 | 1.7 |  | 9.4 |  | 2.7 |  |  | 6.8 |  | 4.2 | 6.4 | 3.3 | 2.4 | 5.1 | 20.6 | 3.3 | 3.2 | 24 | 4.3 | 101.2 |  |  | 18.1 | 168.7 |  |  |  | 11.4 | 5.1 | 10.5 | 10.9 | 12 | 7.8 |  |  |  |  | 3.7 | 17 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 95.5 | 74.2 | 0.6 |  |  |  |  | 31.7 | 72.8 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 1 | 19.9 | 6.4 | 10 |  |  | 860.6
1:00 | 13 | 17.6 | 7.3 | 11.2 | 15.1 | 1.7 |  | 8.8 |  | 2.7 |  |  | 6.8 |  | 4.4 | 6.5 | 3.3 | 2.4 | 5 | 20.5 | 3.4 | 3.2 | 20.4 | 8.6 | 105.4 |  |  | 21.2 | 142.1 |  |  |  | 11 | 4.9 | 10 | 10.4 | 10.6 | 7.8 |  |  |  |  | 3.7 | 17 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 59 | 54.6 | 0.6 |  |  |  |  | 31.4 | 71.7 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 1 | 19.9 | 6.4 | 10 |  |  | 774.5
1:30 | 12.9 | 17.6 | 8.2 | 11.2 | 10.2 | 1.7 |  | 9.2 |  | 2.5 |  |  | 7 |  | 3.9 | 6.1 | 3.3 | 2.4 | 5 | 19.9 | 3.1 | 3.2 | 23.1 | 7.6 | 97.5 |  |  | 22.8 | 137.1 |  |  |  | 11 | 4.9 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 7.8 |  |  |  |  | 3.7 | 17 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 51.1 | 58.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.7 | 69.8 | 4.8 | 2.9 | 2 | 2.4 |  | 1 | 19.5 | 6.4 | 9.9 |  |  | 752.8
2:00 | 13.1 | 17.6 | 8.7 | 11.1 | 10.1 | 1.6 |  | 8.9 |  | 2.8 |  |  | 7 |  | 4.2 | 6.4 | 3.3 | 2.5 | 5 | 20.4 | 3.4 | 3.2 | 22.3 | 11.1 | 87.7 |  |  | 20.2 | 116.6 |  |  |  | 10.7 | 4.9 | 11 | 11.4 | 11.1 | 7.9 |  |  |  |  | 3.7 | 17 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 59.8 | 49.6 | 0.6 |  |  |  |  | 29.2 | 64.4 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 1 | 19.8 | 6.4 | 10 |  |  | 719.6
2:30 | 12.8 | 17.6 | 7.4 | 10.7 | 10.3 | 1.6 |  | 9 |  | 2.8 |  |  | 7 |  | 4.2 | 6.4 | 3.3 | 2.4 | 5 | 20.4 |  | 3.2 | 22.2 | 15.5 | 98.2 |  |  | 11.4 | 67.9 |  |  |  | 10 | 4.6 | 11 | 11.4 | 11.1 | 7.9 |  |  |  |  | 3.6 | 17 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 63.7 | 44.5 | 0.6 |  |  |  |  | 30.6 | 64.7 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.4 | 10 |  |  | 671.2
3:00 | 13 | 17.6 | 7.2 | 10.4 | 10.3 | 1.6 |  | 8.6 |  | 2.8 |  |  | 7 |  | 4.2 | 6.4 | 3.3 | 2.4 | 5.1 | 20.5 |  | 3.2 | 16.7 | 13.5 | 106.3 |  |  | 5.6 | 46.8 |  |  |  | 10 | 4.6 | 11 | 11.4 | 11.6 | 7.9 |  |  |  |  | 3.6 | 17.1 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 67.8 | 50 | 0.6 |  |  |  |  | 31.4 | 72 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.4 | 10 |  |  | 662.7
3:30 | 12.8 | 17.6 | 7.7 | 10.8 | 10.3 | 1.6 |  | 9.1 |  | 2.8 |  |  | 7 |  | 4.2 | 6.3 | 3.3 | 2.4 | 5 | 20.2 |  | 3.2 | 17.1 | 14.7 | 101.3 |  |  | 7.1 | 84.5 |  |  |  | 10 | 4.6 | 10.6 | 11 | 11.2 | 8 |  | 0.1 | 1.1 |  | 3.7 | 17 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 71 | 44.4 | 0.6 |  |  |  |  | 29.8 | 68.3 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.4 | 10 |  |  | 691.6
4:00 | 13.1 | 17.6 | 7.4 | 10.9 | 10.3 | 1.5 |  | 9.1 |  | 2.8 |  |  | 7 |  | 4.3 | 6.4 | 3.3 | 2.5 | 5 | 20.6 |  | 3.2 | 18 | 14.3 | 96.4 |  |  | 9.7 | 96 |  |  |  | 9.6 | 4.5 | 10.6 | 11 | 11.2 | 8 |  | 0.3 | 2.2 |  | 3.7 | 17 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 46.4 | 39.7 | 0.6 |  |  |  |  | 29.1 | 65.7 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.9 | 20 | 6.4 | 10 |  |  | 670.2
4:30 | 13 | 17.6 | 7.9 | 11.2 | 10.3 | 1.5 |  | 9.2 |  | 2.9 |  |  | 7 |  | 4.3 | 6.4 | 3.3 | 2.5 | 5 | 20.7 |  | 3.2 | 18.3 | 16.6 | 111.9 |  |  | 6.9 | 85.7 |  |  |  | 10.5 | 4.4 | 9.6 | 10 | 10.4 | 8 |  | 0.6 | 2.4 |  | 3.7 | 16.9 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 19.4 | 13.8 | 0.6 |  |  |  |  | 31.6 | 71.4 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.9 | 19.9 | 6.4 | 10 |  |  | 629.8
5:00 | 12.9 | 17.6 | 8.2 | 11.1 | 10.3 | 1.5 |  | 8.9 |  | 2.8 |  |  | 7 |  | 4.1 | 6.3 | 3.3 | 2.5 | 5 | 20.4 |  | 3.2 | 19.8 | 23 | 100.6 |  |  | 1.9 | 53 |  |  |  | 10.5 | 4.4 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 8 |  | 0.8 | 2.5 |  | 3.6 | 16.9 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.7 | [5 empty] | 9.6 | 4.5 | 0.6 |  |  |  |  | 29.7 | 65.1 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.8 | 19.8 | 6.4 | 10 |  |  | 562.6
5:30 | 13 | 17.6 | 8.2 | 11 | 11.1 | 1.5 |  | 8.7 |  | 2.8 |  |  | 7 |  | 4.3 | 6.4 | 3.3 | 2.5 | 5.1 | 20.5 |  | 3.2 | 30.2 | 24.6 | 77.8 |  |  | 0.1 | 28.8 |  | 0.2 |  | 10.5 | 4.3 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 8 |  | 1.2 | 3.8 |  | 3.6 | 16.8 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.2 |  | 1.7 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.6 | 0.1 | 0.3 |  |  | 25.7 | 57.2 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.8 | 19.7 | 6.4 | 10 |  |  | 504.1
6:00 | 13 | 17.6 | 7.6 | 11 | 17.1 | 1.5 |  | 8.7 |  | 2.8 |  |  | 7 |  | 4.2 | 6.3 | 3.3 | 2.5 | 5 | 20.3 |  | 3.2 | 33.9 | 21 | 75 |  |  |  | 14.6 | 3.8 | 8.1 |  | 10.5 | 4.1 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 7.9 | 9.6 | 1 | 2.9 |  | 3.6 | 16.9 |  |  | 31.8 | 24.8 | 12.3 |  | 1.5 | 0.6 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.6 | 15.4 | 18.2 | 0.992 | 0.5 | 23.2 | 40.7 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 19.5 | 6.4 | 10 | 0.5 |  | 597.192
6:30 | 12.9 | 17.6 | 7.7 | 11.1 | 17.1 | 1.4 |  | 9.3 |  | 2.8 |  |  | 6.9 |  | 4.2 | 6.3 | 3.2 | 2.5 | 5 | 20.7 |  | 3.3 | 29.4 | 21.8 | 75.3 |  |  | 0.4 | 30.3 | 15.7 | 20.7 |  | 10.5 | 4.2 | 10 | 10.4 | 10.4 | 7.4 | 37.7 | 1 | 2.3 |  | 3.6 | 16.8 |  |  | 126.1 | 96.5 | 48.4 |  | 1.7 | 2.7 |  | 4.4 |  |  |  |  | 0.6 | 55.3 | 67.2 | 4.342 | 4.1 | 16.9 | 35.9 | 4.8 | 3 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 19.6 | 6.4 | 10 | 2.7 |  | 957.342
7:00 | 13.1 | 17.6 | 7.9 | 11.1 | 11 | 1.4 |  | 9.3 |  | 2.9 |  |  | 6.9 |  | 4.2 | 6.4 | 3.1 | 2.5 | 5 | 20.5 | 3.3 | 3.3 | 34.6 | 27 | 85.5 |  |  | 0.9 | 22.1 | 26.9 | 44.8 |  | 10.5 | 4.1 | 9 | 9.4 | 9.7 | 7.4 | 62.8 | 1.9 | 3.9 |  | 3.6 | 16.8 |  |  | 212.4 | 164 | 82.2 |  | 1.7 | 5.6 |  | 13.4 |  |  | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 91.2 | 112.2 | 7.026 | 16.8 | 25.2 | 41.9 | 4.8 | 3 | 1.1 | 2.4 | 5.1 | 0.8 | 19.5 | 6.4 | 9.9 | 14.1 |  | 1359.126
7:30 | 13.2 | 17.6 | 8 | 11.1 | 7 | 1.4 |  | 9 |  | 3 |  | 0.1 | 6.7 |  | 4.3 | 6.3 | 3.1 | 2.5 | 5 | 20.8 | 3.5 | 4.5 | 37.6 | 27.9 | 63.9 |  |  | 0.5 | 37.9 | 36.4 | 48.8 |  | 10.5 | 4.1 | 9 | 9.4 | 9.7 | 7.4 | 78.3 | 3.3 | 4.7 |  | 3.6 | 16.8 |  |  | 240.9 | 192.4 | 97 |  | 1.7 | 8.4 |  | 13.9 |  |  | 16.4 | 12.6 | 0.6 | 99.5 | 135.7 | 11.778 | 17.8 | 23.4 | 43.5 | 4.8 | 3 | 1.1 | 2.4 | 7.6 | 0.8 | 19.9 | 6.4 | 10 | 16.9 |  | 1525.378
8:00 | 13.2 | 17.6 | 7 | 10.2 | 7.2 | 1.4 |  | 9 |  | 3 | 0.1 | 0.2 | 6.7 |  | 4.2 | 6.3 | 3.1 | 2.5 | 5.2 | 20.8 | 3.4 | 4.5 | 31.4 | 28.2 | 63.5 |  |  | 3.3 | 54 | 37.2 | 50 |  | 9.8 | 4.1 | 9 | 9.4 | 9.7 | 7.6 | 79.2 | 6.5 | 8.3 |  | 3.6 | 16.5 |  |  | 248.8 | 199.4 | 100.5 |  | 1.7 | 10.7 |  | 14.3 |  |  | 12.2 | 9.8 | 0.6 | 102 | 137.8 | 31.892 | 18.3 | 21.5 | 37.7 | 4.8 | 3 | 1.1 | 2.4 | 9.8 | 0.8 | 20 | 6.4 | 10 | 18.7 |  | 1581.092
8:30 | 12.5 | 17.6 | 8.2 | 9.6 | 7.3 | 1.4 |  | 9.1 |  | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 6.7 |  | 4.4 | 6.4 | 3.1 | 2.5 | 5.2 | 20.4 | 3.5 | 4.5 | 21.8 | 24.9 | 63.1 |  |  | 5.7 | 60 | 37.5 | 50.7 |  | 10 | 3.9 | 9 | 9.4 | 9.7 | 7.8 | 78.8 | 6.4 | 10.5 |  | 3.5 | 16.5 |  |  | 253.1 | 204 | 102.9 |  | 1.7 | 12.7 |  | 14.6 |  |  | 10.2 | 8.2 | 0.6 | 104.1 | 141 | 64.219 | 18.8 | 20.3 | 43.8 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 11.8 | 0.8 | 19.9 | 6.4 | 10 | 19.1 |  | 1633.319
9:00 | 12.2 | 13.6 | 7.3 | 10.2 | 16.3 | 1.4 |  | 8.9 |  | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 6.7 |  | 4.4 | 6.3 | 3.1 | 2.5 | 5.2 | 20.8 | 3.5 | 4.5 | 20.1 | 23.9 | 63.2 |  |  | 4.2 | 54.6 | 37 | 51 |  | 10 | 3.8 | 9 | 9.4 | 9.7 | 7.8 | 78.5 | 9.3 | 10.6 |  | 3.5 | 16.5 |  |  | 253 | 207.6 | 104.9 | 0.1 | 1.7 | 14.5 |  | 14.6 | 1.7 |  | 11.9 | 8 | 0.6 | 105.5 | 144 | 79.666 | 18.8 | 20.3 | 40 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 13.4 | 0.7 | 20 | 6.4 | 10 | 19.3 |  | 1659.266
9:30 | 11.8 | 13.5 | 7.4 | 10.6 | 18 | 1.4 |  | 9.1 |  | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 6.5 |  | 4.3 | 6.3 | 3 | 2.5 | 5.1 | 20.5 | 3.8 | 4.5 | 22.1 | 19.1 | 78.8 |  |  | 3.4 | 54.6 | 36.9 | 51.4 |  | 9.9 | 4.1 | 9 | 8.7 | 9.6 | 8 | 79.7 | 10.2 | 10.5 |  | 3.5 | 16.5 |  |  | 253.4 | 210.5 | 105.9 | 0.1 | 1.6 | 16.1 |  | 14.7 | 1.8 |  | 24.9 | 10.8 | 0.6 | 106.7 | 146.1 | 81.438 | 18.9 | 20.5 | 50.2 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 14.8 | 0.7 | 19.9 | 6.4 | 10 | 19.5 |  | 1713.538
10:00 | 12 | 13.6 | 7.7 | 11.1 | 18.2 | 1.4 |  | 9.3 |  | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 6.4 |  | 4.2 | 6.3 | 3 | 2.5 | 5 | 20.6 | 3.4 | 4.5 | 24.2 | 16.1 | 89.3 |  |  | 7.2 | 83.5 | 37.3 | 51.7 |  | 9.5 | 4.1 | 8.5 | 8.7 | 9.4 | 8 | 81 | 9.8 | 11.4 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 253 | 211.4 | 107 | 0.1 | 1.3 | 17.4 |  | 14.9 | 2.7 |  | 56.6 | 28 | 0.6 | 107.7 | 147 | 81.201 | 19 | 24.5 | 54 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 17 | 0.7 | 20 | 6.4 | 10 | 19.5 |  | 1822.601
10:30 | 11.6 | 15.9 | 7.3 | 10.7 | 17.8 | 1.4 |  | 8.1 |  | 3 | 0.1 | 1.3 | 6.4 |  | 4.3 | 6.3 | 3 | 2.5 | 5 | 20.3 | 3.9 | 4.5 | 22 | 13.7 | 93.2 |  |  | 7.5 | 83.4 | 38.2 | 52.1 |  | 9.5 | 4.1 | 7.8 | 8.7 | 9.4 | 8 | 80.9 | 10.5 | 12.4 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 253 | 211.1 | 106.9 | 0.1 | 1.5 | 18.3 |  | 15 | 2.6 |  | 79.8 | 63.6 | 0.6 | 108.2 | 147.3 | 86.701 | 19.1 | 28.8 | 60.3 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 18 | 0.7 | 20 | 6.4 | 10 | 19.4 |  | 1901.701
11:00 | 12 | 17.3 | 7.1 | 11.1 | 17.8 | 1.4 |  | 8.2 |  | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 6.4 |  | 4.3 | 6.3 | 3 | 2.5 | 5 | 20.5 | 3.8 | 4.5 | 20.1 | 12.6 | 75.1 |  |  | 8.6 | 78.5 | 37.6 | 51.7 |  | 9.5 | 4 | 7.8 | 8.7 | 9.4 | 8 | 80.9 | 10.5 | 12.8 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 253.1 | 213.1 | 107.6 | 0.2 | 1.6 | 19 |  | 15.1 | 2.6 |  | 84.8 | 89.8 | 0.6 | 108.9 | 147.7 | 88.022 | 19.2 | 22.5 | 56.5 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 18.6 | 0.7 | 19.9 | 6.4 | 10 | 19.4 |  | 1906.122
11:30 | 12.2 | 17.6 | 6.3 | 11.1 | 17.8 | 1.3 |  | 8.1 |  | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 6.4 |  | 4.2 | 6.2 | 3 | 2.5 | 5 | 20.3 | 3.8 | 4.5 | 21.8 | 8 | 78.7 |  |  | 10.7 | 49.4 | 38.4 | 52.3 |  | 9.5 | 4 | 8 | 8.5 | 9.4 | 8 | 80.9 | 8.9 | 11.3 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 253 | 216 | 109 | 0.2 | 1.4 | 19.1 |  | 15.1 | 2.6 |  | 74.8 | 100.6 | 0.6 | 108.2 | 147.6 | 89.335 | 19.1 | 23.7 | 51 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 18.5 | 0.7 | 19.7 | 6.4 | 10 | 19.3 |  | 1877.835
12:00 | 13 | 17.6 | 7.2 | 10.9 | 17.8 | 1.3 |  | 10.1 |  | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 6.4 |  | 4.3 | 6.2 | 3 | 2.5 | 4.9 | 20.6 | 3.8 | 4 | 21 | 5.8 | 73.8 |  |  | 9.9 | 57.2 | 38.1 | 52.4 |  | 9.3 | 3.9 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | 8.1 | 80.9 | 10.5 | 11 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 253.1 | 218.1 | 110 | 0.1 | 1.7 | 19.3 |  | 15.1 | 3.4 |  | 66.8 | 97.3 | 0.6 | 109.2 | 149.1 | 90.218 | 19.1 | 24 | 52.8 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 18.4 | 0.7 | 19.7 | 6.3 | 10 | 19.3 |  | 1879.418
12:30 | 13.2 | 13.5 | 7.5 | 11.1 | 17.9 | 1.4 |  | 9.2 |  | 2.9 | 0.2 | 1.3 | 6.4 |  | 4.3 | 6.2 | 3 | 2.5 | 4.8 | 20.4 | 3.8 | 4 | 19.3 | 4.2 | 71.5 |  |  | 12.6 | 75.7 | 37.8 | 52 |  | 9 | 3.9 | 8 | 8.2 | 9.3 | 8.1 | 80.9 | 9.2 | 9.7 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 253.2 | 219.1 | 110.6 | 0.1 | 1.6 | 19.2 |  | 15.1 | 3.9 |  | 59.1 | 81.4 | 0.6 | 108.5 | 148.6 | 90.302 | 19 | 17.9 | 46.8 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 18 | 0.7 | 19.6 | 6.4 | 10 | 19.4 |  | 1851.602
13:00 | 13.1 | 13.5 | 6.6 | 11.1 | 17.9 | 1.4 |  | 9.1 |  | 2.8 | 0.5 | 1.3 | 6.3 |  | 4.3 | 6.2 | 3 | 2.5 | 4.8 | 20.4 | 3.8 | 4 | 17.4 | 1.9 | 30.1 |  |  | 16.5 | 70.4 | 37.6 | 51.8 |  | 9 | 3.9 | 7.8 | 8.2 | 9 | 8 | 80.8 | 8.8 | 7.9 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 253.1 | 218.6 | 110.7 | 0.2 | 1.6 | 18.7 |  | 15.2 | 2.9 |  | 69.8 | 74.6 | 0.6 | 109 | 149 | 89.955 | 19.1 | 13.5 | 46.8 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 17.8 | 0.3 | 19.7 | 6.4 | 10 | 19.4 |  | 1798.155
13:30 | 13 | 13.5 | 5 | 11.1 | 17.9 | 1.4 |  | 9.8 |  | 2.8 | 0.4 | 1.2 | 6.1 |  | 4.3 | 6.2 | 3 | 2.5 | 5.2 | 20.7 | 3.8 | 4 | 13.1 | 6.7 | 35.4 |  |  | 16.2 | 70.9 | 38 | 52.1 |  | 9 | 3.9 | 7.8 | 8.2 | 9 | 7.6 | 80.9 | 8.6 | 10.3 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 253.1 | 216.8 | 109.6 | 0.2 | 1.7 | 17.7 |  | 15.2 | 2 |  | 77 | 89.9 | 0.6 | 109.1 | 149.4 | 90.085 | 19 | 15.4 | 43.4 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 16.9 |  | 19.6 | 6.4 | 10 | 19.4 |  | 1821.585
14:00 | 10.3 | 13.5 | 5.6 | 11.1 | 17.9 | 1.5 |  | 10 |  | 2.8 | 0.2 | 1.1 | 6.1 |  | 4.1 | 6.1 | 3 | 2.5 | 5.2 | 20.4 | 3.8 | 4 | 9.4 | 15.7 | 38.8 |  |  | 8.5 | 57.6 | 38.2 | 51.9 |  | 9 | 3.8 | 7.8 | 8.4 | 9 | 7.4 | 80.9 | 7 | 8.5 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 253.1 | 215.5 | 109 | 0.1 | 1.7 | 16.2 |  | 15.2 | 2.1 |  | 85.4 | 119.4 | 0.6 | 108.6 | 149.2 | 88.471 | 19 | 11.4 | 40 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 15.6 | 0.2 | 19.9 | 6.4 | 10 | 19.3 |  | 1826.971
14:30 |  | 13.6 | 5.3 | 11.1 | 17.9 | 1.6 |  | 9.8 |  | 2.8 | 0.2 | 1 | 6.1 |  | 4.2 | 6.1 | 2.9 | 2.5 | 5.1 | 20.6 | 3.8 | 4 | 9.7 | 21.1 | 43.5 |  |  | 11.8 | 56.9 | 38.1 | 51.4 |  | 8.6 | 3.8 | 7.8 | 8.4 | 9 | 7.4 | 80.8 | 7.2 | 7.8 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 253.2 | 213.3 | 107.5 | 0.1 | 1.7 | 14.3 |  | 15.1 | 4 |  | 87.5 | 118.6 | 0.6 | 107.4 | 148.9 | 77.222 | 19.2 | 11 | 39.6 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 14 | 0.8 | 20 | 6.4 | 10 | 19.2 |  | 1811.022
15:00 |  | 13.6 | 5.6 | 11.1 | 17.9 | 1.7 |  | 10 |  | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 6 |  | 4.1 | 6.1 | 2.7 | 2.5 | 5.1 | 20.4 | 3.8 | 4 | 12.1 | 22 | 45.8 |  |  | 9.1 | 67.3 | 37.7 | 50.5 |  | 9 | 3.8 | 7.6 | 8.2 | 9 | 7.4 | 80.9 | 5.1 | 8.2 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 253 | 209.4 | 105.9 | 0.2 | 1.7 | 12.2 |  | 14.9 | 4.1 |  | 85.3 | 119.6 | 0.6 | 106.7 | 147.5 | 72.208 | 19 | 14.7 | 50.9 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 12 | 0.8 | 19.9 | 6.4 | 10 | 18.7 |  | 1817.408
15:30 |  | 13.6 |  | 10.7 | 18 | 1.9 |  | 9 |  | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 6 |  | 4 | 6.2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 20.5 | 0.1 | 4 | 13.7 | 18.8 | 47.4 |  |  | 5.7 | 65.5 | 36.7 | 49 |  | 8.4 | 3.7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 7.1 | 80.9 | 5.1 | 6.1 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 252.9 | 204.7 | 103.1 | 0.1 | 1.6 | 10 |  | 14.6 | 4.1 |  | 92.6 | 120.2 | 0.6 | 103.7 | 143.1 | 72.242 | 18.6 | 16.2 | 47.7 | 3.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 9.7 | 0.8 | 19.7 | 6.3 | 10 | 17.7 |  | 1780.242
16:00 |  | 13.6 |  | 11.1 | 17.9 | 2 |  | 9 |  | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 6 |  | 4 | 6.2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 20.4 |  | 3.5 | 12.5 | 14.2 | 45.7 |  |  | 4.6 | 47.1 | 33.8 | 46.4 |  | 8.8 | 3.7 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 7.1 | 76.5 | 6.9 | 3.5 |  | 3.6 | 16.3 |  |  | 247.6 | 196.3 | 98.6 | 0.1 | 1.7 | 7.4 |  | 14 | 4.2 |  | 101.8 | 123.8 | 0.6 | 98.3 | 132.1 | 46.158 | 17.7 | 15.6 | 46 | 3.8 | 3 | 1.1 | 2.4 | 7.3 | 0.8 | 19.9 | 6.4 | 10 | 16 |  | 1684.758
16:30 |  | 13.5 |  | 11 | 17.9 | 2.1 |  | 9.1 |  | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 6 |  | 3.8 | 6 | 2.5 | 2.5 | 5 | 19.7 |  | 3.5 | 8 | 15.1 | 43.3 |  |  | 4.8 | 30.8 | 24.1 | 37.1 |  | 8.8 | 3.7 | 7.2 | 8 | 8.6 | 6.9 | 49.8 | 1.2 | 1.3 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 197.7 | 146.4 | 74.8 | 0.1 | 1.6 | 4.4 |  | 12.6 | 4.5 |  | 111.7 | 123.6 | 0.6 | 72.3 | 88.9 | 53.211 | 15.5 | 15.1 | 44.8 | 4 | 3 | 1.1 | 2.4 | 4.6 | 0.8 | 19.9 | 6.4 | 10 | 9.1 |  | 1413.311
17:00 |  | 13.6 | 3.8 | 11.1 | 18 | 2.1 |  | 8.5 |  | 2.8 |  | 0.1 | 6 |  | 4.1 | 6.2 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 20.1 |  | 3.1 | 9.2 | 12.8 | 38.9 |  |  | 3.2 | 31.6 | 11.9 | 17.1 |  | 8.8 | 3.6 | 7.2 | 7.3 | 8 | 6.8 | 21.6 | 0.4 | 1 |  | 3.5 | 16.3 |  |  | 96.6 | 71 | 36.4 |  | 1.6 | 1.7 |  | 7.1 | 4.2 |  | 121.6 | 120.6 | 0.6 | 34.4 | 40.8 | 14.502 | 8.2 | 14.2 | 42.9 | 4.4 | 3 | 1.1 | 2.4 | 2 | 0.8 | 19.9 | 6.4 | 10 | 2.2 |  | 987.502
17:30 |  | 17.7 | 4.7 | 10.4 | 18.3 | 2.2 |  | 9.1 |  | 2.6 |  |  | 6 |  | 4 | 6.2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 20.1 |  | 3.1 | 8.6 | 12.4 | 34.3 |  |  | 2.9 | 27.6 | 1.6 | 0.8 |  | 8.8 | 3.6 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 2.5 | 1.7 | 0.9 |  | 3.6 | 16.3 |  |  | 14.9 | 4.6 | 2.7 |  | 1.7 | 0.2 |  | 1.1 | 1.1 |  | 107.2 | 109.8 | 0.6 | 4.7 | 3.1 | 2.62 | 1.3 | 12.4 | 37.6 | 4.6 | 3 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 19.4 | 6.4 | 10 |  |  | 622.92
18:00 |  | 18.3 | 4.8 | 10.6 | 19.3 | 2.2 |  | 9.1 |  | 2.7 |  |  | 6 |  | 4.2 | 6.2 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 20.2 |  | 3.1 | 11.6 | 13 | 29 |  |  | 2 | 17.1 |  |  |  | 8.7 | 3.6 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 6.6 |  | 1.3 | 0.6 |  | 3.5 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.1 |  | 69.1 | 83.7 | 0.6 |  |  |  |  | 12.3 | 30.2 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.8 | 19.3 | 6.4 | 10 |  |  | 499.1
18:30 |  | 18.3 | 5 | 10.6 | 20 | 2.2 |  | 9.1 |  | 2.5 |  |  | 6 |  | 4 | 6.2 | 2.7 | 2.5 | 4.9 | 20 |  | 3.1 | 15.5 | 15.8 | 22.5 |  |  | 2.2 | 21.9 |  |  |  | 8.3 | 3.6 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 6.5 |  | 1.6 | 1.7 |  | 3.6 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.3 |  | 56.2 | 71.9 | 0.6 |  |  |  |  | 8.6 | 25.7 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.7 | 19.7 | 6.4 | 10 |  |  | 474
19:00 |  | 18.3 | 4.7 | 11.1 | 20 | 2.2 |  | 8.9 |  | 2.5 |  |  | 6 |  | 4 | 6.1 | 2.9 | 2.5 | 5 | 19.8 | 3.5 | 3.1 | 16.7 | 17.1 | 20.8 |  |  | 2.9 | 25.2 |  |  |  | 8.4 | 3.6 | 7.2 | 8 | 7.8 | 6.5 |  | 4 | 3.7 |  | 3.6 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 |  | 43.6 | 48.9 | 0.6 |  |  |  |  | 7.9 | 21.4 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.7 | 19.6 | 6.4 | 10 |  |  | 446.6
19:30 |  | 18.3 | 5.5 | 10.8 | 20 | 2.2 |  | 9.3 |  | 2.7 |  |  | 6 |  | 4 | 6.1 | 3 | 2.5 | 5 | 19.7 | 3.7 | 3.1 | 20.3 | 12.5 | 22.3 |  |  | 4.2 | 42.1 |  |  |  | 8.4 | 3.5 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 6.3 |  | 5.8 | 10.3 |  | 3.6 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 |  | 41.8 | 46.7 | 0.6 |  |  |  |  | 7.7 | 20.2 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.8 | 19.6 | 6.4 | 10 |  |  | 468.8
20:00 |  | 18.3 | 5.4 | 11.2 | 20 | 2.2 |  | 9.1 |  | 2.6 |  |  | 6 |  | 4 | 6.1 | 3 | 2.5 | 5 | 20 | 3.7 | 3.1 | 25.2 | 14.8 | 24 |  |  | 2.9 | 41.9 |  |  |  | 8.4 | 3.5 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.3 |  | 10.6 | 10.3 |  | 3.7 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 |  | 42.1 | 41.2 | 0.6 |  |  |  |  | 9.2 | 20.2 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.8 | 19.9 | 6.4 | 10 |  |  | 477
20:30 |  | 18.3 | 5.8 | 9.8 | 20 | 2.1 |  | 9.1 |  | 2.6 |  |  | 6 |  | 4.1 | 6.2 | 2.8 | 2.5 | 4.8 | 20.1 | 3.8 | 3.1 | 22.7 | 17.7 | 23.1 |  |  | 2.9 | 45 |  |  |  | 8.1 | 3.5 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.3 |  | 6 | 6.7 |  | 3.6 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 |  | 29.5 | 30 | 0.6 |  |  |  |  | 8.3 | 20.1 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.7 | 19.9 | 6.4 | 10 |  |  | 446
21:00 |  | 18.3 | 5.8 | 11.3 | 20 | 2.1 |  | 9.1 |  | 2.4 |  |  | 6 |  | 4 | 6.2 | 2.7 | 2.5 | 4.8 | 20 | 3.7 | 3.1 | 25.1 | 20.1 | 25.8 |  |  | 4.1 | 46.3 |  |  |  | 8 | 3.5 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.4 |  | 10.2 | 10.4 |  | 3.6 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 |  | 34.8 | 31.5 | 0.6 |  |  |  |  | 7.9 | 17.6 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.7 | 19.9 | 6.4 | 10 |  |  | 468.7
21:30 |  | 18.3 | 5.6 | 11.4 | 20 | 2.1 |  | 9.1 |  | 2.4 |  |  | 6 |  | 3.8 | 6.2 | 2.7 | 2.5 | 4.7 | 19.9 | 3.8 | 3.1 | 29.4 | 16.5 | 20.9 |  |  | 4.2 | 59.3 |  |  |  | 8 | 3.5 | 7 | 7.4 | 7.6 | 7.4 |  | 11 | 12.6 |  | 3.7 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 |  | 27.5 | 28.3 | 0.6 |  |  |  |  | 6.8 | 14.9 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.7 | 19.9 | 6.4 | 10 |  |  | 466.6
22:00 |  | 18.3 | 5.7 | 11.4 | 20 | 2.1 |  | 9 |  | 2.6 |  |  | 6 |  | 3.7 | 6.2 | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 20.1 | 3.7 | 3.1 | 30 | 15.1 | 18.3 |  |  | 4.9 | 68.2 |  |  |  | 8 | 3.4 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 7.3 |  | 10.7 | 13.5 |  | 3.6 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 0.8 |  | 16.8 | 19.5 | 0.6 |  |  |  |  | 5.7 | 15.7 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.7 | 19.9 | 6.4 | 10 |  |  | 453.4
22:30 |  | 18.3 | 5.3 | 11.4 | 20 | 2.1 |  | 8.2 |  | 2.6 |  |  | 6 |  | 3.6 | 6.1 | 3 | 2.4 | 4.9 | 19.7 | 3.8 | 3.1 | 27.3 | 18.1 | 18.8 |  |  | 4.3 | 68.5 |  |  |  | 7.9 | 3.4 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 7.2 |  | 12.7 | 12.5 |  | 3.7 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 9.7 | 12.2 | 0.6 |  |  |  |  | 6.8 | 14.5 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.7 | 19.9 | 6.4 | 10 |  |  | 438.2
23:00 |  | 18.3 | 4.9 | 11.3 | 16.8 | 2 |  | 9.2 |  | 2.7 |  |  | 6 |  | 3.9 | 6.2 | 3.2 | 2.5 | 4.9 | 19.8 | 3.8 | 3.1 | 18.9 | 17.2 | 19.1 |  |  | 4.2 | 74.5 |  |  |  | 7.5 | 3.4 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 7.2 |  | 12.6 | 12.3 |  | 3.7 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 7.2 | 10 | 0.6 |  |  |  |  | 6.3 | 14.6 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.8 | 19.9 | 6.4 | 10 |  |  | 427.5
23:30 |  | 14.1 |  | 11.3 | 15.4 | 2 |  | 9.3 |  | 2.6 |  |  | 6 |  | 3.7 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 4.8 | 19.7 | 3.7 | 3.1 | 11.3 | 12 | 19.6 |  |  | 3.8 | 77.4 |  |  |  | 7.6 | 3.4 | 7.4 | 7.8 | 8 | 7.2 |  | 13.5 | 12.6 |  | 3.7 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 4.3 | 7.7 | 0.6 |  |  |  |  | 6.4 | 15.3 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.8 | 19.7 | 6.4 | 10 |  |  | 404.5
0:00 |  | 14.1 |  | 11.4 | 15.6 | 2 |  | 9.1 |  | 2.6 |  |  | 6 |  | 3.7 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 4.8 | 19.7 |  | 3.1 | 8.9 | 9.5 | 21.3 |  |  | 4 | 73.4 |  |  |  | 7.6 | 3.3 | 7.6 | 8 | 8.2 | 7.7 |  | 10 | 12 |  | 3.7 | 16.3 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 3.2 | 3.4 | 0.6 |  |  |  |  | 4.9 | 16.1 | 4.8 | 3 | 2 | 2.4 |  | 0.8 | 19.7 | 6.4 | 10.1 |  |  | 384.9
EJEC MWh | 177.7 | 395.5 | 143 | 262.55 | 381.65 | 41.2 | 0 | 217.65 | 0 | 65.85 | 1.55 | 9.1 | 153.85 | 0 | 98.85 | 149.8 | 72.4 | 59.65 | 119.6 | 487.1 | 56.5 | 85.5 | 484 | 374.05 | 1411.45 | 0 | 0 | 164.9 | 1484.75 | 378.25 | 523 | 0 | 223.15 | 95.15 | 203.35 | 212.9 | 221.4 | 179.9 | 812.85 | 132 | 154.5 | 0 | 86.15 | 396.35 | 0 | 0 | 2606.9 | 2142.5 | 1081.85 | 1.05 | 39.9 | 143.2 | 0 | 152.95 | 32.45 | 0 | 1185.15 | 1251.35 | 14.4 | 1092.35 | 1470.9 | 706.903 | 192.55 | 440.95 | 1042.2 | 102 | 71.95 | 38.05 | 57.6 | 137.05 | 18.15 | 475.25 | 153.5 | 239.95 | 184.05 | 0 | 25592.203
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1466 | 5.7283 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4363.9 | 17.0517 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 8125.3 | 31.7491 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 11637.003 | 45.4709 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
jueves, 1 de Octubre del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 79057 | 79058 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | G.S. WAYRA SOLAR-BL1 | G.S. WAYRA SOLAR-BL2 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
01/10/2026 | 00:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 01:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 01:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 02:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 02:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 03:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 03:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 04:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 04:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 05:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 05:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 06:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 06:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 07:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 07:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 08:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 08:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 09:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 09:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 10:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 10:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 11:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 11:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 12:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 12:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 13:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 13:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 14:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 14:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 15:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 15:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 16:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 16:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 17:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 17:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 18:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 18:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 19:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 19:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 20:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 20:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 21:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 21:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 22:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 22:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 23:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
01/10/2026 | 23:30 |  | 0 | [36 empty] | 0
02/10/2026 | 00:00 |  | 0 | [36 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
jueves, 1 de Octubre del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 13.5 | 17.6 | 8.5 | 11.2 | 9.4 |  | 56.5 | 116.7
1:00 | 13 | 17.6 | 7.3 | 11.2 | 8.8 |  | 56.5 | 114.4
1:30 | 12.9 | 17.6 | 8.2 | 11.2 | 9.2 |  | 57 | 116.1
2:00 | 13.1 | 17.6 | 8.7 | 11.1 | 8.9 |  | 55 | 114.4
2:30 | 12.8 | 17.6 | 7.4 | 10.7 | 9 |  | 42.9 | 100.4
3:00 | 13 | 17.6 | 7.2 | 10.4 | 8.6 |  | 43.4 | 100.2
3:30 | 12.8 | 17.6 | 7.7 | 10.8 | 9.1 |  | 43.2 | 101.2
4:00 | 13.1 | 17.6 | 7.4 | 10.9 | 9.1 |  | 43.3 | 101.4
4:30 | 13 | 17.6 | 7.9 | 11.2 | 9.2 |  | 43.3 | 102.2
5:00 | 12.9 | 17.6 | 8.2 | 11.1 | 8.9 |  | 43.4 | 102.1
5:30 | 13 | 17.6 | 8.2 | 11 | 8.7 |  | 42.5 | 101
6:00 | 13 | 17.6 | 7.6 | 11 | 8.7 |  | 43.1 | 101
6:30 | 12.9 | 17.6 | 7.7 | 11.1 | 9.3 |  | 42.4 | 101
7:00 | 13.1 | 17.6 | 7.9 | 11.1 | 9.3 |  | 42.9 | 101.9
7:30 | 13.2 | 17.6 | 8 | 11.1 | 9 |  | 43.2 | 102.1
8:00 | 13.2 | 17.6 | 7 | 10.2 | 9 |  | 44.2 | 101.2
8:30 | 12.5 | 17.6 | 8.2 | 9.6 | 9.1 |  | 43.7 | 100.7
9:00 | 12.2 | 13.6 | 7.3 | 10.2 | 8.9 |  | 43.4 | 95.6
9:30 | 11.8 | 13.5 | 7.4 | 10.6 | 9.1 |  | 43.2 | 95.6
10:00 | 12 | 13.6 | 7.7 | 11.1 | 9.3 |  | 43.1 | 96.8
10:30 | 11.6 | 15.9 | 7.3 | 10.7 | 8.1 |  | 43.7 | 97.3
11:00 | 12 | 17.3 | 7.1 | 11.1 | 8.2 |  | 42.9 | 98.6
11:30 | 12.2 | 17.6 | 6.3 | 11.1 | 8.1 |  | 43.2 | 98.5
12:00 | 13 | 17.6 | 7.2 | 10.9 | 10.1 |  | 43 | 101.8
12:30 | 13.2 | 13.5 | 7.5 | 11.1 | 9.2 |  | 43.4 | 97.9
13:00 | 13.1 | 13.5 | 6.6 | 11.1 | 9.1 |  | 43 | 96.4
13:30 | 13 | 13.5 | 5 | 11.1 | 9.8 |  | 42.9 | 95.3
14:00 | 10.3 | 13.5 | 5.6 | 11.1 | 10 |  | 42.8 | 93.3
14:30 |  | 13.6 | 5.3 | 11.1 | 9.8 |  | 42.5 | 82.3
15:00 |  | 13.6 | 5.6 | 11.1 | 10 |  | 42.5 | 82.8
15:30 |  | 13.6 |  | 10.7 | 9 |  | 42.7 | 76
16:00 |  | 13.6 |  | 11.1 | 9 |  | 41.8 | 75.5
16:30 |  | 13.5 |  | 11 | 9.1 |  | 41.4 | 75
17:00 |  | 13.6 | 3.8 | 11.1 | 8.5 |  | 41.5 | 78.5
17:30 |  | 17.7 | 4.7 | 10.4 | 9.1 |  | 42 | 83.9
18:00 |  | 18.3 | 4.8 | 10.6 | 9.1 |  | 42.3 | 85.1
18:30 |  | 18.3 | 5 | 10.6 | 9.1 |  | 42.1 | 85.1
19:00 |  | 18.3 | 4.7 | 11.1 | 8.9 |  | 42.4 | 85.4
19:30 |  | 18.3 | 5.5 | 10.8 | 9.3 |  | 42.4 | 86.3
20:00 |  | 18.3 | 5.4 | 11.2 | 9.1 |  | 43.2 | 87.2
20:30 |  | 18.3 | 5.8 | 9.8 | 9.1 |  | 43.4 | 86.4
21:00 |  | 18.3 | 5.8 | 11.3 | 9.1 |  | 43.5 | 88
21:30 |  | 18.3 | 5.6 | 11.4 | 9.1 |  | 43.2 | 87.6
22:00 |  | 18.3 | 5.7 | 11.4 | 9 |  | 43 | 87.4
22:30 |  | 18.3 | 5.3 | 11.4 | 8.2 |  | 43.2 | 86.4
23:00 |  | 18.3 | 4.9 | 11.3 | 9.2 |  | 43.1 | 86.8
23:30 |  | 14.1 |  | 11.3 | 9.3 |  | 41.2 | 75.9
0:00 |  | 14.1 |  | 11.4 | 9.1 |  | 42.7 | 77.3
EJEC MWh | 177.7 | 395.5 | 143 | 262.55 | 217.65 | 0 | 1055.6 | 2252

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Octubre del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 177.7 | 177.7
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 395.5 | 395.5
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 143 | 143
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 262.55 | 262.55
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 381.65 | 381.65
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 41.2 | 41.2
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.65 | 217.65
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65.85 | 65.85
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1955.6 | 1955.6
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 220.45 | 220.45
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1273.4 | 1273.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.5 | 449.5
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.55 | 1.55
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 9.1 | 9.1
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.05 | 162.05
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1941.05 | 1941.05
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.85 | 153.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.85 | 98.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 149.8 | 149.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.4 | 72.4
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2751.65 | 2751.65
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.55 | 181.55
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.75 | 117.75
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 529.35 | 529.35
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 59.65 | 59.65
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13505.4 | 13505.4
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4502.3 | 4502.3
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.6 | 119.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.1 | 487.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2671.65 | 2671.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1585.1 | 1585.1
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.5 | 56.5
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.5 | 85.5
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 952.65 | 952.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 195.7 | 195.7
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 484 | 484
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 374.05 | 374.05
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1411.45 | 1411.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 719.7 | 719.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 765.05 | 765.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 78.2 | 78.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 86.7 | 86.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 553 | 553
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1980.25 | 1980.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 523 | 523
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 378.25 | 378.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3904.05 | 3904.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3864.15 | 3864.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4465.25 | 4465.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6172.4 | 6172.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1504.2 | 1504.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 787.5 | 787.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4305.5 | 4305.5
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4315.15 | 4315.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4372.1 | 4372.1
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.15 | 223.15
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 95.15 | 95.15
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 203.35 | 203.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 212.9 | 212.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 221.4 | 221.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.9 | 179.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1028.15 | 1028.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 27.45 | 27.45
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 812.85 | 812.85
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 132 | 132
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 154.5 | 154.5
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.15 | 86.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 376.6 | 376.6
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.35 | 396.35
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1412.9 | 1412.9
INTI JOYA S.A.C. | C.S. SAN JOSE | CENTRAL | SOLAR |  | 0
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 68.5 | 68.5
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.1 | 27.1
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2606.9 | 2606.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5297.4 | 5297.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2142.5 | 2142.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 1081.85 | 1081.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4289.4 | 4289.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4628.3 | 4628.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4780.6 | 4780.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6920.9 | 6920.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4927.45 | 4927.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2590.4 | 2590.4
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.3 | 76.3
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.05 | 1.05
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 706.2 | 706.2
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.9 | 39.9
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 143.2 | 143.2
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 152.95 | 152.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 32.45 | 32.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2219.65 | 2219.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 570.7 | 570.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1185.15 | 1185.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1251.35 | 1251.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1625.45 | 1625.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 719 | 719
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3611.65 | 3611.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1804.9 | 1804.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1526.7 | 1526.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1092.35 | 1092.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1470.9 | 1470.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. WAYRA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 706.903 | 706.903
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 2721.6 | 2721.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 1105.85 | 1105.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 1126.1 | 1126.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 4309.8 | 4309.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3365.35 | 3365.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3411.85 | 3411.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4023.7 | 4023.7
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 192.55 | 192.55
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 440.95 | 440.95
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1042.2 | 1042.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 102 | 102
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 71.95 | 71.95
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.05 | 38.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 137.05 | 137.05
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2360.55 | 2360.55
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 18.15 | 18.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.25 | 475.25
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.5 | 153.5
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.95
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 728.75 | 728.75
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1205.95 | 1205.95
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.3 | 346.3
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2264.1 | 2264.1
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 184.05 | 184.05
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4979 | 4979
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2414.95 | 2414.95
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 860.4 | 860.4
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 153.9 | 153.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 130.8 | 130.8
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA |  | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179711.553 | 179711.553
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Octubre
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 181.3 | 181.3
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.1355 | 28.1355
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.5 | 134.5
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 662.41 | 662.41
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.885 | 454.885
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.9 | 110.9
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 324.3 | 324.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 417 | 417
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2313.4305 | 2313.4305
[6 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 36735.1
[6 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 35073.003
[6 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 25781.7
[6 empty] | ELECTROPERU | 18007.7
[6 empty] | FENIX POWER PERÚ | 12992.75
[6 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 7393.95
[6 empty] | STATKRAFT S.A | 4545.1
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 2827.65
[6 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 2822.8
[6 empty] | EGEMSA | 2751.65
[6 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 2606.9
[6 empty] | SAN GABAN | 2378.7
[6 empty] | EGASA | 2103.1
[6 empty] | CELEPSA | 1955.6
[6 empty] | CHINANGO S.A.C. | 1722.9
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 1585.1
[6 empty] | INLAND ENERGY SAC | 1412.9
[6 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 1411.45
[6 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1148.35
[6 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1055.6
[6 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 1042.2
[6 empty] | SINERSA | 868.7
[6 empty] | TERMOSELVA | 860.4
[6 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 858.05
[6 empty] | EGESUR | 828.65
[6 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 817.55
[6 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 812.85
[6 empty] | LA VIRGEN | 706.2
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 487.1
[6 empty] | EGEJUNIN | 474.9
[6 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 440.95
[6 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 396.35
[6 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 395.5
[6 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 381.65
[6 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 376.6
[6 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 318.3
[6 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 284.7
[6 empty] | PETRAMAS | 269.6
[6 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 262.55
[6 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 220.45
[6 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 217.65
[6 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 192.55
[6 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 184.05
[6 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 177.7
[6 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 154.5
[6 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 152.95
[6 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 143.2
[6 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 143
[6 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 137.05
[6 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 132
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 119.6
[6 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 95.6
[6 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 86.15
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 85.5
[6 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 65.85
[6 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 59.65
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 56.5
[6 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 41.2
[6 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 39.9
[6 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 9.1
[6 empty] | COENERGY S.A.C. | 1.55
[6 empty] | KONDU SAC | 1.05

## G_AREAS
jueves, 1 de Octubre del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 135.8 | 143.2 | 0 | 28.3 | 2059.4 | 3604.1 | 0 | 562.2 | 428.1 | 0 | 0 | 0 | 307.3 | 6225.7 | 428.1 | 6961.1 | 00:30 | 2623.3 | 3747.3 | 0 | 590.5 | 6961.1 | 00:30 | 197.7 | 72.4 | 0 | 590.5 | 860.6
01:00 | 137.8 | 141 | 0 | 29 | 1926.9 | 3659.1 | 0 | 485.4 | 430.4 | 0 | 0 | 0 | 307.8 | 6071.4 | 430.4 | 6809.6 | 01:00 | 2495.1 | 3800.1 | 0 | 514.4 | 6809.6 | 01:00 | 190 | 70.1 | 0 | 514.4 | 774.5
01:30 | 132.3 | 142.4 | 0 | 30.7 | 1761.5 | 3765.2 | 0 | 467.5 | 419.9 | 0 | 0 | 0 | 305.4 | 5994.2 | 419.9 | 6719.5 | 01:30 | 2313.7 | 3907.6 | 0 | 498.2 | 6719.5 | 01:30 | 183.4 | 71.2 | 0 | 498.2 | 752.8
02:00 | 137.3 | 141.2 | 0 | 33.4 | 1696 | 3814.4 | 0 | 427.5 | 396 | 0 | 0 | 0 | 311.9 | 5937.9 | 396 | 6645.8 | 02:00 | 2229.3 | 3955.6 | 0 | 460.9 | 6645.8 | 02:00 | 187.1 | 71.6 | 0 | 460.9 | 719.6
02:30 | 132.1 | 127.5 | 0 | 37.7 | 1689.7 | 3821.5 | 0 | 381 | 397.2 | 0 | 0 | 0 | 297.3 | 5892.2 | 397.2 | 6586.7 | 02:30 | 2219 | 3949 | 0 | 418.7 | 6586.7 | 02:30 | 182.8 | 69.7 | 0 | 418.7 | 671.2
03:00 | 135.2 | 127.3 | 0 | 30.2 | 1672.6 | 3806.9 | 0 | 379.9 | 396.9 | 0 | 0 | 0 | 292.7 | 5859.4 | 396.9 | 6549 | 03:00 | 2204.7 | 3934.2 | 0 | 410.1 | 6549 | 03:00 | 183.6 | 69 | 0 | 410.1 | 662.7
03:30 | 132.4 | 128.2 | 0 | 33 | 1691.9 | 3720 | 0 | 406.4 | 395 | 0 | 0 | 0 | 293.6 | 5818.3 | 395 | 6506.9 | 03:30 | 2219.3 | 3848.2 | 0 | 439.4 | 6506.9 | 03:30 | 182 | 70.2 | 0 | 439.4 | 691.6
04:00 | 134.1 | 128.3 | 0 | 34.8 | 1671.6 | 3785.8 | 0 | 383 | 398.2 | 0 | 0 | 0 | 297.2 | 5840.4 | 398.2 | 6535.8 | 04:00 | 2203.9 | 3914.1 | 0 | 417.8 | 6535.8 | 04:00 | 182.1 | 70.3 | 0 | 417.8 | 670.2
04:30 | 135.2 | 129.1 | 0 | 37.9 | 1714 | 3824.1 | 0 | 340.7 | 397.4 | 0 | 0 | 0 | 302.2 | 5878.8 | 397.4 | 6578.4 | 04:30 | 2246.6 | 3953.2 | 0 | 378.6 | 6578.4 | 04:30 | 180.1 | 71.1 | 0 | 378.6 | 629.8
05:00 | 135.9 | 128.6 | 0 | 46.1 | 1831.8 | 3809.2 | 0 | 264.4 | 400.6 | 0 | 0.1 | 0 | 310.6 | 5905.4 | 400.7 | 6616.7 | 05:00 | 2368.3 | 3937.8 | 0.1 | 310.5 | 6616.7 | 05:00 | 181.1 | 70.9 | 0.1 | 310.5 | 562.6
05:30 | 134.6 | 127.5 | 0 | 59.8 | 1971.1 | 3803.7 | 0 | 189.7 | 441.6 | 0 | 1.8 | 0 | 321.9 | 5964.5 | 443.4 | 6729.8 | 05:30 | 2547.3 | 3931.2 | 1.8 | 249.5 | 6729.8 | 05:30 | 182.1 | 70.7 | 1.8 | 249.5 | 504.1
06:00 | 137.3 | 127.9 | 0 | 58.8 | 1990.9 | 3818.8 | 0.992 | 153.5 | 435.6 | 0 | 126.8 | 0 | 324 | 5964.192 | 562.4 | 6850.592 | 06:00 | 2563.8 | 3946.7 | 127.792 | 212.3 | 6850.592 | 06:00 | 187 | 70.1 | 127.792 | 212.3 | 597.192
06:30 | 137.8 | 128.2 | 0 | 54.5 | 1943.1 | 3610.6 | 4.342 | 158.8 | 436.7 | 0 | 484 | 0 | 320.5 | 5716.842 | 920.7 | 6958.042 | 06:30 | 2517.6 | 3738.8 | 488.342 | 213.3 | 6958.042 | 06:30 | 185.8 | 69.9 | 488.342 | 213.3 | 957.342
07:00 | 141.6 | 128.5 | 0 | 67.4 | 1502.8 | 3731 | 7.026 | 183 | 399.3 | 0 | 851.5 | 0 | 337.5 | 5423.826 | 1250.8 | 7012.126 | 07:00 | 2043.7 | 3859.5 | 858.526 | 250.4 | 7012.126 | 07:00 | 179.9 | 70.3 | 858.526 | 250.4 | 1359.126
07:30 | 166.8 | 128.5 | 0 | 73.5 | 1574.4 | 3659.3 | 11.878 | 198.2 | 394 | 0 | 993.6 | 0 | 368.8 | 5443.778 | 1387.6 | 7200.178 | 07:30 | 2135.2 | 3787.8 | 1005.478 | 271.7 | 7200.178 | 07:30 | 178 | 70.2 | 1005.478 | 271.7 | 1525.378
08:00 | 167 | 127.3 | 0 | 74.4 | 1589.8 | 3705 | 32.192 | 202 | 394.9 | 0 | 1026.7 | 0 | 368.7 | 5528.992 | 1421.6 | 7319.292 | 08:00 | 2151.7 | 3832.3 | 1058.892 | 276.4 | 7319.292 | 08:00 | 177.5 | 68.3 | 1058.892 | 276.4 | 1581.092
08:30 | 163 | 127.7 | 0 | 63.6 | 1749 | 3725.4 | 65.119 | 211.3 | 384.8 | 0 | 1049.1 | 0 | 354.3 | 5750.819 | 1433.9 | 7539.019 | 08:30 | 2296.8 | 3853.1 | 1114.219 | 274.9 | 7539.019 | 08:30 | 177.5 | 66.7 | 1114.219 | 274.9 | 1633.319
09:00 | 166 | 123 | 0.1 | 63.9 | 1804.7 | 3742.9 | 80.666 | 202.2 | 385.5 | 0 | 1062.1 | 0 | 353 | 5830.466 | 1447.6 | 7631.066 | 09:00 | 2356.2 | 3865.9 | 1142.866 | 266.1 | 7631.066 | 09:00 | 188.4 | 61.9 | 1142.866 | 266.1 | 1659.266
09:30 | 185.4 | 124.1 | 0.1 | 61.9 | 1872.6 | 3756.7 | 82.638 | 243.2 | 385 | 0 | 1074.6 | 0 | 371.5 | 5955.138 | 1459.6 | 7786.238 | 09:30 | 2443 | 3880.8 | 1157.338 | 305.1 | 7786.238 | 09:30 | 189 | 62.1 | 1157.338 | 305.1 | 1713.538
10:00 | 186.3 | 149 | 0.1 | 61.5 | 1785.1 | 3820.1 | 82.501 | 343.1 | 378.9 | 0 | 1083.9 | 0 | 396.9 | 6030.801 | 1462.8 | 7890.501 | 10:00 | 2350.3 | 3969.1 | 1166.501 | 404.6 | 7890.501 | 10:00 | 188.1 | 63.4 | 1166.501 | 404.6 | 1822.601
10:30 | 188.6 | 150.6 | 0.1 | 58.6 | 1920.7 | 3685.9 | 88.101 | 416.6 | 363 | 0 | 1087.5 | 0 | 397.9 | 6111.301 | 1450.5 | 7959.701 | 10:30 | 2472.3 | 3836.5 | 1175.701 | 475.2 | 7959.701 | 10:30 | 187.5 | 63.3 | 1175.701 | 475.2 | 1901.701
11:00 | 187.5 | 151.1 | 0.2 | 56 | 1899.3 | 3767.6 | 89.422 | 415.8 | 363.7 | 0 | 1091.9 | 0 | 394.8 | 6172.122 | 1455.6 | 8022.522 | 11:00 | 2450.5 | 3918.7 | 1181.522 | 471.8 | 8022.522 | 11:00 | 187.4 | 65.4 | 1181.522 | 471.8 | 1906.122
11:30 | 186.4 | 171.7 | 0.2 | 50 | 1867.1 | 3853.7 | 90.735 | 388.9 | 359.8 | 0 | 1096.5 | 0 | 408.3 | 6200.435 | 1456.3 | 8065.035 | 11:30 | 2413.3 | 4025.4 | 1187.435 | 438.9 | 8065.035 | 11:30 | 186.5 | 65 | 1187.435 | 438.9 | 1877.835
12:00 | 215.9 | 172.6 | 0.1 | 48.3 | 1826.7 | 3863.2 | 91.618 | 381.8 | 360.5 | 0 | 1102.1 | 0 | 436.9 | 6163.318 | 1462.6 | 8062.818 | 12:00 | 2403.1 | 4035.8 | 1193.818 | 430.1 | 8062.818 | 12:00 | 187 | 68.5 | 1193.818 | 430.1 | 1879.418
12:30 | 216.3 | 149.9 | 0.1 | 42.4 | 1753.8 | 3855 | 91.802 | 365 | 390.1 | 0 | 1101.4 | 0 | 408.7 | 6065.602 | 1491.5 | 7965.802 | 12:30 | 2360.2 | 4004.9 | 1193.302 | 407.4 | 7965.802 | 12:30 | 186.7 | 64.2 | 1193.302 | 407.4 | 1851.602
13:00 | 195.3 | 148.6 | 0.2 | 36 | 1722.6 | 3857.2 | 91.755 | 321.7 | 389.6 | 0 | 1100.8 | 0 | 380.1 | 5993.255 | 1490.4 | 7863.755 | 13:00 | 2307.5 | 4005.8 | 1192.755 | 357.7 | 7863.755 | 13:00 | 184.6 | 63.1 | 1192.755 | 357.7 | 1798.155
13:30 | 179 | 147.3 | 0.2 | 38.7 | 1687 | 3859.7 | 91.685 | 348.2 | 389.9 | 0 | 1097.2 | 0 | 365.2 | 5986.585 | 1487.1 | 7838.885 | 13:30 | 2255.9 | 4007 | 1189.085 | 386.9 | 7838.885 | 13:30 | 183.5 | 62.1 | 1189.085 | 386.9 | 1821.585
14:00 | 197.2 | 122.7 | 0.1 | 40.6 | 1686 | 3861 | 89.771 | 361.1 | 388.2 | 0 | 1091.7 | 0 | 360.6 | 5997.871 | 1479.9 | 7838.371 | 14:00 | 2271.4 | 3983.7 | 1181.571 | 401.7 | 7838.371 | 14:00 | 183.5 | 60.2 | 1181.571 | 401.7 | 1826.971
14:30 | 202.1 | 121.8 | 0.1 | 45.8 | 1796.9 | 3838.3 | 78.422 | 368.9 | 401.2 | 0 | 1082.4 | 0 | 369.8 | 6082.522 | 1483.6 | 7935.922 | 14:30 | 2400.2 | 3960.1 | 1160.922 | 414.7 | 7935.922 | 14:30 | 185.9 | 49.5 | 1160.922 | 414.7 | 1811.022
15:00 | 201.1 | 122.7 | 0.2 | 47.4 | 1815.4 | 3841.9 | 73.308 | 392.7 | 408.1 | 0 | 1068.4 | 0 | 371.4 | 6123.308 | 1476.5 | 7971.208 | 15:00 | 2424.6 | 3964.6 | 1141.908 | 440.1 | 7971.208 | 15:00 | 185.4 | 50 | 1141.908 | 440.1 | 1817.408
15:30 | 193.9 | 115.7 | 0.1 | 43.7 | 1791 | 3850.3 | 73.342 | 395.3 | 404.7 | 0 | 1044.7 | 0 | 353.4 | 6109.942 | 1449.4 | 7912.742 | 15:30 | 2389.6 | 3966 | 1118.142 | 439 | 7912.742 | 15:30 | 180.1 | 43 | 1118.142 | 439 | 1780.242
16:00 | 208.7 | 115.1 | 0.1 | 37.1 | 1799.8 | 3859.2 | 46.858 | 384.6 | 408.9 | 0 | 992 | 0 | 361 | 6090.458 | 1400.9 | 7852.358 | 16:00 | 2417.4 | 3974.3 | 1038.958 | 421.7 | 7852.358 | 16:00 | 180.1 | 44 | 1038.958 | 421.7 | 1684.758
16:30 | 224.2 | 114.4 | 0.1 | 25.6 | 2188 | 3862.8 | 53.711 | 374.1 | 403.5 | 0 | 737.3 | 0 | 364.3 | 6478.611 | 1140.8 | 7983.711 | 16:30 | 2815.7 | 3977.2 | 791.111 | 399.7 | 7983.711 | 16:30 | 178.4 | 44.1 | 791.111 | 399.7 | 1413.311
17:00 | 165.3 | 118.2 | 0 | 23.4 | 2690.6 | 3861.1 | 14.602 | 373 | 385.5 | 0 | 351 | 0 | 306.9 | 6939.302 | 736.5 | 7982.702 | 17:00 | 3241.4 | 3979.3 | 365.602 | 396.4 | 7982.702 | 17:00 | 177.6 | 47.9 | 365.602 | 396.4 | 987.502
17:30 | 152 | 123.7 | 0 | 23.6 | 2960.4 | 3870 | 2.62 | 331.8 | 404.8 | 0 | 37.7 | 0 | 299.3 | 7164.82 | 442.5 | 7906.62 | 17:30 | 3517.2 | 3993.7 | 40.32 | 355.4 | 7906.62 | 17:30 | 173.4 | 53.8 | 40.32 | 355.4 | 622.92
18:00 | 153.7 | 125 | 0 | 26.5 | 3034.1 | 3881.6 | 0 | 243.4 | 418.9 | 0 | 0 | 0 | 305.2 | 7159.1 | 418.9 | 7883.2 | 18:00 | 3606.7 | 4006.6 | 0 | 269.9 | 7883.2 | 18:00 | 174.2 | 55 | 0 | 269.9 | 499.1
18:30 | 153.4 | 124.6 | 0 | 34.6 | 3210.6 | 3889.6 | 0 | 209 | 462.4 | 0 | 0 | 0 | 312.6 | 7309.2 | 462.4 | 8084.2 | 18:30 | 3826.4 | 4014.2 | 0 | 243.6 | 8084.2 | 18:30 | 175.2 | 55.2 | 0 | 243.6 | 474
19:00 | 156.9 | 124.8 | 0 | 41.5 | 3189.9 | 3894.5 | 0 | 170.7 | 462.7 | 0 | 0 | 0 | 323.2 | 7255.1 | 462.7 | 8041 | 19:00 | 3809.5 | 4019.3 | 0 | 212.2 | 8041 | 19:00 | 179.2 | 55.2 | 0 | 212.2 | 446.6
19:30 | 157.5 | 126 | 0 | 48.9 | 3214 | 3867.1 | 0 | 185 | 460.3 | 0 | 0 | 0 | 332.4 | 7266.1 | 460.3 | 8058.8 | 19:30 | 3831.8 | 3993.1 | 0 | 233.9 | 8058.8 | 19:30 | 178.8 | 56.1 | 0 | 233.9 | 468.8
20:00 | 157.2 | 127 | 0 | 60.9 | 3184.7 | 3864.7 | 0 | 181.5 | 459.1 | 0 | 0 | 0 | 345.1 | 7230.9 | 459.1 | 8035.1 | 20:00 | 3801 | 3991.7 | 0 | 242.4 | 8035.1 | 20:00 | 178.4 | 56.2 | 0 | 242.4 | 477
20:30 | 156.7 | 156.6 | 0 | 53.1 | 3141 | 3868.3 | 0 | 158.9 | 457.9 | 0 | 0 | 0 | 366.4 | 7168.2 | 457.9 | 7992.5 | 20:30 | 3755.6 | 4024.9 | 0 | 212 | 7992.5 | 20:30 | 178.8 | 55.2 | 0 | 212 | 446
21:00 | 156.1 | 157.9 | 0 | 65.8 | 3134.3 | 3790.9 | 0 | 168 | 458.8 | 0 | 0 | 0 | 379.8 | 7093.2 | 458.8 | 7931.8 | 21:00 | 3749.2 | 3948.8 | 0 | 233.8 | 7931.8 | 21:00 | 178.2 | 56.7 | 0 | 233.8 | 468.7
21:30 | 156.5 | 157.3 | 0 | 69.5 | 3055.6 | 3778.9 | 0 | 161.9 | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 383.3 | 6996.4 | 448.7 | 7828.4 | 21:30 | 3660.8 | 3936.2 | 0 | 231.4 | 7828.4 | 21:30 | 178.6 | 56.6 | 0 | 231.4 | 466.6
22:00 | 133.8 | 157.3 | 0 | 69.3 | 3001.5 | 3778.9 | 0 | 149.1 | 447.9 | 0 | 0 | 0 | 360.4 | 6929.5 | 447.9 | 7737.8 | 22:00 | 3583.2 | 3936.2 | 0 | 218.4 | 7737.8 | 22:00 | 178.4 | 56.6 | 0 | 218.4 | 453.4
22:30 | 132.1 | 155.3 | 0 | 70.6 | 2837.1 | 3793.5 | 0 | 134.8 | 436.7 | 0 | 0 | 0 | 358 | 6765.4 | 436.7 | 7560.1 | 22:30 | 3405.9 | 3948.8 | 0 | 205.4 | 7560.1 | 22:30 | 177.4 | 55.4 | 0 | 205.4 | 438.2
23:00 | 131.4 | 126.8 | 0 | 61 | 2742.1 | 3787.6 | 0 | 135.9 | 412.9 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 6665.6 | 412.9 | 7397.7 | 23:00 | 3286.4 | 3914.4 | 0 | 196.9 | 7397.7 | 23:00 | 174.7 | 55.9 | 0 | 196.9 | 427.5
23:30 | 132.9 | 115.1 | 0 | 49.4 | 2644.8 | 3739.3 | 0 | 134.5 | 410.7 | 0 | 0 | 0 | 297.4 | 6518.6 | 410.7 | 7226.7 | 23:30 | 3188.4 | 3854.4 | 0 | 183.9 | 7226.7 | 23:30 | 173.7 | 46.9 | 0 | 183.9 | 404.5
00:00 | 130.1 | 117 | 0 | 40.4 | 2495 | 3739.6 | 0 | 126.3 | 408.9 | 0 | 0 | 0 | 287.5 | 6360.9 | 408.9 | 7057.3 | 00:00 | 3034 | 3856.6 | 0 | 166.7 | 7057.3 | 00:00 | 171.4 | 46.8 | 0 | 166.7 | 384.9
TOTAL MWh | 3877.85 | 3222.65 | 1.05 | 1144.55 | 51894.45 | 91122.6 | 717.553 | 6980.75 | 9831.7 | 0 | 10918.4 | 0 | 8246.1 | 150715.353 | 20750.1 | 179711.553 | TOTAL MWh | 65604 | 94345.25 | 11637.003 | 8125.3 | 179711.553 | TOTAL MWh | 4363.9 | 1466 | 11637.003 | 8125.3 | 25592.203

## HOP
jueves, 1 de Octubre del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Tramo | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 2 | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 14:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 2 | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 1 | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 15:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 1 | 01/10/2026 16:32:00 | 01/10/2026 23:26:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO |  | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 2 | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 11:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 2 | 01/10/2026 11:43:00 | 01/10/2026 15:17:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 2 | 01/10/2026 15:17:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 1 | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  | 01/10/2026 07:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 1 | 01/10/2026 08:30:00 | 01/10/2026 09:12:00 | 01/10/2026 08:29:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas operativas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 1 | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 2 | 01/10/2026 09:39:00 | 01/10/2026 13:46:00 | 01/10/2026 09:20:00 | 01/10/2026 13:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:18h, S/C generar a 25mw.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 2 | 01/10/2026 20:18:00 | 01/10/2026 22:39:00 | 01/10/2026 19:57:00 | 01/10/2026 22:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 2 | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 01:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 2 | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 01:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 2 | 01/10/2026 01:09:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 1 | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 19:03 h: Bajó a mínima generación por disponibilidad de gas.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 2 | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 2 | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 1 | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 02:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 2 | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 2 | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 1 | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 06:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 1 | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 06:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 1 | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 06:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 2 | 01/10/2026 06:53:00 | 01/10/2026 08:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 1 | 01/10/2026 06:53:00 | 01/10/2026 08:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 2 | 01/10/2026 06:53:00 | 01/10/2026 08:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 2 | 01/10/2026 08:35:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 1 | 01/10/2026 08:35:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 2 | 01/10/2026 08:35:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 2 | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 06:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 1 | 01/10/2026 06:53:00 | 01/10/2026 07:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 2 | 01/10/2026 07:45:00 | 01/10/2026 09:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 2 | 01/10/2026 09:02:00 | 01/10/2026 14:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas CEM
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 2 | 01/10/2026 14:15:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 2 | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 1 | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 15:42:00 | 01/10/2026 08:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 1 | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS |  | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS |  | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 17:03:00 | 01/10/2026 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 2 | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 1 | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 00:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 1 | 01/10/2026 08:28:00 | 01/10/2026 11:11:00 | 01/10/2026 08:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 1 | 01/10/2026 11:11:00 | 01/10/2026 21:03:00 |  | 01/10/2026 20:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 1 de Octubre del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 01/10/2026 14:13 | 02/10/2026 00:00 | Limpieza e inspección de la Caldera CBS y mantenimiento a sus periféricos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12815 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 01/10/2026 14:00 | 02/10/2026 00:00 | Parada Programada | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Parada por mantenimientos correctivos en Fábrica | 20 | F | F/S | N | OTROS | 26890 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 01/10/2026 07:47 | 01/10/2026 13:27 | Reemplazo del rele de control de secuencia de arranque y parada por falso contacto | 48 | F | F/S | N | CORR. | 123 | G
EGESUR | ARICOTA II | G1 | 01/10/2026 23:40 | 02/10/2026 00:00 | Desconexión intempestiva de la unidad por falla cuya causa se encuentra en investigación | 12.23 | F | F/S | N | OTROS | 189 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 01/10/2026 07:40 | 01/10/2026 08:30 | Mantenimiento Correctivo de la unidad G02 por baja temperatura en cilindro A3 | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Indisponibilidad modo gas y diesel por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | A7.3 - (FE6) HMI WTG Manual Stop - Fuera de servicio hasta intervención | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de Estructuras Civiles, limpieza de Embalse y lecho de río | 209 | P | F/S | N | PREV. | 22468 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Parada Mayor de Unidad (inspección de turbina, generador y otros. Limpieza del generador, pruebas eléctricas) | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | Parada Mayor de Unidad (inspección de turbina, generador y otros. Limpieza del generador, pruebas eléctricas) | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24608 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | OVERHAUL GENERADOR U5 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 77 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | TH-11 TCM-VS vibr MB(front) high incr - F/S hasta intervención | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 01/10/2026 10:45 | TH-13 - 114209 DLO: Loose object detected in hub - Se encontró perno suelto en HUB | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 01/10/2026 13:41 | TH-10 - 114018 LMU alarm overspeed - Revisión de alarma | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | TH-05 114025 TCM-VS vibr MB(front) high incr Fuera de servicio hasta intervención | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 01/10/2026 06:06 | 01/10/2026 17:05 | MANTENIMIENTO DE 43000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 01/10/2026 08:13 | 01/10/2026 15:48 | MANTENIMIENTO DE 103250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | por presentar fallas en tubos del hogar de la caldera. | 18.56 | P | F/S | N | CORR. | 59 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | CENTRAL | 01/10/2026 00:00 | 02/10/2026 00:00 | C.H. GALLITO CIEGO INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO ANUAL DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR REALIZADO POR EL PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA - PEJEZA. | 35 | P | F/S | N | OTROS | 269 | G

## RESERVA_FRÍA
01/10/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 1 de Octubre del 2026 / SEM N° 39 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 1 de Octubre del 2026 / SEM N° 39 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [70 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  |  | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | ERSUR | GRCOR | TARU | INTIJ | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | COLCA | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 189 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 59715 | 62255 | 1263 | 78879 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 303 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 78884 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | ARCATA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | SAN JOSE | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | CS YARUCAYA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | WAYRA SOLAR | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7062.16 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 6225.7 | 307.3 | 428.1 | 101.1 |  | 6961.1 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6910.78 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 6071.4 | 307.8 | 430.4 | 109.3 |  | 6809.6 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6817.78 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5994.2 | 305.4 | 419.9 | 99 |  | 6719.5 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6743.95 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5937.9 | 311.9 | 396 | 111 |  | 6645.8 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6684.91 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5892.2 | 297.3 | 397.2 | 100.4 |  | 6586.7 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6647.66 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5859.4 | 292.7 | 396.9 | 101.6 |  | 6549 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6605.31 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5818.3 | 293.6 | 395 | 110.2 |  | 6506.9 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6634.15 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5840.4 | 297.2 | 398.2 | 87.5 |  | 6535.8 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6676.83 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5878.8 | 302.2 | 397.4 | 87.8 |  | 6578.4 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6711.11 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5905.4 | 310.6 | 400.7 | 88.9 |  | 6616.7 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6824.05 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5964.5 | 321.9 | 443.4 | 88.8 |  | 6729.8 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6944.122 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5964.19 | 324 | 562.4 | 86.1 |  | 6850.592 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7051.402 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5716.84 | 320.5 | 920.7 | 90 |  | 6958.042 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7105.516 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5423.83 | 337.5 | 1250.8 | 86.1 |  | 7012.126 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7293.168 | [19 empty] | MIN | 2203.4144 |  |  |  |  | 5443.78 | 368.8 | 1387.6 | 85.9 |  | 7200.178 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 318.37
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7412.272 | [19 empty] | MED | 2203.4144 |  |  |  |  | 5528.99 | 368.7 | 1421.6 | 87.2 |  | 7319.292 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 324.1429
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7632.049 | [19 empty] | MED | 2203.4144 |  |  |  |  | 5750.82 | 354.3 | 1433.9 | 81.3 |  | 7539.019 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 319.8516
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7723.746 | [19 empty] | MED | 2203.4144 |  |  |  |  | 5830.47 | 353 | 1447.6 | 85.3 |  | 7631.066 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 319.8516
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7878.778 | [19 empty] | MED | 2203.4144 |  |  |  |  | 5955.14 | 371.5 | 1459.6 | 100 |  | 7786.238 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 319.8516
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7982.711 | [19 empty] | MED | 2203.4144 |  |  |  |  | 6030.8 | 396.9 | 1462.8 | 98.3 |  | 7890.501 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 319.8516
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8052.071 | [19 empty] | MED | 2203.4144 |  |  |  |  | 6111.3 | 397.9 | 1450.5 | 98.9 |  | 7959.701 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 319.8516
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8114.482 | [19 empty] | MED | 2203.4144 |  |  |  |  | 6172.12 | 394.8 | 1455.6 | 98.3 |  | 8022.522 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 319.8516
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8156.465 | [19 empty] | MED | 2203.4144 |  |  |  |  | 6200.44 | 408.3 | 1456.3 | 105.3 |  | 8065.035 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2203.4144 | 2186.8903 | 319.8516
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8153.918 | [19 empty] | MED | 2281.4259 |  |  |  |  | 6163.32 | 436.9 | 1462.6 | 96.5 |  | 8062.818 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 319.8516
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8056.942 | [19 empty] | MED | 2281.4259 |  |  |  |  | 6065.6 | 408.7 | 1491.5 | 104.5 |  | 7965.802 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 319.8516
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7954.395 | [19 empty] | MED | 2281.4259 |  |  |  |  | 5993.26 | 380.1 | 1490.4 | 110 |  | 7863.755 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 319.8516
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7928.725 | [19 empty] | MED | 2281.4259 |  |  |  |  | 5986.58 | 365.2 | 1487.1 | 124.7 |  | 7838.885 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 319.8516
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7928.151 | [19 empty] | MED | 2281.4259 |  |  |  |  | 5997.87 | 360.6 | 1479.9 | 104 |  | 7838.371 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 319.8516
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8025.702 | [19 empty] | MED | 2281.4259 |  |  |  |  | 6082.52 | 369.8 | 1483.6 | 105.4 |  | 7935.922 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 336.0021
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8060.908 | [19 empty] | MED | 2281.4259 |  |  |  |  | 6123.31 | 371.4 | 1476.5 | 96.4 |  | 7971.208 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 336.0021
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8002.672 | [19 empty] | MED | 2281.4259 |  |  |  |  | 6109.94 | 353.4 | 1449.4 | 105 |  | 7912.742 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 344.3266
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7942.698 | [19 empty] | MED | 2281.4259 |  |  |  |  | 6090.46 | 361 | 1400.9 | 104 |  | 7852.358 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 342.8449
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8074.481 | [19 empty] | MED | 2281.4259 |  |  |  |  | 6478.61 | 364.3 | 1140.8 | 105.3 |  | 7983.711 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 342.8449
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8072.722 | [19 empty] | MED | 2281.4259 |  |  |  |  | 6939.3 | 306.9 | 736.5 | 121.6 |  | 7982.702 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7997.49 | [19 empty] | MED | 2281.4259 |  |  |  |  | 7164.82 | 299.3 | 442.5 | 111 |  | 7906.62 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7986.878 | [19 empty] | MAX | 2281.4259 |  |  |  |  | 7159.1 | 305.2 | 418.9 | 111.1 |  | 7883.2 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8189.547 | [19 empty] | MAX | 2281.4259 |  |  |  |  | 7309.2 | 312.6 | 462.4 | 111.5 |  | 8084.2 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8147.248 | [19 empty] | MAX | 2281.4259 |  |  |  |  | 7255.1 | 323.2 | 462.7 | 112 |  | 8041 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8165.988 | [19 empty] | MAX | 2281.4259 |  |  |  |  | 7266.1 | 332.4 | 460.3 | 112.1 |  | 8058.8 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8142.449 | [19 empty] | MAX | 2281.4259 |  |  |  |  | 7230.9 | 345.1 | 459.1 | 111 |  | 8035.1 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8099.675 | [19 empty] | MAX | 2281.4259 |  |  |  |  | 7168.2 | 366.4 | 457.9 | 80.7 |  | 7992.5 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8037.79 | [19 empty] | MAX | 2281.4259 |  |  |  |  | 7093.2 | 379.8 | 458.8 | 81.9 |  | 7931.8 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7936.452 | [19 empty] | MAX | 2281.4259 |  |  |  |  | 6996.4 | 383.3 | 448.7 | 79.9 |  | 7828.4 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7841.144 | [19 empty] | MAX | 2281.4259 |  |  |  |  | 6929.5 | 360.4 | 447.9 | 81.5 |  | 7737.8 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7662.95 | [19 empty] | MAX | 2281.4259 |  |  |  |  | 6765.4 | 358 | 436.7 | 81.7 |  | 7560.1 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7498.96 | [19 empty] | MIN | 2281.4259 |  |  |  |  | 6665.6 | 319.2 | 412.9 | 83.1 |  | 7397.7 | [73 empty] | 80.3893 | [13 empty] | 2281.4259 | 2264.9018 | 334.5204
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7322.79 | [19 empty] | MIN | 2283.8038 |  |  |  |  | 6518.6 | 297.4 | 410.7 | 82.4 |  | 7226.7 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2283.8038 | 2267.2796 | 342.8449
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 16.5241 |  | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [14 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7153.82 | [19 empty] | MIN | 2283.8038 |  |  |  |  | 6360.9 | 287.5 | 408.9 | 81.5 |  | 7057.3 | 2.3778 | [70 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2283.8038 | 2267.2796 | 342.8449
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.5784 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 29.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7229 | 0 | 1004.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 9800509.64 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 1 de Octubre del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 10.9 | 18 | 9.3 | 36 | 12.92 | 12.92 | 14.275 | -- | -- | 1.115 | 13 | 41.7 | 74.89 | 44.8 | 30.881 | 10.95 | 16.9 | 1.797 | 0.55 | 0.361 | 2.86 | 17.07 | 115.614 | 30.55 | 26.627 | 1.95 | 0 | 0 | 18.4 | 9.9144 | 7.3 | 10.1 | 11.9 | 16.88 | 16.56 | -- | 13.4339 | -- | 2.235 | 1.3888 | 17.435 | 2.337 | 11.193 | 5.43
00:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 10.9 | 18 | 9.3 | 36 | 12.92 | 12.92 | 14.275 | -- | -- | 1.115 | 13 | 41.7 | 74.89 | 44.8 | 30.881 | 10.95 | 16.9 | 1.797 | 0.55 | 0.361 | 2.86 | 17.07 | 115.614 | 30.55 | 26.627 | 1.95 | 0 | 0 | 18.4 | 9.9144 | 7.3 | 10.1 | 11.9 | 16.88 | 16.56 | -- | 13.4339 | -- | 2.235 | 1.3888 | 17.435 | 2.337 | 11.193 | 5.43
01:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 5.1 | 18 | 9.3 | 36 | 12.99 | 13.06 | 14.289 | -- | -- | 1.115 | 60.64 | 58.44 | 74.13 | 51.345 | 33.142 | 10.94 | 16.9 | 2.444 | 0.56 | 0.361 | 3.131 | 16.93 | 115.48 | 30.54 | 26.426 | 5.5 | 0 | 0 | 12.4 | 9.9612 | 7.3 | 10.1 | 12.61 | 17.59 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.762 | 1.3888 | 19.975 | 2.337 | 11.235 | 5.43
01:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 5.1 | 18 | 9.3 | 36 | 12.99 | 13.06 | 14.289 | -- | -- | 1.115 | 60.64 | 58.44 | 74.13 | 51.345 | 33.142 | 10.94 | 16.9 | 2.444 | 0.56 | 0.361 | 3.131 | 16.93 | 115.48 | 30.54 | 26.426 | 5.5 | 0 | 0 | 12.4 | 9.9612 | 7.3 | 10.1 | 12.61 | 17.59 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.762 | 1.3888 | 19.975 | 2.337 | 11.235 | 5.43
02:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 4.1 | 18 | 9.3 | 36 | 11.41 | 13.02 | 8.435 | -- | -- | 1.115 | 60.64 | 59.96 | 73.36 | 55.38 | 32.384 | 10.93 | 16.9 | 1.719 | 0.56 | 0.32 | 2.947 | 17.68 | 116.23 | 30.29 | 26.764 | 6.18 | 0 | 0 | 11.5 | 9.6511 | 7.3 | 10.1 | 12.84 | 17.82 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.235 | 5.42
02:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 4.1 | 18 | 9.3 | 36 | 11.41 | 13.02 | 8.435 | -- | -- | 1.115 | 60.64 | 59.96 | 73.36 | 55.38 | 32.384 | 10.93 | 16.9 | 1.719 | 0.56 | 0.32 | 2.947 | 17.68 | 116.23 | 30.29 | 26.764 | 6.18 | 0 | 0 | 11.5 | 9.6511 | 7.3 | 10.1 | 12.84 | 17.82 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.235 | 5.42
03:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 7.3 | 18 | 9.3 | 36 | 11.44 | 13.03 | 8.42 | -- | -- | 1.115 | 45.53 | 56.95 | 73.36 | 57.375 | 29.122 | 10.99 | 16.9 | 1.743 | 0.57 | 0.281 | 2.915 | 13.76 | 85.6 | 30.28 | 26.506 | 5.84 | 0 | 0 | 11.4 | 9.6094 | 7.3 | 10.1 | 12.71 | 17.7 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.235 | 5.41
03:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 7.3 | 18 | 9.3 | 36 | 11.44 | 13.03 | 8.42 | -- | -- | 1.115 | 45.53 | 56.95 | 73.36 | 57.375 | 29.122 | 10.99 | 16.9 | 1.743 | 0.57 | 0.281 | 2.915 | 13.76 | 85.6 | 30.28 | 26.506 | 5.84 | 0 | 0 | 11.4 | 9.6094 | 7.3 | 10.1 | 12.71 | 17.7 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.235 | 5.41
04:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 3.9 | 18 | 9.3 | 36 | 11.41 | 13.12 | 8.398 | -- | -- | 1.115 | 48.67 | 56.95 | 72.61 | 58.268 | 30.127 | 10.96 | 17.54 | 1.026 | 0.58 | 0.281 | 2.826 | 13.28 | 91.37 | 30.37 | 26.962 | 5.22 | 0 | 0 | 11.4 | 9.6975 | 7.3 | 10.1 | 12.61 | 17.59 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.235 | 4.42
04:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 3.9 | 18 | 9.3 | 36 | 11.41 | 13.12 | 8.398 | -- | -- | 1.115 | 48.67 | 56.95 | 72.61 | 58.268 | 30.127 | 10.96 | 17.54 | 1.026 | 0.58 | 0.281 | 2.826 | 13.28 | 91.37 | 30.37 | 26.962 | 5.22 | 0 | 0 | 11.4 | 9.6975 | 7.3 | 10.1 | 12.61 | 17.59 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.235 | 4.42
05:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 5.7 | 18 | 9.7 | 36 | 11.47 | 13.01 | 8.483 | -- | -- | 1.115 | 49.3 | 56.95 | 79.59 | 60.135 | 27.364 | 10.95 | 16.26 | 1.543 | 0.58 | 0.281 | 2.997 | 10.52 | 88.61 | 31.03 | 27.549 | 6.09 | 0 | 0 | 11.4 | 9.7316 | 7.3 | 10.1 | 12.65 | 17.63 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.388 | 4.41
05:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 5.7 | 18 | 9.7 | 36 | 11.47 | 13.01 | 8.483 | -- | -- | 1.115 | 49.3 | 56.95 | 79.59 | 60.135 | 27.364 | 10.95 | 16.26 | 1.543 | 0.58 | 0.281 | 2.997 | 10.52 | 88.61 | 31.03 | 27.549 | 6.09 | 0 | 0 | 11.4 | 9.7316 | 7.3 | 10.1 | 12.65 | 17.63 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.388 | 4.41
06:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 11.2 | 18 | 9.7 | 36 | 11.47 | 13.12 | 15.07 | 1.07 | 41.08 | 1.115 | 48.05 | 56.95 | 90.36 | 65.053 | 27.364 | 10.97 | 16.9 | 2.533 | 0.58 | 0.245 | 3.026 | 13.16 | 111.71 | 31.28 | 27.693 | 6.29 | 0 | 0 | 15.6 | 9.6903 | 7.3 | 10.1 | 12.42 | 17.4 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.277 | 3.42
06:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 11.2 | 18 | 9.7 | 36 | 11.47 | 13.12 | 15.07 | 1.07 | 41.08 | 1.115 | 48.05 | 56.95 | 90.36 | 65.053 | 27.364 | 10.97 | 16.9 | 2.533 | 0.58 | 0.245 | 3.026 | 13.16 | 111.71 | 31.28 | 27.693 | 6.29 | 0 | 0 | 15.6 | 9.6903 | 7.3 | 10.1 | 12.42 | 17.4 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.277 | 3.42
07:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 6.2 | 18 | 9.7 | 36 | 11.49 | 13.09 | 8.376 | -- | -- | 1.115 | 42.71 | 47.01 | 93.84 | 70.605 | 30.126 | 11.02 | 18.2 | 1.998 | 0.46 | 0.245 | 3.039 | 7.02 | 105.57 | 31.6 | 28.484 | 5.18 | 0 | 0 | 10.8 | 9.5761 | 7.3 | 10.1 | 12.19 | 17.17 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.388 | 4.36
07:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 6.2 | 18 | 9.7 | 36 | 11.49 | 13.09 | 8.376 | -- | -- | 1.115 | 42.71 | 47.01 | 93.84 | 70.605 | 30.126 | 11.02 | 18.2 | 1.998 | 0.46 | 0.245 | 3.039 | 7.02 | 105.57 | 31.6 | 28.484 | 5.18 | 0 | 0 | 10.8 | 9.5761 | 7.3 | 10.1 | 12.19 | 17.17 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.388 | 4.36
08:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 9.8 | 18 | 9.9 | 35 | 14.41 | 13.09 | 8.473 | -- | -- | 1.115 | 28.45 | 47.01 | 95.6 | 76.705 | 30.127 | 11.04 | 17.54 | 1.26 | 0.46 | 0.281 | 2.833 | 7.02 | 85.29 | 32.25 | 27.656 | 5.26 | 0 | 0 | 8.8 | 10.6809 | 7.3 | 10.1 | 11.52 | 16.5 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.43 | 3.59
08:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 9.8 | 18 | 9.9 | 35 | 14.41 | 13.09 | 8.473 | -- | -- | 1.115 | 28.45 | 47.01 | 95.6 | 76.705 | 30.127 | 11.04 | 17.54 | 1.26 | 0.46 | 0.281 | 2.833 | 7.02 | 85.29 | 32.25 | 27.656 | 5.26 | 0 | 0 | 8.8 | 10.6809 | 7.3 | 10.1 | 11.52 | 16.5 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.43 | 3.59
09:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 15.9 | 18 | 10.1 | 35 | 14.48 | 12.97 | 8.432 | -- | -- | 1.115 | 21.84 | 47.01 | 97.39 | 81.363 | 31.133 | 10.98 | 16.26 | 1.26 | 0.46 | 0.281 | 2.659 | 7.02 | 74.92 | 31.55 | 27.634 | 3.58 | 0 | 0 | 18.5 | 10.1829 | 7.3 | 10.1 | 11.54 | 16.52 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.818 | 2.02
09:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 15.9 | 18 | 10.1 | 35 | 14.48 | 12.97 | 8.432 | -- | -- | 1.115 | 21.84 | 47.01 | 97.39 | 81.363 | 31.133 | 10.98 | 16.26 | 1.26 | 0.46 | 0.281 | 2.659 | 7.02 | 74.92 | 31.55 | 27.634 | 3.58 | 0 | 0 | 18.5 | 10.1829 | 7.3 | 10.1 | 11.54 | 16.52 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.818 | 2.02
10:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 14.1 | 18 | 10.1 | 35 | 14.43 | 13 | 8.401 | -- | -- | 1.115 | 18.58 | 47.01 | 97.39 | 83.258 | 29.373 | 10.93 | 16.26 | 2.51 | 0.45 | 0.281 | 2.722 | 7.02 | 84.65 | 31.54 | 27.933 | 3.21 | 0 | 0 | 15.3 | 10.4055 | 7.3 | 10.1 | 11.22 | 16.2 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.925 | 2.04
10:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 14.1 | 18 | 10.1 | 35 | 14.43 | 13 | 8.401 | -- | -- | 1.115 | 18.58 | 47.01 | 97.39 | 83.258 | 29.373 | 10.93 | 16.26 | 2.51 | 0.45 | 0.281 | 2.722 | 7.02 | 84.65 | 31.54 | 27.933 | 3.21 | 0 | 0 | 15.3 | 10.4055 | 7.3 | 10.1 | 11.22 | 16.2 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.925 | 2.04
11:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 11.1 | 18 | 10.1 | 32 | 14.51 | 12.85 | 8.404 | -- | -- | 1.115 | 16.59 | 47.01 | 96.5 | 77.335 | 28.371 | 10.82 | 16.9 | 2.28 | 0.45 | 0.281 | 2.7 | 11.81 | 97.71 | 31.82 | 27.806 | 3.72 | 0 | 0 | 15.5 | 10.3172 | 7.3 | 10.1 | 11.18 | 16.16 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.008 | 2.04
11:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 11.1 | 18 | 10.1 | 32 | 14.51 | 12.85 | 8.404 | -- | -- | 1.115 | 16.59 | 47.01 | 96.5 | 77.335 | 28.371 | 10.82 | 16.9 | 2.28 | 0.45 | 0.281 | 2.7 | 11.81 | 97.71 | 31.82 | 27.806 | 3.72 | 0 | 0 | 15.5 | 10.3172 | 7.3 | 10.1 | 11.18 | 16.16 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.008 | 2.04
12:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 12.6 | 18 | 9.7 | 32 | 14.45 | 12.77 | 8.394 | -- | -- | 1.115 | 15.33 | 42.35 | 94.72 | 59.87 | 27.362 | 10.72 | 16.9 | 1.68 | 0.46 | 0.21 | 2.822 | 11.34 | 97.24 | 31.72 | 27.799 | 4.57 | 0 | 0 | 15.4 | 10.4181 | 7.3 | 10.1 | 10.91 | 15.89 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.671 | 2.04
12:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 12.6 | 18 | 9.7 | 32 | 14.45 | 12.77 | 8.394 | -- | -- | 1.115 | 15.33 | 42.35 | 94.72 | 59.87 | 27.362 | 10.72 | 16.9 | 1.68 | 0.46 | 0.21 | 2.822 | 11.34 | 97.24 | 31.72 | 27.799 | 4.57 | 0 | 0 | 15.4 | 10.4181 | 7.3 | 10.1 | 10.91 | 15.89 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.671 | 2.04
13:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 12.7 | 18 | 9.3 | 32 | 14.43 | 12.91 | 13.471 | -- | -- | 1.115 | 14.43 | 42.35 | 92.09 | 48.33 | 27.364 | 10.57 | 16.9 | 1.5 | 0.45 | 0.281 | 2.948 | 16.02 | 85.99 | 31.71 | 27.159 | 4.52 | 0 | 0 | 15.4 | 10.101 | 7.3 | 10.1 | 10.68 | 15.66 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 12.078 | 2.04
13:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 12.7 | 18 | 9.3 | 32 | 14.43 | 12.91 | 13.471 | -- | -- | 1.115 | 14.43 | 42.35 | 92.09 | 48.33 | 27.364 | 10.57 | 16.9 | 1.5 | 0.45 | 0.281 | 2.948 | 16.02 | 85.99 | 31.71 | 27.159 | 4.52 | 0 | 0 | 15.4 | 10.101 | 7.3 | 10.1 | 10.68 | 15.66 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 12.078 | 2.04
14:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 13.8 | 18 | 8.9 | 32 | 14.4 | 12.73 | 13.487 | -- | -- | 1.115 | 24.2 | 42.35 | 89.51 | 36.095 | 25.857 | 10.69 | 17.54 | 1.09 | 0.45 | 0.21 | 2.884 | 7.65 | 77.62 | 31.1 | 26.155 | 6.2 | 0 | 0 | 15.4 | 10.18 | 7.3 | 10.1 | 10.65 | 15.63 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.373 | 2.5
14:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 13.8 | 18 | 8.9 | 32 | 14.4 | 12.73 | 13.487 | -- | -- | 1.115 | 24.2 | 42.35 | 89.51 | 36.095 | 25.857 | 10.69 | 17.54 | 1.09 | 0.45 | 0.21 | 2.884 | 7.65 | 77.62 | 31.1 | 26.155 | 6.2 | 0 | 0 | 15.4 | 10.18 | 7.3 | 10.1 | 10.65 | 15.63 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.373 | 2.5
15:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 17.8 | 18 | 8.5 | 32 | 14.55 | 12.81 | 13.059 | -- | -- | 1.115 | 43.86 | 47.01 | 86.96 | 30.428 | 24.6 | 10.69 | 16.26 | 0.06 | 0.46 | 0.245 | 2.646 | 11.12 | 81.09 | 30.07 | 25.277 | 7.13 | 0 | 0 | 15.4 | 10.1962 | 7.3 | 10.1 | 10.1 | 15.09 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.298 | 3.56
15:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 17.8 | 18 | 8.5 | 32 | 14.55 | 12.81 | 13.059 | -- | -- | 1.115 | 43.86 | 47.01 | 86.96 | 30.428 | 24.6 | 10.69 | 16.26 | 0.06 | 0.46 | 0.245 | 2.646 | 11.12 | 81.09 | 30.07 | 25.277 | 7.13 | 0 | 0 | 15.4 | 10.1962 | 7.3 | 10.1 | 10.1 | 15.09 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.298 | 3.56
16:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 9.3 | 18 | 8.1 | 32 | 14.49 | 12.79 | 13.14 | -- | -- | 1.115 | 73.46 | 47.01 | 85.29 | 34.883 | 27.616 | 10.73 | 16.9 | 1.53 | 0.45 | 0.281 | 2.674 | 15.06 | 108.77 | 29.11 | 25.231 | 6.43 | 0 | 0 | 15.4 | 10.1645 | 7.3 | 10.1 | 10.05 | 15.03 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.258 | 4.46
16:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 9.3 | 18 | 8.1 | 32 | 14.49 | 12.79 | 13.14 | -- | -- | 1.115 | 73.46 | 47.01 | 85.29 | 34.883 | 27.616 | 10.73 | 16.9 | 1.53 | 0.45 | 0.281 | 2.674 | 15.06 | 108.77 | 29.11 | 25.231 | 6.43 | 0 | 0 | 15.4 | 10.1645 | 7.3 | 10.1 | 10.05 | 15.03 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.258 | 4.46
17:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 19.9 | 18 | 8.1 | 30 | 14.42 | 12.81 | 13.135 | -- | -- | 1.115 | 58.53 | 47.01 | 82.82 | 30.625 | 32.222 | 10.82 | 16.9 | 0.1 | 0.45 | 0.361 | 2.75 | 15.07 | 100.97 | 29.18 | 25.158 | 12.16 | 0 | 0 | 15.4 | 10.2682 | 7.3 | 10.1 | 9.82 | 14.8 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.388 | 4.93
17:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 19.9 | 18 | 8.1 | 30 | 14.42 | 12.81 | 13.135 | -- | -- | 1.115 | 58.53 | 47.01 | 82.82 | 30.625 | 32.222 | 10.82 | 16.9 | 0.1 | 0.45 | 0.361 | 2.75 | 15.07 | 100.97 | 29.18 | 25.158 | 12.16 | 0 | 0 | 15.4 | 10.2682 | 7.3 | 10.1 | 9.82 | 14.8 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.388 | 4.93
18:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 30.2 | 18 | 8.1 | 30 | 14.54 | 12.84 | 21.835 | 1.07 | 39.85 | 1.115 | 51.84 | 59.96 | 81.2 | 27.363 | 31.443 | 10.9 | 16.9 | 2.15 | 0.45 | 0.361 | 2.753 | 13.89 | 114.47 | 29.08 | 25.075 | 6.56 | 0 | 0 | 17 | 10.2847 | 7.3 | 10.1 | 9.72 | 14.7 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.194 | 5.42
18:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 30.2 | 18 | 8.1 | 30 | 14.54 | 12.84 | 21.835 | 1.07 | 39.85 | 1.115 | 51.84 | 59.96 | 81.2 | 27.363 | 31.443 | 10.9 | 16.9 | 2.15 | 0.45 | 0.361 | 2.753 | 13.89 | 114.47 | 29.08 | 25.075 | 6.56 | 0 | 0 | 17 | 10.2847 | 7.3 | 10.1 | 9.72 | 14.7 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 11.194 | 5.42
19:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 38.8 | 18 | 8.1 | 30 | 14.51 | 12.91 | 21.868 | -- | -- | 1.115 | 59.93 | 62.22 | 80.39 | 26.673 | 35.351 | 10.93 | 17.54 | 2.21 | 0.45 | 0.404 | 2.832 | 16.74 | 117.32 | 28.89 | 24.866 | 6.17 | 0 | 0 | 18 | 10.1777 | 7.3 | 10.1 | 9.67 | 14.66 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.579 | 2.337 | 10.976 | 5.49
19:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 38.8 | 18 | 8.1 | 30 | 14.51 | 12.91 | 21.868 | -- | -- | 1.115 | 59.93 | 62.22 | 80.39 | 26.673 | 35.351 | 10.93 | 17.54 | 2.21 | 0.45 | 0.404 | 2.832 | 16.74 | 117.32 | 28.89 | 24.866 | 6.17 | 0 | 0 | 18 | 10.1777 | 7.3 | 10.1 | 9.67 | 14.66 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.579 | 2.337 | 10.976 | 5.49
20:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 37 | 18 | 8.1 | 30 | 14.52 | 12.92 | 21.837 | -- | -- | 1.115 | 68 | 62.22 | 78.8 | 27.553 | 41.852 | 10.96 | 16.9 | 1.68 | 0.46 | 0.404 | 2.987 | 13.55 | 114.13 | 28.6 | 24.762 | 6.13 | 0 | 0 | 18.2 | 10.2826 | 7.3 | 10.1 | 9.26 | 14.24 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.527 | 2.337 | 10.934 | 5.49
20:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 37 | 18 | 8.1 | 30 | 14.52 | 12.92 | 21.837 | -- | -- | 1.115 | 68 | 62.22 | 78.8 | 27.553 | 41.852 | 10.96 | 16.9 | 1.68 | 0.46 | 0.404 | 2.987 | 13.55 | 114.13 | 28.6 | 24.762 | 6.13 | 0 | 0 | 18.2 | 10.2826 | 7.3 | 10.1 | 9.26 | 14.24 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.527 | 2.337 | 10.934 | 5.49
21:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 28.8 | 18 | 8.1 | 30 | 14.6 | 12.79 | 21.824 | -- | -- | 1.115 | 63.52 | 61.46 | 78.01 | 34.348 | 37.433 | 10.95 | 16.9 | 0.55 | 0.45 | 0.448 | 2.921 | 18.63 | 119.21 | 28.58 | 24.704 | 5.96 | 0 | 0 | 18.2 | 10.3312 | 7.3 | 10.1 | 9.19 | 14.18 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.527 | 2.337 | 10.322 | 5.65
21:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 28.8 | 18 | 8.1 | 30 | 14.6 | 12.79 | 21.824 | -- | -- | 1.115 | 63.52 | 61.46 | 78.01 | 34.348 | 37.433 | 10.95 | 16.9 | 0.55 | 0.45 | 0.448 | 2.921 | 18.63 | 119.21 | 28.58 | 24.704 | 5.96 | 0 | 0 | 18.2 | 10.3312 | 7.3 | 10.1 | 9.19 | 14.18 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.527 | 2.337 | 10.322 | 5.65
22:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 22.2 | 18 | 8.1 | 30 | 15.44 | 12.9 | 20.178 | -- | -- | 1.115 | 63.52 | 61.46 | 76.44 | 42.138 | 39.468 | 11 | 15.64 | 1.13 | 0.45 | 0.404 | 3.125 | 15.24 | 115.815 | 28.65 | 24.067 | 5.16 | 0 | 0 | 18.2 | 10.2159 | 7.3 | 10.1 | 9.11 | 14.1 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.527 | 2.337 | 11.223 | 5.48
22:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 22.2 | 18 | 8.1 | 30 | 15.44 | 12.9 | 20.178 | -- | -- | 1.115 | 63.52 | 61.46 | 76.44 | 42.138 | 39.468 | 11 | 15.64 | 1.13 | 0.45 | 0.404 | 3.125 | 15.24 | 115.815 | 28.65 | 24.067 | 5.16 | 0 | 0 | 18.2 | 10.2159 | 7.3 | 10.1 | 9.11 | 14.1 | 16.56 | -- | -- | -- | 2.9224 | 1.3888 | 20.527 | 2.337 | 11.223 | 5.48
23:00 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 7.9 | 18 | 8.1 | 30 | 13.4 | 12.93 | 13.949 | -- | -- | 1.115 | 60.64 | 61.46 | 75.66 | 48.39 | 36.467 | 10.92 | 16.26 | 1.69 | 0.44 | 0.361 | 3.298 | 18.94 | 119.519 | 28.25 | 24.73 | 5.5 | 0 | 0 | 15.4 | 10.162 | 7.3 | 10.1 | 9.07 | 14.05 | 16.56 | 25.884 | 25.185 | 21.3279 | 2.9224 | 1.3888 | 20.527 | 2.337 | 11.061 | 5.63
23:30 | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 7.9 | 18 | 8.1 | 30 | 13.4 | 12.93 | 13.949 | -- | -- | 1.115 | 60.64 | 61.46 | 75.66 | 48.39 | 36.467 | 10.92 | 16.26 | 1.69 | 0.44 | 0.361 | 3.298 | 18.94 | 119.519 | 28.25 | 24.73 | 5.5 | 0 | 0 | 15.4 | 10.162 | 7.3 | 10.1 | 9.07 | 14.05 | 16.56 | 25.884 | 25.185 | 21.3279 | 2.9224 | 1.3888 | 20.527 | 2.337 | 11.061 | 5.63
MAX | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 3.9 | 18 | 8.1 | 30 | 11.41 | 12.73 | 8.376 | 1.07 | 39.85 | 1.115 | 13 | 41.7 | 72.61 | 26.673 | 24.6 | 10.57 | 15.64 | 0.06 | 0.44 | 0.21 | 2.646 | 7.02 | 74.92 | 28.25 | 24.067 | 1.95 | 0 | 0 | 8.8 | 9.5761 | 7.3 | 10.1 | 9.07 | 14.05 | 16.56 | 25.884 | 13.4339 | 21.3279 | 2.235 | 1.3888 | 17.435 | 2.337 | 10.322 | 2.02
MIN | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 38.8 | 18 | 10.1 | 36 | 15.44 | 13.12 | 21.868 | 1.07 | 41.08 | 1.115 | 73.46 | 62.22 | 97.39 | 83.258 | 41.852 | 11.04 | 18.2 | 2.533 | 0.58 | 0.448 | 3.298 | 18.94 | 119.519 | 32.25 | 28.484 | 12.16 | 0 | 0 | 18.5 | 10.6809 | 7.3 | 10.1 | 12.84 | 17.82 | 16.56 | 25.884 | 25.185 | 21.3279 | 2.9224 | 1.3888 | 20.748 | 2.337 | 12.078 | 5.65
PROM | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 14.8458 | 18 | 9.0417 | 33.125 | 13.5908 | 12.9329 | 13.1514 | 1.07 | 40.465 | 1.115 | 43.8025 | 52.4921 | 84.2046 | 51.1799 | 31.1062 | 10.89 | 16.875 | 1.5618 | 0.48667 | 0.31121 | 2.8873 | 13.1475 | 101.0374 | 30.335 | 26.376 | 5.6046 | 0 | 0 | 14.9333 | 10.0917 | 7.3 | 10.1 | 10.9842 | 15.9662 | 16.56 | 25.884 | 19.3094 | 21.3279 | 2.8871 | 1.3888 | 20.5339 | 2.337 | 11.2976 | 4.195
INICIO | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 10.9 | 18 | 9.3 | 36 | 12.92 | 12.92 | 14.275 | -- | -- | 1.115 | 13 | 41.7 | 74.89 | 44.8 | 30.881 | 10.95 | 16.9 | 1.797 | 0.55 | 0.361 | 2.86 | 17.07 | 115.614 | 30.55 | 26.627 | 1.95 | 0 | 0 | 18.4 | 9.9144 | 7.3 | 10.1 | 11.9 | 16.88 | 16.56 | -- | 13.4339 | -- | 2.235 | 1.3888 | 17.435 | 2.337 | 11.193 | 5.43
FINAL | 7 | 16 | 10.8 | 2 | 7.9 | 18 | 8.1 | 30 | 13.4 | 12.93 | 13.949 | -- | -- | 1.115 | 60.64 | 61.46 | 75.66 | 48.39 | 36.467 | 10.92 | 16.26 | 1.69 | 0.44 | 0.361 | 3.298 | 18.94 | 119.519 | 28.25 | 24.73 | 5.5 | 0 | 0 | 15.4 | 10.162 | 7.3 | 10.1 | 9.07 | 14.05 | 16.56 | 25.884 | 25.185 | 21.3279 | 2.9224 | 1.3888 | 20.527 | 2.337 | 11.061 | 5.63
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 1 de Octubre del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.12 | 4.1741 | 0.49902 | 0.195 | 0.198 | 0.01537 | 3873.7181 | -- | -- | 0.01966 | 19.0295 | -- | 0.13569 | 0.38458 | 2410.7 | 0.803 | 0.266 | 0.002 | 0.225 | -- | 250.13 | 0.166 | 0.063 | 28.87 | 0.144 | 0.39453 | 0.16993 | 7.09 | 0.282
00:30 | 2692.12 | 4.1741 | 0.49902 | 0.195 | 0.198 | 0.01537 | 3873.7181 | -- | -- | 0.01966 | 19.0295 | -- | 0.13569 | 0.38458 | 2410.7 | 0.803 | 0.266 | 0.002 | 0.225 | -- | 250.13 | 0.166 | 0.063 | 28.87 | 0.144 | 0.39453 | 0.16993 | 7.09 | 0.282
01:00 | 2691.96 | 4.2776 | 0.49209 | 0.198 | 0.205 | 0.02044 | 3873.6922 | -- | -- | 0.01966 | 18.9665 | -- | 0.1564 | 0.37177 | 2410.72 | 0.806 | 0.267 | 0.002 | 0.267 | -- | 250.131 | 0.169 | 0.062 | 28.87 | 0.086 | 0.36336 | 0.21128 | 7.22 | 0.279
01:30 | 2691.96 | 4.2776 | 0.49209 | 0.198 | 0.205 | 0.02044 | 3873.6922 | -- | -- | 0.01966 | 18.9665 | -- | 0.1564 | 0.37177 | 2410.72 | 0.806 | 0.267 | 0.002 | 0.267 | -- | 250.131 | 0.169 | 0.062 | 28.87 | 0.086 | 0.36336 | 0.21128 | 7.22 | 0.279
02:00 | 2691.86 | 4.3825 | 0.50826 | 0.218 | 0.173 | 0.0255 | 3873.6697 | -- | -- | 0.01966 | 18.9116 | -- | 0.17965 | 0.35277 | 2410.75 | 0.809 | 0.268 | 0.002 | 0.308 | -- | 250.133 | 0.172 | 0.06 | 28.87 | 0.086 | 0.33013 | 0.25446 | 7.41 | 0.293
02:30 | 2691.86 | 4.3825 | 0.50826 | 0.218 | 0.173 | 0.0255 | 3873.6697 | -- | -- | 0.01966 | 18.9116 | -- | 0.17965 | 0.35277 | 2410.75 | 0.809 | 0.268 | 0.002 | 0.308 | -- | 250.133 | 0.172 | 0.06 | 28.87 | 0.086 | 0.33013 | 0.25446 | 7.41 | 0.293
03:00 | 2691.86 | 4.477 | 0.55446 | 0.231 | 0.141 | 0.02643 | 3873.645 | -- | -- | 0.01966 | 18.8516 | -- | 0.19661 | 0.3279 | 2410.78 | 0.813 | 0.269 | 0.002 | 0.343 | -- | 250.134 | 0.162 | 0.054 | 28.87 | 0.086 | 0.30449 | 0.28874 | 7.51 | 0.307
03:30 | 2691.86 | 4.477 | 0.55446 | 0.231 | 0.141 | 0.02643 | 3873.645 | -- | -- | 0.01966 | 18.8516 | -- | 0.19661 | 0.3279 | 2410.78 | 0.813 | 0.269 | 0.002 | 0.343 | -- | 250.134 | 0.162 | 0.054 | 28.87 | 0.086 | 0.30449 | 0.28874 | 7.51 | 0.307
04:00 | 2691.85 | 4.5706 | 0.62145 | 0.234 | 0.127 | 0.02608 | 3873.6547 | -- | -- | 0.01966 | 18.8753 | -- | 0.22934 | 0.29755 | 2410.79 | 0.814 | 0.27 | 0.002 | 0.372 | -- | 250.135 | 0.152 | 0.046 | 28.87 | 0.085 | 0.27167 | 0.33355 | 7.62 | 0.325
04:30 | 2691.85 | 4.5706 | 0.62145 | 0.234 | 0.127 | 0.02608 | 3873.6547 | -- | -- | 0.01966 | 18.8753 | -- | 0.22934 | 0.29755 | 2410.79 | 0.814 | 0.27 | 0.002 | 0.372 | -- | 250.135 | 0.152 | 0.046 | 28.87 | 0.085 | 0.27167 | 0.33355 | 7.62 | 0.325
05:00 | 2691.81 | 4.6588 | 0.648 | 0.234 | 0.111 | 0.02537 | 3873.6715 | -- | -- | 0.01966 | 18.9161 | -- | 0.27038 | 0.27391 | 2410.82 | 0.817 | 0.27 | 0.002 | 0.399 | -- | 250.136 | 0.142 | 0.038 | 28.87 | 0.084 | 0.2409 | 0.36688 | 7.73 | 0.334
05:30 | 2691.81 | 4.6588 | 0.648 | 0.234 | 0.111 | 0.02537 | 3873.6715 | -- | -- | 0.01966 | 18.9161 | -- | 0.27038 | 0.27391 | 2410.82 | 0.817 | 0.27 | 0.002 | 0.399 | -- | 250.136 | 0.142 | 0.038 | 28.87 | 0.084 | 0.2409 | 0.36688 | 7.73 | 0.334
06:00 | 2691.62 | 4.7447 | 0.6855 | 0.231 | 0.106 | 0.01887 | 3873.6935 | -- | -- | 0.01966 | 18.9694 | -- | 0.2981 | 0.25102 | 2410.84 | 0.82 | 0.27 | 0.002 | 0.425 | 77 | 250.137 | 0.139 | 0.031 | 28.87 | 0.082 | 0.22577 | 0.38198 | 7.9 | 0.337
06:30 | 2691.62 | 4.7447 | 0.6855 | 0.231 | 0.106 | 0.01887 | 3873.6935 | -- | -- | 0.01966 | 18.9694 | -- | 0.2981 | 0.25102 | 2410.84 | 0.82 | 0.27 | 0.002 | 0.425 | 77 | 250.137 | 0.139 | 0.031 | 28.87 | 0.082 | 0.22577 | 0.38198 | 7.9 | 0.337
07:00 | 2691.61 | 4.8374 | 0.703 | 0.24 | 0.078 | 0.02028 | 3873.723 | -- | -- | 0.01966 | 19.0414 | 12.549 | 0.30399 | 0.2132 | 2410.86 | 0.822 | 0.27 | 0.002 | 0.447 | -- | 250.139 | 0.146 | 0.024 | 28.87 | 0.08 | 0.19845 | 0.41351 | 8.03 | 0.343
07:30 | 2691.61 | 4.8374 | 0.703 | 0.24 | 0.078 | 0.02028 | 3873.723 | -- | -- | 0.01966 | 19.0414 | 12.549 | 0.30399 | 0.2132 | 2410.86 | 0.822 | 0.27 | 0.002 | 0.447 | -- | 250.139 | 0.146 | 0.024 | 28.87 | 0.08 | 0.19845 | 0.41351 | 8.03 | 0.343
08:00 | 2691.77 | 4.9301 | 0.7605 | 0.241 | 0.048 | 0.02106 | 3873.7684 | -- | -- | 0.01966 | 19.1521 | -- | 0.30399 | 0.17893 | 2410.9 | 0.827 | 0.27 | 0.002 | 0.459 | -- | 250.14 | 0.128 | 0.016 | 28.87 | 0.082 | 0.1741 | 0.43106 | 8.18 | 0.366
08:30 | 2691.77 | 4.9301 | 0.7605 | 0.241 | 0.048 | 0.02106 | 3873.7684 | -- | -- | 0.01966 | 19.1521 | -- | 0.30399 | 0.17893 | 2410.9 | 0.827 | 0.27 | 0.002 | 0.459 | -- | 250.14 | 0.128 | 0.016 | 28.87 | 0.082 | 0.1741 | 0.43106 | 8.18 | 0.366
09:00 | 2691.97 | 5.0269 | 0.7605 | 0.234 | 0.042 | 0.01896 | 3873.8105 | -- | -- | 0.01966 | 19.2547 | -- | 0.2813 | 0.16124 | 2410.9 | 0.827 | 0.27 | 0.002 | 0.464 | -- | 250.131 | 0.105 | 0.018 | 28.87 | 0.083 | 0.1741 | 0.42752 | 8.3 | 0.368
09:30 | 2691.97 | 5.0269 | 0.7605 | 0.234 | 0.042 | 0.01896 | 3873.8105 | -- | -- | 0.01966 | 19.2547 | -- | 0.2813 | 0.16124 | 2410.9 | 0.827 | 0.27 | 0.002 | 0.464 | -- | 250.131 | 0.105 | 0.018 | 28.87 | 0.083 | 0.1741 | 0.42752 | 8.3 | 0.368
10:00 | 2692.1 | 5.121 | 0.7905 | 0.24 | 0.032 | 0.01738 | 3873.8111 | -- | -- | 0.01966 | 19.2562 | -- | 0.27584 | 0.16553 | 2410.91 | 0.828 | 0.27 | 0.002 | 0.452 | -- | 250.122 | 0.082 | 0.021 | 28.87 | 0.084 | 0.17289 | 0.42988 | 8.46 | 0.364
10:30 | 2692.1 | 5.121 | 0.7905 | 0.24 | 0.032 | 0.01738 | 3873.8111 | -- | -- | 0.01966 | 19.2562 | -- | 0.27584 | 0.16553 | 2410.91 | 0.828 | 0.27 | 0.002 | 0.452 | -- | 250.122 | 0.082 | 0.021 | 28.87 | 0.084 | 0.17289 | 0.42988 | 8.46 | 0.364
11:00 | 2692.19 | 5.2109 | 0.838 | 0.247 | 0.034 | 0.01398 | 3873.8074 | -- | -- | 0.01966 | 19.2473 | -- | 0.26492 | 0.18358 | 2410.92 | 0.829 | 0.27 | 0.002 | 0.439 | -- | 250.114 | 0.06 | 0.023 | 28.87 | 0.097 | 0.1597 | 0.44418 | 8.65 | 0.36
11:30 | 2692.19 | 5.2109 | 0.838 | 0.247 | 0.034 | 0.01398 | 3873.8074 | -- | -- | 0.01966 | 19.2473 | -- | 0.26492 | 0.18358 | 2410.92 | 0.829 | 0.27 | 0.002 | 0.439 | -- | 250.114 | 0.06 | 0.023 | 28.87 | 0.097 | 0.1597 | 0.44418 | 8.65 | 0.36
12:00 | 2692.28 | 5.2964 | 0.838 | 0.246 | 0.051 | 0.01277 | 3873.8035 | -- | -- | 0.01966 | 19.2376 | -- | 0.24941 | 0.19312 | 2410.95 | 0.832 | 0.27 | 0.002 | 0.424 | -- | 250.105 | 0.039 | 0.025 | 28.87 | 0.109 | 0.15376 | 0.4478 | 8.92 | 0.356
12:30 | 2692.28 | 5.2964 | 0.838 | 0.246 | 0.051 | 0.01277 | 3873.8035 | -- | -- | 0.01966 | 19.2376 | -- | 0.24941 | 0.19312 | 2410.95 | 0.832 | 0.27 | 0.002 | 0.424 | -- | 250.105 | 0.039 | 0.025 | 28.87 | 0.109 | 0.15376 | 0.4478 | 8.92 | 0.356
13:00 | 2692.36 | 5.3814 | 0.8455 | 0.249 | 0.06 | 0.01274 | 3873.7751 | -- | -- | 0.01966 | 19.1684 | -- | 0.23421 | 0.20299 | 2410.96 | 0.834 | 0.27 | 0.002 | 0.392 | -- | 250.096 | 0.025 | 0.027 | 28.87 | 0.121 | 0.14667 | 0.45142 | 9.21 | 0.352
13:30 | 2692.36 | 5.3814 | 0.8455 | 0.249 | 0.06 | 0.01274 | 3873.7751 | -- | -- | 0.01966 | 19.1684 | -- | 0.23421 | 0.20299 | 2410.96 | 0.834 | 0.27 | 0.002 | 0.392 | -- | 250.096 | 0.025 | 0.027 | 28.87 | 0.121 | 0.14667 | 0.45142 | 9.21 | 0.352
14:00 | 2692.58 | 5.4628 | 0.8105 | 0.252 | 0.059 | 0.0098 | 3873.7587 | -- | -- | 0.01967 | 19.1283 | -- | 0.23421 | 0.22369 | 2410.96 | 0.834 | 0.27 | 0.002 | 0.387 | -- | 250.087 | 0.023 | 0.028 | 28.87 | 0.132 | 0.13966 | 0.45628 | 9.47 | 0.348
14:30 | 2692.58 | 5.4628 | 0.8105 | 0.252 | 0.059 | 0.0098 | 3873.7587 | -- | -- | 0.01967 | 19.1283 | -- | 0.23421 | 0.22369 | 2410.96 | 0.834 | 0.27 | 0.002 | 0.387 | -- | 250.087 | 0.023 | 0.028 | 28.87 | 0.132 | 0.13966 | 0.45628 | 9.47 | 0.348
15:00 | 2692.66 | 5.5383 | 0.9397 | 0.261 | 0.057 | 0.00746 | 3873.745 | -- | -- | 0.01975 | 19.0949 | -- | 0.22448 | 0.22903 | 2410.97 | 0.835 | 0.27 | 0.002 | 0.356 | -- | 250.079 | 0.023 | 0.029 | 28.87 | 0.132 | 0.14903 | 0.45021 | 9.75 | 0.343
15:30 | 2692.66 | 5.5383 | 0.9397 | 0.261 | 0.057 | 0.00746 | 3873.745 | -- | -- | 0.01975 | 19.0949 | -- | 0.22448 | 0.22903 | 2410.97 | 0.835 | 0.27 | 0.002 | 0.356 | -- | 250.079 | 0.023 | 0.029 | 28.87 | 0.132 | 0.14903 | 0.45021 | 9.75 | 0.343
16:00 | 2692.67 | 5.6197 | 1.0585 | 0.275 | 0.061 | 0.01021 | 3873.7291 | -- | -- | 0.01974 | 19.0562 | -- | 0.20568 | 0.23443 | 2410.97 | 0.835 | 0.27 | 0.002 | 0.31 | -- | 250.07 | 0.022 | 0.031 | 28.87 | 0.125 | 0.13156 | 0.46978 | 10.13 | 0.339
16:30 | 2692.67 | 5.6197 | 1.0585 | 0.275 | 0.061 | 0.01021 | 3873.7291 | -- | -- | 0.01974 | 19.0562 | -- | 0.20568 | 0.23443 | 2410.97 | 0.835 | 0.27 | 0.002 | 0.31 | -- | 250.07 | 0.022 | 0.031 | 28.87 | 0.125 | 0.13156 | 0.46978 | 10.13 | 0.339
17:00 | 2692.62 | 5.6147 | 1.1476 | 0.259 | 0.089 | 0.01003 | 3873.698 | 16.916 | 5.8817 | 0.01965 | 18.9806 | 122.998 | 0.18793 | 0.24543 | 2410.95 | 0.832 | 0.27 | 0.002 | 0.236 | -- | 250.061 | 0.019 | 0.032 | 28.87 | 0.123 | 0.14433 | 0.4478 | 10.28 | 0.335
17:30 | 2692.62 | 5.6147 | 1.1476 | 0.259 | 0.089 | 0.01003 | 3873.698 | 16.916 | 5.8817 | 0.01965 | 18.9806 | 122.998 | 0.18793 | 0.24543 | 2410.95 | 0.832 | 0.27 | 0.002 | 0.236 | -- | 250.061 | 0.019 | 0.032 | 28.87 | 0.123 | 0.14433 | 0.4478 | 10.28 | 0.335
18:00 | 2692.5 | 5.3673 | 1.0963 | 0.234 | 0.14 | 0.0085 | 3873.6797 | -- | -- | 0.01964 | 18.9361 | -- | 0.18379 | 0.25666 | 2410.96 | 0.834 | 0.27 | 0.002 | 0.248 | 77 | 250.053 | 0.027 | 0.033 | 28.87 | 0.144 | 0.19845 | 0.3964 | 9.98 | 0.324
18:30 | 2692.5 | 5.3673 | 1.0963 | 0.234 | 0.14 | 0.0085 | 3873.6797 | -- | -- | 0.01964 | 18.9361 | -- | 0.18379 | 0.25666 | 2410.96 | 0.834 | 0.27 | 0.002 | 0.248 | 77 | 250.053 | 0.027 | 0.033 | 28.87 | 0.144 | 0.19845 | 0.3964 | 9.98 | 0.324
19:00 | 2692.4 | 5.0504 | 0.9721 | 0.225 | 0.191 | 0.00745 | 3873.6602 | -- | -- | 0.01965 | 18.8886 | -- | 0.18379 | 0.27391 | 2410.95 | 0.832 | 0.27 | 0.002 | 0.261 | -- | 250.044 | 0.057 | 0.035 | 28.87 | 0.136 | 0.27167 | 0.30501 | 9.65 | 0.311
19:30 | 2692.4 | 5.0504 | 0.9721 | 0.225 | 0.191 | 0.00745 | 3873.6602 | -- | -- | 0.01965 | 18.8886 | -- | 0.18379 | 0.27391 | 2410.95 | 0.832 | 0.27 | 0.002 | 0.261 | -- | 250.044 | 0.057 | 0.035 | 28.87 | 0.136 | 0.27167 | 0.30501 | 9.65 | 0.311
20:00 | 2692.28 | 4.7287 | 0.7805 | 0.18 | 0.229 | 0.00585 | 3873.6496 | -- | -- | 0.01965 | 18.8627 | -- | 0.18379 | 0.27391 | 2410.91 | 0.828 | 0.27 | 0.002 | 0.271 | -- | 250.035 | 0.087 | 0.038 | 28.87 | 0.127 | 0.33974 | 0.21677 | 9.26 | 0.298
20:30 | 2692.28 | 4.7287 | 0.7805 | 0.18 | 0.229 | 0.00585 | 3873.6496 | -- | -- | 0.01965 | 18.8627 | -- | 0.18379 | 0.27391 | 2410.91 | 0.828 | 0.27 | 0.002 | 0.271 | -- | 250.035 | 0.087 | 0.038 | 28.87 | 0.127 | 0.33974 | 0.21677 | 9.26 | 0.298
21:00 | 2692.14 | 4.404 | 0.51981 | 0.174 | 0.262 | 0.00527 | 3873.6901 | -- | -- | 0.01964 | 18.9613 | -- | 0.18379 | 0.27391 | 2410.85 | 0.821 | 0.27 | 0.002 | 0.278 | -- | 250.027 | 0.118 | 0.041 | 28.87 | 0.117 | 0.37744 | 0.15531 | 8.85 | 0.285
21:30 | 2692.14 | 4.404 | 0.51981 | 0.174 | 0.262 | 0.00527 | 3873.6901 | -- | -- | 0.01964 | 18.9613 | -- | 0.18379 | 0.27391 | 2410.85 | 0.821 | 0.27 | 0.002 | 0.278 | -- | 250.027 | 0.118 | 0.041 | 28.87 | 0.117 | 0.37744 | 0.15531 | 8.85 | 0.285
22:00 | 2692 | 4.0776 | 0.31041 | 0.165 | 0.252 | 0.00815 | 3873.7288 | -- | -- | 0.01964 | 19.0555 | -- | 0.18379 | 0.27391 | 2410.79 | 0.814 | 0.27 | 0.002 | 0.294 | -- | 250.018 | 0.142 | 0.046 | 28.87 | 0.107 | 0.39739 | 0.12713 | 8.44 | 0.27
22:30 | 2692 | 4.0776 | 0.31041 | 0.165 | 0.252 | 0.00815 | 3873.7288 | -- | -- | 0.01964 | 19.0555 | -- | 0.18379 | 0.27391 | 2410.79 | 0.814 | 0.27 | 0.002 | 0.294 | -- | 250.018 | 0.142 | 0.046 | 28.87 | 0.107 | 0.39739 | 0.12713 | 8.44 | 0.27
23:00 | 2691.85 | 3.7428 | 0.39135 | 0.155 | 0.233 | 0.01049 | 3873.7657 | -- | -- | 0.01965 | 19.158 | -- | 0.19207 | 0.26811 | 2410.73 | 0.807 | 0.27 | 0.002 | 0.328 | -- | 250.009 | 0.156 | 0.052 | 28.87 | 0.096 | 0.37603 | 0.16993 | 8.05 | 0.263
23:30 | 2691.85 | 3.7428 | 0.39135 | 0.155 | 0.233 | 0.01049 | 3873.7657 | -- | -- | 0.01965 | 19.158 | -- | 0.19207 | 0.26811 | 2410.73 | 0.807 | 0.27 | 0.002 | 0.328 | -- | 250.009 | 0.156 | 0.052 | 28.87 | 0.096 | 0.37603 | 0.16993 | 8.05 | 0.263

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 1 de Octubre del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/10/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
01/10/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
01/10/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
01/10/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
01/10/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.34
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.94
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.5
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.67
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.35
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.8
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.91
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.94
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 13.395
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.97
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.92
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
01/10/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.83
01/10/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.1
01/10/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.057
01/10/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 1 de Octubre del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/10/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
01/10/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/10/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 1 de Octubre del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
01/10/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 514.99 | 514.986 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/10/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/10/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 172.17 | 172.168 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/10/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/10/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 223.26 | 223.26 | 0 | m3
01/10/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
01/10/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9310.16 | 9310.16 | 0 | m3
01/10/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
01/10/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
01/10/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 45195.96 | 49965.57 | 4769.61 | m3
01/10/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21606.74 | 21606.74 | 0 | m3
01/10/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 820.23 | 820.23 | 0 | m3
01/10/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 781.32 | 781.32 | 0 | m3
01/10/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 815.41 | 815.41 | 0 | m3
01/10/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 872.05 | 872.282 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
01/10/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1863.17 | 1863.17 | 0 | m3
01/10/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
01/10/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 8121.55 | 8341.16 | 219.93 | m3 | Consumo de combustible por pruebas internas en Planta Abastecimiento de combustible.
01/10/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 56226.49 | 56226.49 | 0 | m3
01/10/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 6.82 | 6.82 | 0 | m3
01/10/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 297.16 | 297.16 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 1 de Octubre del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 01/Oct
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 602
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1146.51
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 474.79
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 512.1
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 742.22
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 881.55
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 7.2
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31919.1204
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 29966.7175
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 32061.1349
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31933.2271
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 260443.88
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 95479.06
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1085256
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1069318
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1192949
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 455589
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1148210.37
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1155570.69
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 700399.92
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 17000.08
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1173459.121
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1263596.192
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1299003.324
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1341245.722
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 872369.54
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 386854.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 393938.32
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1227224.96
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2016836
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 16180.84
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 24622.32
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24622.32
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 22692.29
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 22971.21
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14122.51
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14122.51
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 5805.79
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12918.07
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1324139
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 308673.225

## PRESIÓN_GAS
jueves, 1 de Octubre del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
01/10/2026 00:00 | 792.8 | 2994.13 | 7320.516 | 7320.516 | 4481.6 | 504.06 | 7704 | 23160 | 4182.0541 | 3721.8044 | 4172.0932 | 4172.4601 | 6622.02 | 6241.895
01/10/2026 01:00 | 792.7 | 2989.5 | 7504.559 | 7504.559 | 4481.6 | 504.06 | 7984 | 23206 | 4218.3147 | 3797.7245 | 4208.4468 | 4208.8035 | 6622.02 | 6328.736
01/10/2026 02:00 | 792.7 | 2993.45 | 7661.2785 | 7661.2785 | 4481.6 | 513.87 | 8233 | 22990 | 4290.4968 | 3934.5039 | 4280.6358 | 4280.5797 | 6622.41 | 6567.721
01/10/2026 03:00 | 792.8 | 2991.82 | 7880.496 | 7880.496 | 4481.6 | 508.97 | 8451 | 23157 | 4345.7118 | 4056.9633 | 4335.6445 | 4335.7021 | 6622.81 | 6688.734
01/10/2026 04:00 | 792.9 | 2994.13 | 8102.856 | 8102.856 | 4481.6 | 508.97 | 8655 | 23290 | 4330.6659 | 4021.8524 | 4320.5047 | 4320.1915 | 6622.81 | 6807.154
01/10/2026 05:00 | 792.7 | 2994.13 | 8213.406 | 8213.406 | 4481.6 | 495.24 | 8731 | 23206 | 4287.6811 | 3934.235 | 4277.3818 | 4277.2216 | 6622.81 | 6921.808
01/10/2026 06:00 | 799.7 | 2994.13 | 8212.465 | 8212.465 | 4481.6 | 513.87 | 8708 | 23217 | 4190.4464 | 3777.1736 | 4180.4916 | 4179.9346 | 6622.81 | 7015.547
01/10/2026 07:00 | 799.9 | 2992.97 | 8109.451 | 8109.451 | 4481.6 | 510.93 | 8592 | 22709 | 4112.2432 | 3605.5583 | 4105.5297 | 4104.964 | 6621.24 | 7068.229
01/10/2026 08:00 | 818.7 | 2992.97 | 8039.1 | 8039.1 | 4481.6 | 511.91 | 8482 | 22704 | 4187.4011 | 3753.1337 | 4182.9124 | 4183.6017 | 6623.98 | 7070.967
01/10/2026 09:00 | 790.7 | 2992.97 | 7962.154 | 7962.154 | 4481.6 | 508.97 | 8372 | 22770 | 4076.5769 | 3611.3334 | 4066.2052 | 4069.2634 | 6623.59 | 6981.398
01/10/2026 10:00 | 790.9 | 2990.66 | 7814.857 | 7814.857 | 4481.6 | 511.91 | 8261 | 22630 | 4015.2156 | 3511.2972 | 4004.5726 | 4007.2784 | 6624.38 | 6885.072
01/10/2026 11:00 | 792.9 | 2996.93 | 7688.916 | 7688.916 | 4481.6 | 512.89 | 8151 | 22759 | 3987.1131 | 3451.1962 | 3976.7753 | 3979.2617 | 6625.16 | 6887.217
01/10/2026 12:00 | 791.6 | 2994.13 | 7524.031 | 7524.031 | 4481.6 | 509.95 | 8088 | 22649 | 3958.2202 | 3404.47 | 3947.7184 | 3950.9525 | 6624.38 | 6805.762
01/10/2026 13:00 | 790.9 | 2990.42 | 7384.9 | 7384.9 | 4481.6 | 511.91 | 8029 | 22680 | 3983.6929 | 3422.4117 | 3973.4977 | 3976.025 | 6623.59 | 6603.165
01/10/2026 14:00 | 792.6 | 2995.29 | 7303.557 | 7303.557 | 4481.6 | 512.89 | 7972 | 22666 | 4009.169 | 3468.3979 | 3998.6576 | 4001.6502 | 6624.38 | 6474.448
01/10/2026 15:00 | 792.4 | 2994.13 | 7255.819 | 7255.819 | 4481.6 | 509.95 | 7946 | 22691 | 4038.0294 | 3544.8696 | 4028.0803 | 4030.1856 | 6624.38 | 6345.539
01/10/2026 16:00 | 792.9 | 2989.5 | 7240.744 | 7240.744 | 4481.6 | 510.93 | 7920 | 22600 | 4071.5835 | 3603.2268 | 4061.8919 | 4063.269 | 6624.38 | 6208.776
01/10/2026 17:00 | 791.9 | 2994.13 | 7226.297 | 7226.297 | 4481.6 | 509.95 | 7847 | 22653 | 4069.5812 | 3600.201 | 4059.4768 | 4060.5049 | 6623.59 | 6062.551
01/10/2026 18:00 | 792.7 | 2991.82 | 7169.137 | 7169.137 | 4481.6 | 508.97 | 7697 | 22673 | 4051.8657 | 3561.3285 | 4041.8998 | 4043.3509 | 6622.41 | 5900.805
01/10/2026 19:00 | 792.5 | 2991.82 | 7112.6045 | 7112.6045 | 4481.6 | 507.98 | 7547 | 22635 | 4063.8671 | 3565.6925 | 4054.2507 | 4053.7689 | 6596.9 | 5743.554
01/10/2026 20:00 | 792.8 | 2995.29 | 7082.14 | 7082.14 | 4481.6 | 506.02 | 7322 | 22815 | 4054.0317 | 3564.0037 | 4044.0498 | 4043.8068 | 6590.22 | 5579.262
01/10/2026 21:00 | 792.7 | 2994.13 | 7037.857 | 7037.857 | 4481.6 | 507 | 7133 | 22734 | 4047.649 | 3558.5079 | 4037.9394 | 4037.4732 | 6591.79 | 5421.451
01/10/2026 22:00 | 792.7 | 2996.45 | 7004.88 | 7004.88 | 4481.6 | 512.89 | 7004 | 22836 | 4060.3775 | 3565.5967 | 4050.6702 | 4050.6057 | 6592.58 | 5491.569
01/10/2026 23:00 | 792.6 | 2990.9 | 7041.626 | 7041.626 | 4481.6 | 510.93 | 7048 | 22788 | 4118.8861 | 3656.4952 | 4109.1777 | 4108.7184 | 6590.61 | 5760.245

## TEMP_AMB
jueves, 1 de Octubre del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
01/10/2026 00:00 | 19.6 | 27.59 | 27.59 | 21.6 | 21.6 | 21.76 | 21.76 | 21.2 | 35.09 | 22 | 22 | 21.76 | 21.825 | 20.28 | 27.85
01/10/2026 01:00 | 20.1 | 27.72 | 27.72 | 21.3 | 21.3 | 21.74 | 21.74 | 20.7 | 34.99 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.65 | 21.51 | 27.6
01/10/2026 02:00 | 20.1 | 27.77 | 27.77 | 21.1 | 21.1 | 21.69 | 21.69 | 20.5 | 34.57 | 21.6 | 21.6 | 21.63 | 21.7 | 20.81 | 28.71
01/10/2026 03:00 | 22.2 | 27.59 | 27.59 | 20.6 | 20.6 | 21.58 | 21.58 | 20.4 | 34.11 | 21.1 | 21.2 | 21.52 | 21.125 | 19.89 | 28.45
01/10/2026 04:00 | 20 | 27.43 | 27.43 | 20.8 | 20.8 | 21.35 | 21.35 | 20.1 | 33.78 | 20.8 | 21.3 | 21.45 | 21.325 | 20.06 | 27.98
01/10/2026 05:00 | 21.1 | 27.22 | 27.22 | 20.9 | 20.9 | 21.12 | 21.12 | 20.1 | 33.8 | 21 | 21 | 21.28 | 21.35 | 20.03 | 27.88
01/10/2026 06:00 | 22.5 | 27.01 | 27.01 | 21 | 21 | 21.01 | 21.01 | 20.4 | 33.63 | 20.2 | 20 | 21.19 | 21.5 | 19.87 | 27.75
01/10/2026 07:00 | 21.6 | 26.87 | 26.87 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 33.96 | 20.4 | 20.3 | 21.42 | 21.6 | 20.26 | 27.9
01/10/2026 08:00 | 22.5 | 26.74 | 26.74 | 22.2 | 22.2 | 21.42 | 21.42 | 21.6 | 34.7 | 21.9 | 22.5 | 21.94 | 21.45 | 21.27 | 27.04
01/10/2026 09:00 | 24.1 | 26.85 | 26.85 | 22.7 | 22.7 | 21.87 | 21.87 | 21.7 | 35.98 | 24.3 | 24.6 | 22.91 | 21.7 | 21.91 | 26.66
01/10/2026 10:00 | 24.7 | 27.53 | 27.53 | 23.6 | 23.6 | 22.16 | 22.16 | 22.4 | 36.99 | 25.1 | 26.5 | 22.96 | 22.475 | 22.76 | 28.03
01/10/2026 11:00 | 25.4 | 29.35 | 29.35 | 24 | 24 | 22.3 | 22.3 | 22.7 | 39.3 | 25 | 26.8 | 23.65 | 23.35 | 23.21 | 29.44
01/10/2026 12:00 | 25.1 | 30.42 | 30.42 | 24 | 24 | 22.67 | 22.67 | 22.9 | 39.65 | 25.3 | 27.2 | 23.52 | 22.925 | 23.38 | 30.38
01/10/2026 13:00 | 25 | 31.02 | 31.02 | 24.3 | 24.3 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 38.54 | 25.1 | 27.4 | 23.43 | 23.6 | 22.62 | 31.31
01/10/2026 14:00 | 25.4 | 30.28 | 30.28 | 23.3 | 23.3 | 22.7 | 22.7 | 22.2 | 38.04 | 25 | 27.1 | 23.55 | 22.625 | 22.72 | 31.56
01/10/2026 15:00 | 25.1 | 31.36 | 31.36 | 23.6 | 23.6 | 22.53 | 22.53 | 22.2 | 37.76 | 25.1 | 26.2 | 23.29 | 22.725 | 22.85 | 32.8
01/10/2026 16:00 | 26.7 | 31.74 | 31.74 | 23.5 | 23.5 | 22.08 | 22.08 | 22.1 | 36.75 | 24.4 | 25 | 22.54 | 22.375 | 22.47 | 32.78
01/10/2026 17:00 | 24.4 | 31.85 | 31.85 | 22.8 | 22.8 | 21.91 | 21.91 | 21.4 | 36.64 | 23.6 | 23.4 | 23.17 | 22.625 | 21.45 | 32.47
01/10/2026 18:00 | 23.8 | 31.69 | 31.69 | 21.7 | 21.7 | 21.77 | 21.77 | 21.2 | 36.23 | 22.3 | 22.7 | 23.19 | 21.725 | 20.67 | 29.57
01/10/2026 19:00 | 23.3 | 31.28 | 31.28 | 21.7 | 21.7 | 21.73 | 21.73 | 21.3 | 36.04 | 21.8 | 22.5 | 21.72 | 21.35 | 20.6 | 28.52
01/10/2026 20:00 | 23.7 | 31.07 | 31.07 | 21.6 | 21.6 | 21.59 | 21.59 | 21.4 | 35.73 | 21.4 | 22.4 | 21.64 | 21.425 | 20.71 | 28.01
01/10/2026 21:00 | 23.9 | 26.63 | 26.63 | 21.6 | 21.6 | 22.07 | 22.07 | 21.3 | 35.52 | 21.5 | 22.3 | 21.5799 | 21.55 | 20.64 | 27.35
01/10/2026 22:00 | 23.1 | 26.24 | 26.24 | 21.8 | 21.8 | 21.62 | 21.62 | 21.7 | 35.47 | 21.3 | 22.3 | 21.78 | 21.725 | 20.83 | 28.19
01/10/2026 23:00 | 20.4 | 26.8 | 26.8 | 22.1 | 22.1 | 21.52 | 21.52 | 21.5 | 35.29 | 21.4 | 22.3 | 21.86 | 21.75 | 20.77 | 27.34

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 1 de Octubre del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
01/10/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 01/10/2026 06:00 | 02/10/2026 06:00
01/10/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 410 | 01/10/2026 06:00 | 02/10/2026 06:00
01/10/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 01/10/2026 06:00 | 02/10/2026 06:00
01/10/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 01/10/2026 06:00 | 02/10/2026 06:00
01/10/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 01/10/2026 06:00 | 02/10/2026 06:00
01/10/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 01/10/2026 06:00 | 02/10/2026 06:00
01/10/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 3868.97 | 01/10/2026 06:00 | 02/10/2026 06:00
01/10/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462.85 | 01/10/2026 06:00 | 02/10/2026 06:00
01/10/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 302.99 | 01/10/2026 06:00 | 02/10/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 1 de Octubre del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 79045 | 79046 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. WAYRA SOLAR BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. WAYRA SOLAR BL2 - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
01/10/2026 | 00:30 | 19.95 | 51 | 12.3 | 17.9 |  |  | 6.37 | 5.27 | 10.133 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  |  | 5.9 | 5.9 | [8 empty] | 7.5968 | 9.918 | [5 empty] | 12.0802 | 12.2078 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 01:00 | 19.95 | 50.99 | 12.05 | 17.9 |  |  | 6.16 | 6.76 | 10.2071 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  |  |  | 6.8 | 6.8 | [8 empty] | 8.1031 | 9.0371 | [5 empty] | 11.9003 | 11.8029 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 01:30 | 20.79 | 50.97 | 11.78 | 17.9 |  |  | 6.53 | 6.19 | 9.8525 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 5.9 | 5.9 | [8 empty] | 6.6081 | 8.9412 | [5 empty] | 11.684 | 11.5558 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 461.6685 | 474.4926 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 02:00 | 20.79 | 50.98 | 12.13 | 17.9 |  |  | 6.41 | 7.22 | 9.7424 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 5.5 | 5.5 | [8 empty] | 8.1648 | 8.9585 | [5 empty] | 11.1899 | 11.1969 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 02:30 | 19.75 | 50.98 | 13.3 | 17.9 |  |  | 6.06 | 7.41 | 9.9401 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 6 | 6 | [8 empty] | 6.4181 | 8.2159 | [5 empty] | 11.1866 | 10.3764 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 468.0806 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 03:00 | 19.75 | 50.98 | 12.79 | 17.9 |  |  | 5.79 | 7.31 | 10.1942 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  |  | 5.4 | 5.4 | [8 empty] | 8.1633 | 7.9768 | [5 empty] | 11.5478 | 11.0632 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 468.0806 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 03:30 | 20.58 | 50.97 | 12.28 | 17.9 |  |  | 5.84 | 7.54 | 10.5552 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 5.3 | 5.3 | [8 empty] | 8.2729 | 8.2498 | [5 empty] | 11.2604 | 11.2033 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 468.0806 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 04:00 | 20.58 | 50.98 | 11.63 | 17.9 |  |  | 5.91 | 7.32 | 10.5479 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  | 5.7 | 5.7 | [8 empty] | 7.8153 | 7.9851 | [5 empty] | 11.4196 | 10.9896 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 04:30 | 20.16 | 51 | 12.07 | 17.9 |  |  | 6 | 8.15 | 10.3115 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  |  | 6.3 | 6.3 | [8 empty] | 5.7941 | 5.0796 | [5 empty] | 11.8257 | 11.3065 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 468.0806 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 05:00 | 20.16 | 50.99 | 11.84 | 17.9 | 0 | 0 | 6.3 | 8.86 | 9.6742 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 0.02008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3707 | 3.5802 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2786 | 11.2137 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 468.0806 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 0 | 0.564
01/10/2026 | 05:30 | 19.95 | 50.99 | 12.84 | 17.9 | 0 | 0 | 7.2 | 8.94 | 8.8829 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 32.8713 | 47.324 | 47.324 | 50.556 | 50.556 | 0 | 0 | 0 | 3.6846 | 2.7622 | 0.75144 | 3.1044 |  |  | 0.9752 | 10.4382 | 10.0889 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 0 | 10.327
01/10/2026 | 06:00 | 19.95 | 50.98 | 11.94 | 17.9 | 0 | 0 | 7.22 | 8.1 | 8.7897 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.43 | 3.43 | 0 | 6 | 6 | 326.8886 | 309.457 | 309.457 | 332.28 | 332.28 | 0 | 54 | 2.7415 | 2.6454 | 2.5105 | 104.0582 | 89.8281 |  |  | 22.7598 | 10.084 | 9.4972 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 75 | 35.3645
01/10/2026 | 06:30 | 22.58 | 51.03 | 12.06 | 17.9 | 33.13 | 12.441 | 6.91 | 8.8 | 9.0545 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 169.99 | 169.99 | 0 | 6.8 | 6.8 | 707.3315 | 642.318 | 642.318 | 658.568 | 658.568 | 5.7375 | 188 | 29.7625 | 2.0276 | 2.2578 | 381.2166 | 335.7163 |  |  | 125.9188 | 8.9273 | 8.2686 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 196 | 147.7085
01/10/2026 | 07:00 | 22.58 | 51.01 | 12.29 | 17.9 | 84.54 | 34.401 | 7.2 | 9.54 | 8.9279 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 443.85 | 443.85 | 0 | 8.1 | 8.1 | 947.3897 | 955.405 | 955.405 | 960.768 | 960.768 | 30.5533 | 340 | 217.7 | 3.7395 | 3.7326 | 699.9073 | 646.8784 |  |  | 712.869 | 9.6816 | 8.2461 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 474.4926 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 316 | 652.021
01/10/2026 | 07:30 | 23.53 | 51.02 | 12.54 | 17.9 | 103.81 | 50.184 | 7.58 | 9.67 | 8.3852 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 726.78 | 726.78 | 0 | 8.3 | 8.3 | 988.0889 | 1045.526 | 1045.526 | 1045.501 | 1045.501 | 66.9751 | 481 | 846.25 | 4.4395 | 4.9692 | 990.7661 | 951.6614 |  |  | 958.2196 | 9.7923 | 8.8933 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 479 | 977.7025
01/10/2026 | 08:00 | 23.53 | 51.03 | 12.68 | 17.9 | 136.53 | 61.207 | 6.68 | 9.68 | 8.3568 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 999.64 | 999.64 | 0 | 6.6 | 6.6 | 1013.5232 | 1080.255 | 1080.255 | 1079.929 | 1079.929 | 94.7542 | 633 | 968.5 | 4.2655 | 4.9775 | 1070.7519 | 1059.657 |  |  | 1025.0233 | 9.6286 | 8.5038 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 632 | 1017.028
01/10/2026 | 08:30 | 23.53 | 51.01 | 13.38 | 19.8 | 171.54 | 577.413 | 6.11 | 9.19 | 8.0796 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1054.71 | 1054.71 | 0 | 6.4 | 6.4 | 1014.7386 | 1100.29 | 1100.29 | 1098.514 | 1098.514 | 124.966 | 774 | 1027.5 | 4.0537 | 4.5346 | 1095.4806 | 1095.3374 |  |  | 1065.8087 | 9.1681 | 8.664 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 761 | 1054.2525
01/10/2026 | 09:00 | 23.53 | 39.29 | 13.14 | 19.8 | 164.5 | 699.639 | 6.32 | 8.95 | 8.098 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1075.35 | 1075.35 | 0 | 5.8 | 5.8 | 1011.7715 | 1110.323 | 1110.323 | 1110.258 | 1110.258 | 134.362 | 897 | 1064 | 4.2419 | 4.9219 | 1113.7611 | 1111.42 |  |  | 1088.5623 | 9.1396 | 8.3408 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 868 | 1067.8305
01/10/2026 | 09:30 | 21.4 | 39.25 | 12.19 | 19.8 | 218.18 | 806 | 6.49 | 7.99 | 9.263 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1085.23 | 1085.23 | 0 | 6.2 | 6.2 | 1010.7421 | 1114.536 | 1114.536 | 1112.481 | 1112.481 | 149.7717 | 984 | 1084.5 | 5.877 | 5.2254 | 1127.3277 | 1120.9192 |  |  | 1100.6222 | 8.9283 | 8.8495 | 0 | 512.965 | 512.965 | 480.9047 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 963 | 1073.131
01/10/2026 | 10:00 | 21.4 | 39.29 | 12.16 | 19.8 | 221.81 | 899.943 | 6.93 | 7.72 | 9.4589 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 1086.95 | 1086.95 | 0 | 5.3 | 5.3 | 1011.5015 | 1114.698 | 1114.698 | 1112.578 | 1112.578 | 194.1852 | 1080 | 1096.75 | 6.4148 | 6.8019 | 703.484 | 1121.9361 |  |  | 1107.2891 | 9.3433 | 8.9216 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 1036 | 1073.631
01/10/2026 | 10:30 | 20.93 | 46.16 | 11.98 | 19.8 | 256.64 | 982.668 | 6.13 | 7.12 | 9.7866 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1082.32 | 1082.32 | 0 | 7.2 | 7.2 | 1012.2001 | 1104.139 | 1104.139 | 1103.114 | 1103.114 | 257.2284 | 1137 | 1103 | 10.2588 | 9.2346 | 1125.8395 | 1120.4984 |  |  | 1109.9561 | 10.476 | 9.8058 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 1093 | 1072.8945
01/10/2026 | 11:00 | 20.93 | 50.22 | 11.93 | 19.8 | 232.46 | 1035.059 | 6.4 | 7.22 | 9.2561 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 1077.83 | 1077.83 | 0 | 7.3 | 7.3 | 1013.8648 | 1106.992 | 1106.992 | 1101.352 | 1101.352 | 348.262 | 1196 | 1107.5 | 8.5748 | 10.0044 | 1127.7429 | 1120.6555 |  |  | 1108.5744 | 10.1014 | 9.6466 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 1124 | 1070.263
01/10/2026 | 11:30 | 21.64 | 51.02 | 11.02 | 19.8 | 222.54 | 1067.869 | 6.3 | 5.38 | 8.9616 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1070.25 | 1070.25 | 1110.5 | 8.7 | 8.7 | 1013.5779 | 1115.861 | 1115.861 | 1113.451 | 1113.451 | 316.3576 | 1217 | 1105.5 | 9.8531 | 10.9664 | 1126.103 | 1120.7202 |  |  | 1107.693 | 9.5007 | 9.0523 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 1120 | 1070.615
01/10/2026 | 12:00 | 21.64 | 51.02 | 11.59 | 19.8 | 249.13 | 1079.142 | 6.2 | 5.81 | 8.9099 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1085.85 | 1085.85 | 1113 | 9.2 | 9.2 | 1013.1946 | 1125.43 | 1125.43 | 1123.234 | 1123.234 | 228.9689 | 1213 | 1104.75 | 8.0708 | 10.664 | 1124.9666 | 1118.9125 |  |  | 1106.8251 | 9.5808 | 9.3756 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 1145 | 1070.5195
01/10/2026 | 12:30 | 23.29 | 39.26 | 11.69 | 19.8 | 525.75 | 1064.143 | 5.99 | 4.62 | 8.3836 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1086.34 | 1086.34 | 1115 | 9.3 | 9.3 | 1013.2418 | 1131.432 | 1131.432 | 1130.04 | 1130.04 | 265.5901 | 1184 | 1106 | 8.5626 | 10.0364 | 1125.5844 | 1117.7404 |  |  | 1106.0163 | 9.0197 | 8.9721 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 1130 | 1069.4625
01/10/2026 | 13:00 | 23.29 | 39.27 | 10.48 | 19.8 | 436.43 | 1022.114 | 5.76 | 4.35 | 7.3691 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1085.75 | 1085.75 | 1122.5 | 8.3 | 8.3 | 1013.5792 | 1134.787 | 1134.787 | 1133.463 | 1133.463 | 289.2932 | 1130 | 1106.5 | 7.7882 | 9.5783 | 1120.5749 | 1115.9556 |  |  | 1105.4414 | 8.9155 | 9.1768 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 1085 | 1068.101
01/10/2026 | 13:30 | 22.35 | 39.26 | 8.99 | 19.8 | 1020.14 | 967.111 | 5.23 | 6.98 | 6.9537 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 1089.65 | 1089.65 | 1122 | 8.4 | 8.4 | 1013.7014 | 1134.35 | 1134.35 | 1132.906 | 1132.906 | 338.0675 | 1067 | 1107.75 | 7.6591 | 9.9424 | 1118.9774 | 1116.2374 |  |  | 1103.7784 | 8.2147 | 8.5423 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 1035 | 1060.6335
01/10/2026 | 14:00 | 22.35 | 39.27 | 9.27 | 19.8 | 715.13 | 876.546 | 4.68 | 7.63 | 6.8242 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1089.67 | 1089.67 | 1114.5 | 7.9 | 7.9 | 1014.1447 | 1127.715 | 1127.715 | 1127.522 | 1127.522 | 199.1272 | 976 | 1106.5 | 9.321 | 11.865 | 1118.7568 | 1116.2365 |  |  | 1101.2789 | 7.8502 | 8.4031 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 951 | 1050.601
01/10/2026 | 14:30 | 0.5 | 39.3 | 9.05 | 19.8 | 777.98 | 789.729 | 5.1 | 8.93 | 7.2824 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1084.41 | 1084.41 | 1103.5 | 7.8 | 7.8 | 1015.9707 | 1115.52 | 1115.52 | 1115.131 | 1115.131 | 142.4691 | 874 | 1103.75 | 9.9689 | 12.285 | 1113.0666 | 1110.3833 |  |  | 1093.7173 | 7.2892 | 8.1323 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 844 | 1031.2625
01/10/2026 | 15:00 | 0.5 | 39.3 | 9.65 | 19.8 | 590.02 | 677.25 | 5.36 | 8.73 | 7.2877 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1085.79 | 1085.79 | 1095.5 | 4.3 | 4.3 | 1017.2915 | 1090.31 | 1090.31 | 1090.954 | 1090.954 | 241.8781 | 745 | 1093.75 | 10.2497 | 12.4222 | 1097.0612 | 1090.0841 |  |  | 1077.0222 | 7.7258 | 8.5666 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 726 | 992.624
01/10/2026 | 15:30 | 0 | 39.29 | 4.78 | 19.8 | 500.85 | 563.899 | 5.32 | 7.95 | 7.5073 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 1060 | 1060 | 1052.5 | 3.8 | 3.8 | 1016.2161 | 1044.291 | 1044.291 | 1045.063 | 1045.063 | 301.7405 | 615 | 1074 | 8.4888 | 12.3535 | 1062.2556 | 1057.4918 |  |  | 1047.0007 | 8.4199 | 8.773 | 0 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 480.9047 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 593 | 920.506
01/10/2026 | 16:00 | 0 | 39.29 | 0 | 19.8 | 497.33 | 440.955 | 5.13 | 7.13 | 7.2468 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1022.72 | 1022.72 | 983 | 4.8 | 4.8 | 919.1765 | 925.366 | 925.366 | 917.36 | 917.36 | 209.4388 | 466 | 1038 | 9.3938 | 13.6375 | 1011.4963 | 994.8459 |  |  | 990.1885 | 8.3404 | 8.6822 | 192.3619 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 477.6987 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 440 | 798.4155
01/10/2026 | 16:30 | 0 | 39.26 | 0 | 17.9 | 193.34 | 320.24 | 4.41 | 7.62 | 7.1617 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 915.11 | 915.11 | 677.5 | 6.2 | 6.2 | 577.3537 | 594.79 | 594.79 | 580.522 | 580.522 | 238.9966 | 302 | 970 | 10.3065 | 13.2019 | 710.78 | 730.182 |  |  | 892.8246 | 8.1601 | 8.5236 | 266.1006 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 477.6987 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 290 | 478.19
01/10/2026 | 17:00 | 0 | 39.32 | 4.35 | 17.9 | 68.12 | 62.843 | 5.02 | 6.97 | 7.037 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 621.03 | 621.03 | 345.5 | 6.9 | 6.9 | 185.6178 | 176.065 | 176.065 | 215.232 | 215.232 | 129.9186 | 142 | 857.5 | 9.8034 | 13.132 | 393.5219 | 414.8329 |  |  | 663.176 | 8.2607 | 8.6155 | 397.5479 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 477.6987 | 0 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 157 | 118.8585
01/10/2026 | 17:30 | 0 | 51.43 | 6.98 | 17.9 | 36 | 37.558 | 4.45 | 7.26 | 6.6366 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 302.36 | 302.36 | 65 | 6.6 | 6.6 | 6.9929 | 14.32 | 14.32 | 14.785 | 14.785 | 72.8813 | 31 | 557.35 | 8.1119 | 11.9842 | 112.5976 | 117.8606 |  |  | 246.9932 | 7.8656 | 8.1807 | 448.8444 | 512.965 | 512.965 | 484.1107 | 477.6987 | 193.2817 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 38 | 0.791
01/10/2026 | 18:00 | 0 | 53.1 | 7.8 | 17.9 | 0 | 7.693 | 5.61 | 7.25 | 6.5695 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 55.59 | 55.59 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4723 | 0 | 145.625 | 6.7627 | 10.5894 | 0 | 1.0618 |  |  | 9.8856 | 7.7978 | 7.9028 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 468.0806 | 477.6987 | 210.4079 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 0 | 0
01/10/2026 | 18:30 | 0 | 53.12 | 10.36 | 17.9 | 0 | 0 | 5.63 | 7.85 | 5.8535 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.02 | 0.02 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7579 | 0 | 0.664 | 6.6834 | 10.3183 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1202 | 7.2731 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 0 | 0
01/10/2026 | 19:00 | 0 | 53.12 | 8.34 | 17.9 | 0 | 0 | 6.03 | 7.83 | 5.8908 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8537 | 8.6794 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.98 | 7.0095 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 0 | 0
01/10/2026 | 19:30 | 0 | 53.11 | 9.49 | 17.9 | 0 | 0 | 6.27 | 6.88 | 5.8452 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2137 | 8.5052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7011 | 6.7078 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219 | 0 | 0
01/10/2026 | 20:00 | 0 | 53.11 | 8.77 | 17.9 |  |  | 6.7 | 7.99 | 5.9491 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  |  | 5.2 | 5.2 | [8 empty] | 5.6449 | 7.8298 | [5 empty] | 6.8544 | 6.6589 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 20:30 | 0 | 53.09 | 9.05 | 17.9 |  |  | 6.47 | 8.02 | 5.8631 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  |  | 5.3 | 5.3 | [8 empty] | 5.9192 | 7.5925 | [5 empty] | 6.7859 | 6.5431 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 21:00 | 0 | 53.13 | 9.21 | 17.9 |  |  | 6.83 | 8.18 | 6.0158 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 4.7 | 4.7 | [8 empty] | 5.428 | 7.147 | [5 empty] | 6.8664 | 6.4862 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 21:30 | 0 | 53.12 | 8.8 | 17.9 |  |  | 7.03 | 7.56 | 5.6929 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  |  | 5.2 | 5.2 | [8 empty] | 5.0379 | 7.1229 | [5 empty] | 6.4351 | 6.0824 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 22:00 | 0 | 53.13 | 9.03 | 17.9 |  |  | 6.89 | 7.51 | 5.5555 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 4.9 | 4.9 | [8 empty] | 3.7621 | 6.7319 | [5 empty] | 6.3929 | 6.1682 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 22:30 | 0 | 53.13 | 9.9 | 17.9 |  |  | 6.48 | 8.13 | 5.5471 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 4.7 | 4.7 | [8 empty] | 3.2914 | 5.5949 | [5 empty] | 6.2366 | 5.9594 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 23:00 | 0 | 52.95 | 7.93 | 17.9 |  |  | 5.61 | 7.6 | 5.4408 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 4.1 | 4.1 | [8 empty] | 2.7172 | 5.1885 | [5 empty] | 6.2268 | 6.0801 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
01/10/2026 | 23:30 | 0 | 40.76 | 6.96 | 17.9 |  |  | 4.9 | 7 | 5.6394 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | [8 empty] | 2.6708 | 4.8946 | [5 empty] | 6.3286 | 6.0596 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219
02/10/2026 | 00:00 | 0 | 40.76 | 0 | 17.9 |  |  | 4.83 | 6.06 | 5.7553 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 1.4 | 1.4 | [8 empty] | 3.029 | 4.1948 | [5 empty] | 6.3161 | 6.2271 | 512.965 | 512.965 | 512.965 | 464.8745 | 477.6987 | 225.0875 | 269.1264 | 294.219 | 294.219

## CALOR_ÚTIL
jueves, 1 de Octubre del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
01/10/2026 | 00:30 | 26.55 | 14.3 | 58.63 | 108.69 | 82.02 | 0 | 250.44 | 540.63
01/10/2026 | 01:00 | 26.55 | 13.27 | 57.39 | 109.46 | 82.02 | 0 | 249.74 | 538.43
01/10/2026 | 01:30 | 27.49 | 13.26 | 53.68 | 108.87 | 82.02 | 0 | 263 | 548.32
01/10/2026 | 02:00 | 27.49 | 13.59 | 55.24 | 107.88 | 82.02 | 0 | 265.35 | 551.57
01/10/2026 | 02:30 | 25.61 | 13.59 | 51.92 | 110.62 | 82.02 | 0 | 260.67 | 544.43
01/10/2026 | 03:00 | 25.61 | 13.36 | 49.92 | 107.57 | 82.02 | 0 | 277.09 | 555.57
01/10/2026 | 03:30 | 27.18 | 13.36 | 53.71 | 107.85 | 82.02 | 0 | 278.52 | 562.64
01/10/2026 | 04:00 | 27.18 | 13.24 | 50.9 | 108.93 | 82.02 | 0 | 274.56 | 556.83
01/10/2026 | 04:30 | 26.55 | 13.25 | 52.99 | 106.69 | 82.02 | 0 | 271.1 | 552.6
01/10/2026 | 05:00 | 26.55 | 13.39 | 52 | 105.55 | 82.02 | 0 | 271.4 | 550.91
01/10/2026 | 05:30 | 25.93 | 13.39 | 54.87 | 107.6 | 82.02 | 0 | 260.12 | 543.93
01/10/2026 | 06:00 | 25.93 | 13.21 | 51.04 | 107.24 | 82.02 | 0 | 275.94 | 555.38
01/10/2026 | 06:30 | 25.61 | 13.23 | 51.75 | 104.67 | 82.02 | 0 | 272.66 | 549.94
01/10/2026 | 07:00 | 25.61 | 12.99 | 52.75 | 104.65 | 82.02 | 0 | 274.66 | 552.68
01/10/2026 | 07:30 | 27.8 | 12.99 | 50.24 | 108.3 | 82.02 | 0 | 271.99 | 553.34
01/10/2026 | 08:00 | 27.8 | 13.06 | 50.84 | 98.89 | 82.02 | 0 | 271.25 | 543.86
01/10/2026 | 08:30 | 27.49 | 13.05 | 50.98 | 108.27 | 68.37 | 0 | 275.85 | 544.01
01/10/2026 | 09:00 | 27.49 | 7.87 | 50.03 | 113.91 | 68.37 | 0 | 279.31 | 546.98
01/10/2026 | 09:30 | 25.61 | 7.86 | 50.37 | 112.67 | 68.37 | 0 | 279.44 | 544.32
01/10/2026 | 10:00 | 25.61 | 10.25 | 50.26 | 117.49 | 68.37 | 0 | 273.51 | 545.49
01/10/2026 | 10:30 | 24.05 | 12.04 | 47.57 | 110.92 | 68.37 | 0 | 270.58 | 533.53
01/10/2026 | 11:00 | 24.05 | 12.9 | 47.36 | 114.85 | 68.37 | 0 | 272.8 | 540.33
01/10/2026 | 11:30 | 23.74 | 13.1 | 43.69 | 114.34 | 68.37 | 0 | 274.13 | 537.37
01/10/2026 | 12:00 | 23.74 | 13.55 | 45.91 | 112.94 | 68.37 | 0 | 274.22 | 538.73
01/10/2026 | 12:30 | 24.99 | 10.43 | 31.73 | 115.09 | 68.37 | 0 | 276.39 | 527
01/10/2026 | 13:00 | 24.99 | 9.25 | 28.42 | 115.64 | 68.37 | 0 | 279.92 | 526.59
01/10/2026 | 13:30 | 24.99 | 9.25 | 26.9 | 114.81 | 68.37 | 0 | 281.05 | 525.37
01/10/2026 | 14:00 | 24.99 | 9.28 | 27.71 | 114.97 | 68.37 | 0 | 282.5 | 527.82
01/10/2026 | 14:30 | 0 | 9.29 | 25.76 | 115.65 | 68.37 | 0 | 278.15 | 497.22
01/10/2026 | 15:00 | 0 | 9.33 | 27.44 | 115.62 | 68.37 | 0 | 278.11 | 498.87
01/10/2026 | 15:30 | 0 | 9.33 | 18.35 | 106.49 | 68.37 | 0 | 277.03 | 479.57
01/10/2026 | 16:00 | 0 | 9.53 | 0 | 110.23 | 68.37 | 0 | 280.32 | 468.45
01/10/2026 | 16:30 | 0 | 9.53 | 0 | 110.68 | 80.96 | 0 | 291.64 | 492.81
01/10/2026 | 17:00 | 0 | 7.98 | 12.96 | 111.43 | 80.96 | 0 | 286.57 | 499.9
01/10/2026 | 17:30 | 0 | 10.44 | 22.4 | 109 | 80.96 | 0 | 283.11 | 505.91
01/10/2026 | 18:00 | 0 | 14.23 | 25.03 | 111.61 | 80.96 | 0 | 288.4 | 520.23
01/10/2026 | 18:30 | 0 | 14.24 | 32.66 | 110.47 | 80.96 | 0 | 284.76 | 523.09
01/10/2026 | 19:00 | 0 | 14.21 | 26.32 | 115.48 | 80.96 | 0 | 283.3 | 520.27
01/10/2026 | 19:30 | 0 | 14.21 | 29.95 | 108.94 | 80.96 | 0 | 289.53 | 523.59
01/10/2026 | 20:00 | 0 | 13.8 | 27.66 | 113.09 | 80.96 | 0 | 296.36 | 531.87
01/10/2026 | 20:30 | 0 | 13.79 | 27.37 | 106.88 | 80.96 | 0 | 295.65 | 524.65
01/10/2026 | 21:00 | 0 | 13.52 | 27.88 | 123.62 | 80.96 | 0 | 289.85 | 535.83
01/10/2026 | 21:30 | 0 | 13.51 | 27 | 117.42 | 80.96 | 0 | 287.89 | 526.78
01/10/2026 | 22:00 | 0 | 13.59 | 27.69 | 117.42 | 80.96 | 0 | 290.71 | 530.37
01/10/2026 | 22:30 | 0 | 13.59 | 24.86 | 118.25 | 80.96 | 0 | 296.25 | 533.91
01/10/2026 | 23:00 | 0 | 10.86 | 19.89 | 116.9 | 80.96 | 0 | 299.1 | 527.71
01/10/2026 | 23:30 | 0 | 8.36 | 8.1 | 118.3 | 80.96 | 0 | 275.76 | 491.48
02/10/2026 | 00:00 | 0 | 10.4 | 0 | 118.72 | 80.96 | 0 | 282.01 | 492.09
EJEC MWh |  | 363.59 | 288.025 | 880.06 | 2677.78 | 1850.8 | 0 | 6671.345 | 12731.6

## FLUJOS
jueves, 1 de Octubre del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/10/2026 | 00:30 |  | 16.413 | -23.9348 | -29.3004 | 17.9416 |  | 40.1618 | -68.4853 | 57.2016 | 29.1351 | 28.3497 | -42.18 | -43.568 | 39.6 | 19.872 | -37.4 | 9.6011 | 29.1676 | 17.0866 | 17.3331 | 29.3398 | 15.0212 | 6.0411 | 7.3024 |  |  | -63.43 | -63.04 |  | 42.18 | 41.8 | 26.534 | 0.272 | -50.38 | -50.63 | -55.5 | 51.51 | 51.08 | 18.0832 | -5.7849 | 55.1876 | 57.0916 | 64.8492 | -46.7291 | -47.7259 | 7.5391 | 7.7857 | 86.0155 | 79.0993 | 29.3733 | 29.5694 | -583.9783 | -9.3228 | -9 | -9.1 | 54.7661 | 52.4244 | -3.6803 |  | -88.1337 | 3.7019 | 6.5323 | 4.664 | 632.0076 | 96.2859 | 96.0112 | -568.6035 | 501.6319 |  | -81.8487 | 85.1041 | 82.4511 | 31.28 | 34.96 | 59.31 | 77.86 | 31.752 | 32.2879 | 21.5576 | 22.6416 | 46.421 | -149.5307 | -148.7774 | 9.8192 |  | 20.7229 | 11.836 | 124.7 | 112.5 | -15.68 | 45.5678 | 43.9471 | 44.8612 | -59.8414 | -58.9237 | 87.2565 | -75.9962 | 97.8053 | 14.5392 | 55.02 | 29.89 | 37.9761 | 36.0397 | -27.7183 |  |  |  | -65.8688 |  | -15.1897 | -67.7 | -66.9 | 25.936 | 38.6 | 52.18 | 52.82 | 38.43 | -8.96 | 67.394 | 66.8838 | -36.9 | -13.74 | 96.41 | 57.82 | 66 | 64.6909 | 68.7786 | 66.1636 | 221.1655 | 173.4157 | 166.6594 | 168.5972 | 97.5457 | 79.4826 | -28.491 | 575.2759 | 434.5341 | 10.9821 | -12.4597 | -14.8183 | -9.163 | 2.6444 | 2.2112 | 42.7 | -19.2298 | -20.2401 | -41.4255 |  | -12.45 |  | 14.5846 | -55.7596 | -20.8602 | -20.4466 | 9.5202 | -76.6886 | 41.5209 | 6.2881 |  | 6.2076 | 32.0939 | 32.748 | 31.1865 | -34.496 | -33.4913 | 167.9587 | -65.4891 | -65.3026 | 108.1052 | 112.0953 | 47.837 | 19.93 | 12.9252 | 0.9512 | -4.97 | 19.59 | 47.4576 |  | -3.508 | 11.155 |  | 42.6 | -115.2204 | -109.6238 | 15.32 | 64.8447 | 30 | -4.1708 | -14.0015 | -15.158 | 1.7895 |  |  | -16.356 | -14.4606 | 17.1759 | 14.8452 | 55.7634 | 56.9418 | -87.6662 | -23.289 | 41.805 | -0.1498 | 10.556 | 9.6402 | 9.3461 | 12.2191 | 167.246 | 167.528 | 74.2 | -74.1273 | -300.3201 | 302.6351 | 448.5176 | -159.7816 | -159.3267 | -19.6191 | -8.3823 | 73.1462 | 74.5976 | -86.0119 | -85.2168 | 27.6244 | 28.0616 | -69.4578 | -69.4577 | 84.28 | 82.38 | 70.1 | 70.1 | 19.8747 | 29.92 | -447.117 | 109.5838 | 109.2715 | 12.2 | 47.7 | -27 | -27.6 | 1.6397 |  | -448.7916 | -396.076 | 626.3983 | 492.4275 | 110.045 | -479.6013 | 482.3861 | -201.9187 | -276.7888 | -479.1306 | 131.8324 | 133.1189 | 207.6071 | -605.8198 | 283.6474 | -327.3131 | 328.9514 | -9.8068 | 37.4772 | 29.2 | 1.136 | 1.133 | -28.48 | 4.32 |  | -4.863 | -27.0405 | -13.3593 | 19.6 | 49.663 | 49.145 |  |  | 47.8641 | 47.9037 | 48.1686 |  | -46.9 | 33.4682 | 6.79 |  | -9.0491 | 47.4494 | 20.5556 | -9.8753 | -46.5851 | 8.2835 | 37.2847 | 27.1 | -26.9 | 148.5747 | -71.7518
01/10/2026 | 01:00 |  | 16.0651 | -23.0169 | -29.4732 | 15.9878 |  | 39.1772 | -64.3923 | 55.8495 | 28.0071 | 27.3321 | -39.96 | -42.266 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 9.5164 | 27.0484 | 17.1397 | 17.3394 | 28.8909 | 15.8893 | 5.354 | 7.7544 |  |  | -61.81 | -61.96 |  | 39.96 | 39.6 | 26.45 | 0.267 | -48.44 | -48.9 | -50.83 | 49.29 | 50.06 | 16.2003 | -5.3379 | 51.9166 | 54.2411 | 63.613 | -47.2027 | -45.7744 | 21.2957 | 17.4195 | 82.0879 | 71.834 | 36.459 | 38.2749 | -589.033 | -14.3644 | -9.1 | -9.2 | 54.1186 | 51.1674 | -3.8643 |  | -83.6207 | 3.3407 | 6.6055 | 4.447 | 625.6293 | 103.5188 | 104.0681 | -588.0076 | 486.5541 |  | -51.7578 | 54.0469 | 79.3674 | 30.24 | 34.05 | 56.85 | 75.44 | 26.6617 | 25.8579 | 16.4552 | 17.4818 | 42.8486 | -139.6944 | -140.2574 | 9.4764 |  |  | 11.601 | 120.4 | 108.4 | -15.1 | 46.3731 | 45.2955 | 45.9592 | -63.0826 | -63.0404 | 88.4883 | -71.8871 | 99.3407 | 13.4029 | 53.19 | 28.96 | 36.1011 | 34.2819 | -26.6941 |  |  |  | -78.949 |  | -14.6689 | -62.9 | -62.3 | 24.2825 | 36.6 | 50.66 | 50 | 36.41 | -9.32 | 66.774 | 77.1544 | -33.61 | -13.96 | 89.52 | 55.12 | 78.9455 | 77.1091 | 70.4109 | 70.1182 |  | 177.3231 | 169.6829 | 172.295 | 102.5594 | 83.8827 | -28.631 | 599.9998 | 457.9914 | 10.5392 | -12.0622 | -14.1588 | -15.8668 | 12.0284 | 12.1787 | 43 | -21.6385 | -23.0297 | -47.319 |  | -9.98 |  | 14.2915 | -36.8136 | -21.4191 | -20.7229 | 9.6236 | -81.2257 | 46.2509 | 6.0739 |  | 6.0647 | 33.1799 | 31.8927 | 31.4078 | -27.1279 | -27.2954 | 155.0645 | -69.1915 | -68.0624 | 105.1153 | 109.7223 | 41.2012 | 20.59 | 16.9253 | 0.9049 | -6.7 | 19.69 | 41.448 |  | -3.667 | 11.084 |  | 40.84 | -105.7649 | -99.7561 |  | 63.2714 | 29 | -4.2565 | -13.4476 | -14.5156 | 1.6864 |  |  | -15.876 | -13.7594 | 16.3301 | 14.0735 | 57.1299 | 58.1952 | -86.2564 | -22.174 | 41.0745 | 2.8606 | 10.6198 | 9.1617 | 8.9032 | 12.0242 | 166.69 | 166.991 | 86.7 | -86.1332 | -314.0791 | 315.8001 | 471.065 | -160.9221 | -160.2244 | -22.3538 | -11.1894 | 74.1405 | 74.7614 |  |  | 28.2962 | 28.4402 | -66.5788 | -65.8766 | 86.44 | 85.65 | 67.1 | 67.8 | 20.161 | 28.56 | -443.065 | 109.0673 | 108.6904 | 12 | 45.6 | -27.3 | -27.8 | 1.4276 |  | -463.9541 | -417.6671 | 620.4812 | 487.3488 | 90.8111 | -473.6447 | 479.364 | -196.1363 | -272.7372 | -474.4313 | 129.5829 | 132.2553 | 202.1373 | -595.0615 | 284.0719 | -322.5164 | 325.2207 | -10.1254 | 37.3948 | 29.28 | 1.264 | 1.266 | -28.8 | 3.28 |  | -3.8651 | -27.8035 | -13.3593 | 20.1 | 48.679 | 48.929 |  |  | 48.4014 | 48.7047 | 47.3297 |  | -44.6 | 35.2598 | 6.43 |  | -11.5821 | 48.5763 | 22.0883 | -11.7637 | -48.0062 | 10.7182 | 36.5325 | 25.3 | -24.7 | 148.25 | -89.1279
01/10/2026 | 01:30 |  | 15.6752 | -22.7443 | -29.0921 | 16.0732 |  | 37.4576 | -60.9069 | 53.337 | 27.0752 | 26.3794 | -37.74 | -41.588 |  | 19.044 | -37.4 | 9.4712 | 24.9014 | 17.5048 | 17.21 | 29.0711 | 16.1866 | 5.662 | 7.2836 |  |  | -59.43 | -59.13 |  | 37.74 | 39.6 | 25.759 | 0.266 | -45.46 | -45.74 | -56.17 | 45.61 | 46.1 | 16.1408 | -5.3992 | 51.5128 | 53.025 | 62.6287 | -41.6918 | -42.1604 | 8.2833 | 9.904 | 81.7495 | 74.1321 | 28.4655 | 28.6564 | -560.5671 | -8.4273 | -9.1 | -9.1 | 48.2468 | 47.3012 | -3.5918 |  | -80.2741 | 2.9154 | 6.1958 | 4.2635 | 608.6304 | 105.0142 | 104.6174 | -612.0218 | 460.3661 |  | -21.3188 | 23.8191 | 76.114 | 29.65 | 33.25 | 55.08 | 73.9 | 31.886 | 31.6181 | 15.0117 | 15.763 | 42.1575 | -128.5286 | -127.1104 | 9.4603 | 0 |  | 11.989 | 114.1 | 102.9 | -14.74 | 48.3163 | 46.6515 | 47.0097 | -62.394 | -61.3128 | 88.2135 | -69.8587 | 98.0087 | 13.3877 | 52.01 | 28.38 | 34.6948 | 32.9636 | -25.8606 |  |  |  | -87.1612 |  | -14.2045 | -60.3 | -60 | 23.4311 | 35 | 49.82 | 47.42 | 34.85 | -9.56 | 65.255 | 85.8199 | -32.69 | -13.39 | 85.09 | 52.02 | 88.0909 | 85.1455 | 77.4807 | 76.7091 | 224.4964 | 180.3229 | 172.953 | 175.5316 | 110.0723 | 92.125 | -27.955 | 625.7667 | 492.4043 | 11.2543 | -13.2206 | -15.4942 | -23.4614 | 13.5021 | 13.2642 | 48.6 | -18.4308 | -19.492 | -55.2446 |  | -17.75 |  | 14.0018 | -32.4165 | -21.6489 | -21.0966 | 10.8355 | -89.315 | 53.9282 | 6.0479 |  | 5.8969 | 32.5862 | 33.4954 | 31.8076 | -31.9842 | -32.1516 | 158.2462 | -75.9854 | -75.7753 | 102.7651 | 104.4406 | 49.236 | 17.11 | 12.2952 | 0.8573 | -4.45 | 21.01 | 48.5348 |  | -3.759 | 11.464 |  | 41.95 | -104.7724 | -102.8958 | 15.09 | 62.5353 | 30.4 | -3.6225 | -12.8862 | -13.8133 | 1.5995 |  |  | -15.8784 | -12.5358 | 17.3912 | 13.0211 | 57.0855 | 58.9814 | -82.9021 | -21.6484 | 39.8716 | 1.5461 | 10.5438 | 8.6538 | 8.4074 | 12.0324 | 167.612 | 166.703 | 61.2 | -60.7492 | -278.6311 | 277.2288 | 466.7368 | -160.3496 | -158.4706 | -19.2942 | -7.8145 | 72.2339 | 71.4914 |  |  | 28.2886 | 28.7366 | -67.5244 | -67.1193 | 86.07 | 85.1 | 68.5 | 69.7 | 19.8534 | 28.24 | -447.2169 | 109.1937 | 108.8114 | 11.8 | 46.3 | -28 | -27.8 | 1.6263 |  | -463.3148 | -442.88 | 622.2286 | 493.699 | 84.3185 | -477.1804 | 481.9089 | -200.2429 | -274.191 | -474.6815 | 130.0281 | 133.0563 | 207.1725 | -603.9232 | 284.2027 | -327.5637 | 329.1521 | -9.2273 | 41.0192 | 29.36 | 1.329 | 1.328 | -28.88 | 3.76 |  | -3.8376 | -27.657 | -12.8893 | 19.9 | 50.364 | 48.543 |  |  | 46.7282 | 46.9421 | 47.2546 |  | -45.6 | 34.6568 | 6.2 |  | -10.3669 | 46.3096 | 19.0496 | -10.0682 | -45.482 | 7.4198 | 37.2728 | 25.4 | -26.7 | 191.2591 | -124.3262
01/10/2026 | 02:00 |  | 15.3189 | -22.2223 | -30.3429 | 15.3111 |  | 35.706 | -56.5812 | 51.7808 | 26.4972 | 25.7214 | -33.3 | -40.416 | 0 | 19.044 | -35.2 | 8.6575 | 20.5552 | 17.5146 | 17.8013 | 29.7611 | 14.3821 | 5.9066 | 7.1627 |  |  | -56.42 | -56.92 |  | 33.3 | 39.6 | 25.539 | 0.262 | -47.48 | -48.44 | -49.97 | 47.89 | 48.11 | 15.7694 | -4.9736 | 50.033 | 51.2789 | 60.6809 | -44.9834 | -45.871 | 27.0186 | 27.6985 | 77.7194 | 70.2357 | 45.421 | 43.9137 | -564.1162 | -10.7922 | -8.8 | -8.8 | 51.0848 | 50.2335 | -3.4356 |  | -83.412 | 2.486 | 5.9357 | 4.1233 | 617.0535 | 96.6521 | 97.3845 | -623.3593 | 443.0829 |  | -42.7658 | 45.0023 | 72.8507 | 29.4 | 32.5 | 52.29 | 71.53 | 44.478 | 44.7459 | 6.4708 | 6.6899 | 45.8071 | -126.9782 | -127.9244 | 8.932 |  | 20.7229 | 11.88 | 115 | 103.3 | -14.52 | 45.8868 | 44.4141 | 45.0531 | -69.1547 | -68.8049 | 88.8351 | -62.3447 | 98.9223 | 13.063 | 48.7 | 26.41 | 34.2261 | 32.5241 | -25.4277 |  |  |  | -79.8232 |  | -14.0503 | -55.7 | -57.6 | 23.4256 | 33.8 | 45.9 | 45.82 | 33.43 | -8.67 | 65.224 | 78.612 | -32.84 | -14.7 | 84.48 | 50.74 | 80.2182 | 78.4545 | 86.6652 | 85.6455 | 224.2701 | 179.7878 | 172.4969 | 174.3067 | 123.5763 | 106.3279 | -26.948 | 632.301 | 521.9946 | 11.7557 | -13.0237 | -15.4076 | -37.5249 | 19.3883 | 18.2276 | 50.4 | -12.0651 | -12.8849 | -69.3169 |  | -20.17 |  | 13.6948 | -20.2582 | -21.3892 | -21.1196 | 10.6924 | -104.0006 | 67.8831 | 6.1535 |  | 6.0938 | 31.83 | 32.2827 | 30.8788 | -45.883 | -45.0457 | 146.3568 | -84.6938 | -84.6659 | 97.7531 | 102.3713 | 40.7178 | 18.13 | 16.8353 | 0.8219 | -6.28 | 20.71 | 41.1154 |  | -4.07 | 11.47 |  | 41.11 | -103.2109 | -95.6133 |  | 63.1112 | 30.8 | -3.4916 | -13.2049 | -14.0804 | 1.5012 |  |  | -16.2611 | -11.9741 | 17.7622 | 12.2419 | 55.9113 | 57.3534 | -83.7462 | -20.9383 | 39.5398 | 1.9242 | 10.7237 | 8.0972 | 7.8801 | 12.4307 | 162.453 | 162.441 | 70.4 | -70.5254 | -238.7736 | 239.0541 | 471.3154 | -155.0453 | -154.2216 | -21.8027 | -10.6094 | 70.5912 | 70.3569 |  |  | 24.5969 | 25.0252 | -79.8199 | -80.2031 | 81.75 | 81.86 | 68.5 | 68.8 | 19.6483 | 28.32 | -448.7429 | 109.4797 | 109.754 | 11.7 | 44.9 | -24.3 | -24.8 | 1.495 |  | -471.0422 | -481.1341 | 642.3522 | 506.076 | 76.7663 | -494.1232 | 494.9878 | -205.1324 | -276.1596 | -483.4989 | 137.2634 | 133.9927 | 206.164 | -617.6639 | 287.6075 | -343.4637 | 341.3085 | -10.3095 | 40.7126 | 25.68 | 1.365 | 1.374 | -25.28 | 0.24 |  | -0.4959 | -27.8035 | -14.2657 | 19.9 | 51.55 | 50.868 |  |  | 46.721 | 46.0868 | 47.351 |  | -44.4 | 34.2242 | 6.02 |  | -11.3999 | 48.3116 | 21.6057 | -10.8927 | -47.3646 | 10.9591 | 36.1568 | 25 | -23.7 | 233.7499 | -173.8977
01/10/2026 | 02:30 |  | 15.12 | -22.0139 | -30.5032 | 15.6637 |  | 35.6157 | -62.2774 | 51.6784 | 26.2052 | 25.6897 | -37.74 | -39.111 | 0 | 18.216 | -35.2 | 7.6959 | 26.4522 | 17.3407 |  | 29.7526 | 14.0695 | 5.2918 | 7.0108 |  |  | -59.27 | -59.39 |  | 37.74 | 37.4 | 27.113 | 0.262 | -47.84 | -48.82 | -50.79 | 48.27 | 47.82 | 15.8961 | -4.9706 | 49.4162 | 51.0928 | 63.1123 | -45.4398 | -45.5718 | 23.2607 | 20.0938 | 81.3887 | 73.5969 | 39.627 | 39.29 | -573.1799 | -13.442 | -8.6 | -8.6 | 54.0725 | 52.426 | -3.3636 |  | -84.2159 | 2.0897 | 6.2027 | 4.2797 | 631.3362 | 93.3256 | 92.9288 | -630.9737 | 444.83 |  | -34.9183 | 37.1309 | 71.6232 | 29.15 | 31.76 | 51.19 |  | 47.2911 | 47.9608 | 7.1163 | 7.0181 | 45.1259 | -124.7567 | -124.2859 | 8.2939 | 0 | 21.1025 | 11.659 | 114 | 102 | -13.86 | 45.1602 | 43.7641 | 43.929 | -70.2991 | -70.9735 | 90.0616 | -60.6829 | 100.1177 | 12.5753 | 46.73 | 25.58 | 33.2886 | 31.6452 | -24.9186 |  |  |  | -85.9825 |  | -13.6578 | -53.3 | -55.2 | 23.0356 | 33 | 45.58 | 44.88 | 32.72 | -8.73 | 65.6735 | 84.7848 | -30.31 | -17.95 | 83.74 | 48.77 | 85.4545 | 83.9273 | 89.9859 | 88.7545 | 226.9667 | 181.5345 | 174.3221 | 176.5577 | 132.0711 | 114.7878 | -26.646 | 639.9722 | 514.9803 | 11.4683 | -13.3099 | -15.5983 | -46.4202 | 33.4503 | 32.2273 | 46 | -15.672 | -17.0048 | -77.307 |  | -17.83 |  | 13.3744 | 8.3573 | -20.9913 | -20.4893 | 10.8016 | -111.6446 | 76.3099 | 5.8461 |  | 5.7332 | 32.0455 | 31.9668 | 30.8835 | -48.8972 | -49.0647 | 155.3995 | -87.8789 | -87.3099 | 98.4765 | 101.0774 | 48.0641 | 16.6 | 12.6452 | 0.8206 | -4.75 | 21.25 | 48.143 |  | -4.117 | 11.496 |  | 42.31 | -102.2927 | -99.0199 | 15.09 | 63.7677 | 31.7 | -3.4594 | -13.2082 | -14.1612 | 1.4576 |  |  | -16.1849 | -11.6617 | 18.0773 | 12.1339 | 53.9345 | 53.9926 | -81.0972 | -20.6117 | 39.5631 | 1.4006 | 10.4381 | 7.8726 | 7.6375 | 11.6981 | 161.1 | 160.162 | 74.2 | -74.2214 | -241.4301 | 243.0545 | 466.6812 | -153.7957 | -152.9744 | -23.4481 | -12.8785 | 69.8356 | 72.5269 |  |  | 24.8745 | 25.2893 | -79.6056 | -80.2374 | 80.85 | 80.36 | 67.3 | 67.3 | 19.9367 | 28.32 | -442.4827 | 106.8807 | 106.1359 | 11.5 | 42.2 | -24.4 | -24.7 |  |  | -470.3007 | -476.8799 | 630.6972 | 494.2418 | 73.3142 | -484.5507 | 485.6319 | -201.7582 | -271.2635 | -479.446 | 134.9782 | 133.8591 | 201.8892 | -607.4788 | 279.9796 | -335.8025 | 334.513 | -10.2023 | 40.3044 | 25.92 | 1.383 | 1.386 | -24.56 | -0.16 |  | 0.264 | -28.2124 | -14.1192 | 19.5 | 48.899 | 49.19 |  |  | 46.9962 | 46.7028 | 47.9221 |  | -42.1 | 34.6886 | 5.92 |  | -13.8797 | 49.2624 | 23.7987 | -13.2973 | -48.303 | 12.6481 | 35.6221 | 26 | -25.8 | 229.7966 | -177.4153
01/10/2026 | 03:00 |  | 15.111 |  | -30.7621 | 16.4838 |  | 35.2798 | -61.98 | 50.6178 | 25.7532 | 24.9805 | -35.52 | -38.506 | 0 | 18.216 | -35.2 | 8.8845 | 25.3972 | 18.2615 | 18.7249 | 30.6904 | 16.6475 | 5.3194 | 7.741 |  |  | -59.45 | -59.08 |  | 37.74 | 37.4 | 27.061 | 0.264 | -45.6 | -45.47 | -52.62 | 45.99 | 45.81 | 15.5607 | -4.8949 | 48.4483 | 50.068 | 63.0736 | -45.6288 | -45.0342 | 27.5203 | 35.9395 | 77.5024 | 69.8231 | 42.2855 | 42.9311 | -576.2487 | -12.3679 | -8.9 | -9 | 51.8678 | 50.5227 | -3.2015 |  | -84.9435 | 1.7373 | 5.9232 | 4.1147 | 616.5042 | 89.8159 | 89.9991 | -616.4149 | 436.3309 |  | -33.5364 | 35.2811 | 69.5176 | 28.53 | 31.01 | 50.64 | 69.99 | 49.1665 | 49.3004 | 10.4333 | 11.0235 | 42.9008 | -120.8409 | -120.6328 | 8.6008 |  | 20.9062 | 11.609 | 112.3 | 100.3 | -14.06 | 46.0957 | 44.3836 | 44.9466 | -70.5789 | -69.9061 | 87.6715 | -57.8609 | 96.48 | 13.0623 | 46.07 | 25.11 | 32.8198 | 31.2057 | -24.6228 |  |  |  | -76.6062 |  | -13.561 |  | -52.9 | 22.7774 | 32.6 | 44.44 | 44.42 | 32.37 | -8.48 | 63.8755 | 76.5718 | -32.6 | -17.48 | 84.85 | 48.66 | 76.9818 | 75.6364 | 88.0755 | 85.8364 | 218.0781 | 174.7792 | 167.5726 | 171.2568 | 132.2378 | 114.9814 | -26.446 | 634.1553 | 519.4075 | 11.4974 | -12.9944 | -15.105 | -45.3175 | 40.0293 | 37.601 | 38 | -17.3141 | -18.1628 | -77.5141 |  | -9.61 |  | 13.3831 | 20.9699 | -19.3939 | -18.9563 | 8.5578 | -111.8211 | 75.1079 | 5.4568 |  | 5.3849 | 31.3765 | 32.0522 | 30.8068 | -49.902 | -49.2322 | 150.5432 | -85.4722 | -85.1165 | 98.4523 | 101.9012 | 46.7677 | 15.39 | 13.0352 | 0.8219 | -4.77 | 20.51 | 46.8786 |  |  | 11.456 |  | 41.59 | -100.9611 | -96.0503 | 14.84 | 63.5082 | 32.3 | -3.5881 | -12.8481 | -13.6771 | 1.4754 |  |  |  | -11.1287 | 16.3278 | 11.5888 | 57.2797 | 60.1606 | -80.2825 | -20.569 | 38.7251 | 2.7132 | 11.0262 | 7.853 | 7.5426 | 12.3436 | 161.08 | 161.066 | 66.6 | -66.2249 | -230.5176 | 229.3816 | 466.5281 | -153.3759 | -153.2214 | -22.8914 | -12.0816 | 74.3037 | 74.197 | -84.7984 | -82.92 | 25.0586 | 25.4784 | -79.5045 | -79.0201 | 79.64 | 79.24 | 67.2 | 67 | 19.9153 | 27.68 | -443.4664 | 107.1758 | 107.891 | 12 | 43.3 | -24.7 | -24.6 | 1.6774 |  | -462.0552 | -482.3292 | 641.4061 | 501.9946 | 78.1979 | -485.8456 | 489.3192 | -200.3777 | -273.7466 | -485.699 | 140.2733 | 134.4017 | 206.1471 | -617.8558 | 283.424 | -342.5598 | 341.3636 | -9.8865 | 40.3607 | 25.92 | 1.362 | 1.372 | -25.36 | 0.08 |  | -0.2609 | -28.1544 | -14.2962 | 19.7 | 50.167 | 50.91 |  |  | 47.1624 | 47.5612 | 47.3106 |  | -42.1 | 34.3694 | 5.89 |  | -13.7218 | 48.8278 | 22.5825 | -13.687 | -48.1136 | 12.0046 | 35.5607 | 26.2 | -26.2 | 235.0942 | -181.6132
01/10/2026 | 03:30 |  | 15.1885 |  | -30.8018 | 16.0583 |  | 35.4054 | -59.2871 | 51.0467 | 25.7332 | 25.1155 | -35.52 | -38.559 | 0 | 18.216 | -35.2 | 8.4105 | 24.847 | 18.1949 | 18.3283 | 30.8117 | 16.5587 | 5.6771 | 7.831 |  |  | -58.82 | -58.94 |  | 35.52 | 37.4 | 26.91 | 0.261 | -43.88 | -44.22 | -55.68 | 44.28 | 44.5 | 15.2191 | -4.8047 | 48.4301 | 49.9431 | 63.2808 | -42.3764 | -42.6323 | 11.5165 | 12.2284 | 81.708 | 72.8029 | 29.7413 | 28.6746 | -551.5252 | -8.2906 | -8.9 | -8.9 | 48.6622 | 47.7373 | -3.287 |  | -81.287 | 1.7024 | 6.1341 | 4.1713 | 604.602 | 82.7967 | 82.3389 | -589.3428 | 427.4435 |  | -57.955 | 59.463 | 68.4797 | 28.36 | 31.44 | 50.16 | 69.22 | 50.3721 | 50.3721 | 7.9213 | 7.9555 | 42.3515 | -125.166 | -124.9268 | 8.3231 |  |  | 11.732 | 112.1 | 100.6 | -14.06 | 42.7999 | 42.3045 | 42.6921 | -75.1854 | -74.0393 | 89.5153 | -53.6102 | 97.5916 | 13.0644 | 45.92 | 25.16 | 31.8823 | 30.3268 | -24.234 |  |  |  | -70.5805 |  | -13.3095 | -48.6 | -48.3 | 22.5412 | 32.2 | 43.06 | 43.9 | 32.04 | -8.19 | 64.0305 | 70.449 | -32.96 | -17.35 | 84.08 | 47.93 | 71.6364 | 69.2364 | 87.6189 | 86 | 213.6084 | 171.9857 | 163.7799 | 166.4702 | 126.4467 | 108.8795 | -26.631 | 608.2789 | 514.544 | 11.5211 | -12.7477 | -15.3508 | -40.4141 | 30.0145 | 28.5779 | 40.5 | -14.4552 | -15.4635 | -72.3342 |  | -15.09 |  | 13.5479 | 1.0158 | -20.9746 | -20.4008 | 10.4289 | -106.1018 | 69.9327 | 5.6274 |  | 5.5285 | 32.6829 | 33.5324 | 32.008 | -51.9115 | -51.5765 | 143.5101 | -84.6349 | -84.7343 | 94.6597 | 99.722 | 40.5786 | 16.53 | 16.4853 | 0.7987 | -6.32 | 21.36 | 40.739 |  |  | 11.294 |  | 41.01 | -99.9284 | -95.8343 | 15.4 | 64.7197 | 29.3 | -3.4514 | -12.8785 | -13.7604 | 1.423 |  |  | -16.5191 | -10.7251 | 18.485 | 11.3544 | 56.9868 | 57.0799 | -79.8298 | -20.3725 | 39.0694 | 2.0648 | 10.7874 | 7.6089 | 7.3422 | 12.3149 | 160.389 | 161.118 | 66.6 | -67.1625 | -234.2337 | 235.6697 | 463.3208 | -154.0529 | -153.6946 | -23.5322 | -12.6975 | 74.5037 | 72.2603 |  |  | 24.6131 | 25.0984 | -79.4257 | -78.0437 | 81.57 | 79.64 | 66.4 | 67.1 | 19.9367 | 27.6 | -450.3466 | 108.7734 | 107.9282 | 12.1 | 41 | -24.7 | -25.2 | 1.5179 |  | -456.5967 | -471.1518 | 635.146 | 501.2387 | 81.6578 | -482.8251 | 483.6812 | -202.949 | -271.5743 | -479.9616 | 136.3757 | 134.916 | 204.7007 | -613.6368 | 281.8996 | -339.076 | 340.4984 | -9.6503 | 39.5949 | 25.36 | 1.335 | 1.351 | -24.4 | 1.2 |  | -0.1144 | -27.8614 | -14.1192 | 19.6 | 50.009 | 47.871 |  |  | 48.6458 | 48.2886 | 47.6361 |  | -40.3 | 34.1347 | 5.79 |  | -13.6748 | 49.4071 | 23.1927 | -13.8777 | -48.3404 | 12.426 | 35.1514 | 24.8 | -25.6 | 231.5707 | -185.9218
01/10/2026 | 04:00 |  | 15.553 | -22.3195 | -31.0822 | 16.5851 |  | 35.4096 | -62.0228 | 50.1729 | 25.3712 | 25.2112 | -35.52 | -38.841 | 0 | 18.216 | -35.2 | 8.6786 | 26.2086 | 18.4219 | 18.7523 | 31.1987 | 16.3716 | 5.2462 | 7.8531 |  |  | -58.18 | -58.63 |  | 35.52 | 38.841 | 27.18 | 0.264 | -42.47 | -42.58 | -57.62 | 42.69 | 42.99 | 14.828 | -4.6721 | 48.4715 | 49.8946 | 63.6077 | -40.9441 | -41.0111 | 10.1364 | 9.5174 | 81.6862 | 73.7275 | 26.4409 | 26.4791 | -555.3575 | -13.5758 | -8.8 | -8.8 | 46.6817 | 46.0847 | -3.3439 |  | -76.6247 | 1.5839 | 5.752 | 3.8913 | 603.5644 | 86.3063 | 85.4823 | -603.0192 | 423.7266 |  | -53.2103 | 54.7329 |  | 28.83 | 31.53 |  | 69.16 | 53.587 | 53.721 | 6.602 | 7.5647 | 43.3642 | -125.9182 | -125.1457 | 8.2931 |  |  | 11.169 | 111.4 | 101.2 | -13.86 | 43.4399 | 42.1741 | 42.6913 | -76.0764 | -75.6229 | 94.1237 | -57.4087 | 103.4932 | 12.5945 | 45.32 | 24.81 |  | 30.3268 | -23.943 |  |  |  | -73.4511 |  | -13.2722 |  |  | 22.5742 |  | 43.32 |  |  | -8.28 | 63.1935 | 72.3566 | -34.91 | -17.06 | 86.94 | 47.84 | 73.1636 | 72.0545 | 90.5391 | 88.3818 | 218.7463 | 175.4113 | 168.0271 | 171.3236 | 128.632 | 111.7374 | -26.667 | 621.2446 | 531.118 | 11.5339 | -12.6855 | -15.0616 | -41.1939 | 30.0359 | 27.8065 | 45.4 | -14.5566 | -15.4405 | -73.2962 |  | -16.59 |  | 13.5458 | 0.531 | -19.7569 | -19.2867 | 8.6883 | -108.0565 | 72.1429 | 5.4052 |  | 5.3033 | 32.6179 | 32.9637 | 31.08 | -53.4186 | -54.2558 | 156.2367 | -87.8607 | -86.9103 | 97.3668 | 98.3374 | 55.2493 | 12.98 | 5.6651 | 0.7974 | -1.31 | 19.23 | 55.0019 |  |  | 11.251 |  | 43.72 | -98.2772 | -96.5905 | 15.06 | 64.5172 | 30.8 | -2.7279 | -12.5868 | -13.5755 | 1.4636 |  |  | -17.4124 | -10.4811 | 17.4023 | 10.7956 | 56.4593 | 60.2918 | -79.7135 | -20.2398 | 37.8072 | 2.182 | 10.9056 | 7.7261 | 7.4793 | 12.2812 | 160.665 | 162.71 | 70.4 | -70.3683 | -241.8972 | 242.7035 | 483.7675 | -154.1821 | -154.5912 | -24.4442 | -13.8747 | 71.8733 | 72.814 |  |  | 25.3827 | 26.0763 | -77.4666 | -77.0281 | 83.88 | 83.1 | 66.9 | 67 | 19.9367 | 28.4 | -437.4512 | 107.2593 | 105.2143 | 12.2 | 42.8 | -25.7 | -26 |  |  | -478.3213 | -491.9719 | 629.095 | 496.6392 | 62.6121 | -484.7404 | 484.9091 | -200.0786 | -270.4758 | -481.3633 | 135.2749 | 135.8897 | 200.3482 | -606.6557 | 280.8097 | -337.6008 | 334.9579 | -9.6503 | 36.3281 | 26.24 | 1.359 | 1.361 | -25.04 | 0.16 |  | -0.7614 | -29.1798 | -13.4478 | 21 | 52.015 | 51.801 |  | 13.2356 | 46.9715 | 47.0387 | 48.0838 |  | -42 | 35.7872 | 5.86 |  | -15.6008 | 50.0229 | 24.7736 | -15.5406 | -49.014 | 14.2047 | 34.0764 | 26.8 | -25.8 | 243.1769 | -193.652
01/10/2026 | 04:30 |  | 15.8005 | -22.5849 | -30.4402 | 15.9069 |  | 35.6637 | -60.2089 | 50.9496 | 25.9012 | 25.3305 | -35.52 | -38.365 | 0 | 19.044 | -33 | 9.1941 | 23.7292 | 18.277 | 18.6898 | 31.2838 | 16.4417 | 5.6896 | 7.3672 |  |  | -59.2 | -59.25 |  | 35.52 | 37.4 | 27.655 | 0.268 | -45.85 | -45.44 | -49.64 | 45.64 | 46.44 | 14.9072 | -4.6394 | 48.7072 | 50.1394 | 62.7869 | -43.846 | -44.4168 | 26.5477 | 30.2802 | 79.3096 | 71.0575 | 46.7175 | 43.0487 | -575.5305 | -14.2267 | -8.7 | -8.8 | 51.6246 | 49.5812 | -3.3405 |  | -80.5874 | 1.515 | 6.0802 | 4.1265 | 631.2751 | 88.5342 | 89.2056 | -617.6519 | 441.2467 |  | -50.7331 | 52.6589 | 68.5196 | 23.48 | 37.41 | 60.5 | 60.11 | 52.6493 | 52.9173 | 8.3936 | 9.0209 | 43.0161 | -129.8665 | -129.5897 | 8.4173 |  |  | 11.168 | 112.1 | 100.9 | -14.24 | 42.1724 | 41.3922 | 41.485 | -77.4953 | -77.1986 | 97.5199 | -60.9707 | 107.692 | 12.8452 | 45.85 | 25.08 | 32.3511 |  | -24.3339 |  |  |  | -78.3781 |  | -13.3495 | -49.6 | -50.6 | 22.8873 |  | 43.94 |  |  | -8.47 | 63.1935 | 76.8269 | -36.09 | -17.63 | 88.9 | 47.84 | 78.1455 | 77 | 92.0186 | 89.8364 | 222.3049 | 178.477 | 171.5728 | 174.7635 | 131.0687 | 114.1654 | -26.01 | 627.5444 | 550.4398 | 11.55 | -13.2827 | -15.4691 | -42.8429 | 35.7321 | 34.7009 | 39.9 | -15.4505 | -16.358 | -77.2391 |  | -10.63 |  | 13.8578 | 11.1359 | -22.095 | -21.3725 | 13.7111 | -111.1784 | 75.5626 | 5.2449 |  | 5.1805 | 32.736 | 33.4325 | 31.9415 | -52.5813 | -51.9115 | 158.2462 | -89.0101 | -88.4901 | 100.405 | 102.0212 | 56.2161 | 12.13 | 5.6251 | 0.8219 | -1.18 | 20.04 | 56.5642 |  | -4.075 | 11.151 |  | 42.29 | -103.1905 | -98.7982 |  | 61.9872 | 29.8 | -3.4794 | -12.6494 | -13.5605 | 1.4706 |  |  | -17.8458 | -11.7691 | 15.8985 | 11.9549 | 61.3058 | 62.6765 | -86.6762 | -20.2655 | 38.5398 | 4.6197 | 10.7042 | 7.8433 | 7.5953 | 12.1467 | 162.982 | 162.676 | 80.9 | -80.5034 | -256.1513 | 258.0967 | 501.1196 | -157.8621 | -155.5123 | -24.5604 | -13.5454 | 73.0387 | 72.1323 |  |  | 24.6487 | 25.1369 | -78.628 | -78.2934 | 82.54 | 81.54 | 65.7 | 66.4 | 19.9367 | 29.12 | -441.9776 | 106.2032 | 105.8344 | 12.6 | 42.2 | -25 | -25.5 | 1.4782 |  | -496.3972 | -506.7587 | 627.684 | 492.0889 | 48.9552 | -480.7465 | 486.6391 | -198.6869 | -271.6205 | -480.3463 | 132.9601 | 132.2861 | 201.9763 | -601.8961 | 280.4184 | -334.4873 | 333.0737 | -9.7024 | 35.5769 | 25.92 | 1.395 | 1.403 | -25.28 | 0.24 |  | -0.2609 | -27.9194 | -13.3867 | 19.5 | 49.66 | 49.027 |  |  | 46.4394 | 47.2609 | 47.115 |  | -40.5 | 35.7563 | 6 |  | -14.8147 | 49.2438 | 23.5015 | -14.822 | -48.712 | 13.1646 | 34.8916 | 25.2 | -24.9 | 246.6882 | -188.5459
01/10/2026 | 05:00 |  | 15.6631 | -22.8412 | -30.7187 | 15.3777 |  | 37.5228 | -61.3716 | 51.3679 | 26.0072 | 25.0347 | -35.52 | -37.624 | 0 | 19.044 | -33 | 9.1314 | 24.9772 | 18.8891 | 19.1441 | 31.8893 | 16.48 | 5.5441 | 7.8352 |  |  | -59.55 | -59.4 |  | 35.52 | 35.2 | 27.915 | 0.27 | -44.55 | -45.96 | -50.34 | 46.11 | 46.29 | 14.8545 | -4.6159 | 49.2689 | 50.4451 | 62.0593 | -45.2388 | -44.8474 | 28.1001 | 28.9889 | 80.8232 | 71.1599 | 40.8537 | 37.5411 | -567.6671 | -13.9102 | -8.8 | -8.6 | 50.6808 | 50.2273 | -3.4472 |  | -78.3264 | 0.9259 | 6.0848 | 4.2395 | 620.5021 | 83.1934 | 82.9798 | -604.9008 | 429.7655 |  | -55.2615 | 56.0164 | 69.5575 | 23.3 | 37.4 | 61.12 | 60.82 | 45.6836 | 45.1477 | 14.981 | 15.3592 | 42.5319 | -131.9893 | -131.4607 | 8.5237 |  |  | 11.671 | 112.6 | 102.1 | -13.85 | 41.9945 | 40.0096 | 41.0188 | -77.2142 | -76.4012 | 94.4891 | -56.9466 | 104.0769 | 12.2658 | 45.79 | 25.05 | 32.3511 | 30.7663 | -24.2741 |  |  |  | -76.3975 |  | -13.3969 |  | -50.6 | 23.3487 | 33.4 | 44.76 | 45.34 | 33.09 | -8.34 | 63.86 | 76.1093 | -33.06 | -17.24 | 87.36 | 50.13 | 76.7636 | 73.2909 | 82.3581 | 81.7182 | 217.0612 | 173.3676 | 168.4917 | 168.5158 | 135.8169 | 117.9492 | -25.815 | 613.9297 | 561.514 | 11.4304 | -13.0666 | -15.6564 | -47.1908 | 51.257 | 48.2689 | 44.4 | -29.3803 | -30.84 | -80.729 |  | -19.07 |  | 14.0524 | 39.9261 | -20.0768 | -19.6326 | 10.3388 | -114.9155 | 79.8136 | 5.0351 |  | 4.9534 | 32.3511 | 32.5091 | 31.4642 | -45.3807 | -44.7108 | 159.2509 | -80.771 | -80.3406 | 100.1005 | 102.1672 | 53.1545 | 11.84 | 5.0951 | 0.8219 | -0.9 | 18.81 | 53.8622 |  | -3.955 | 11.208 |  | 40.88 | -101.4415 | -98.5284 | 14.37 | 60.5371 | 28.5 | -3.884 | -12.3091 | -13.202 | 1.4914 |  |  | -17.0217 | -12.2687 | 15.9692 | 12.7149 | 58.8889 | 60.6745 | -84.8971 | -20.6788 | 38.1024 | 4.5088 | 9.9262 | 8.5171 | 8.2914 | 11.6265 | 173.691 | 174.032 | 44.4 | -44.5561 | -269.6319 | 270.9544 | 531.8708 | -167.1371 | -165.6337 | -22.4788 | -11.3334 | 72.3394 | 73.0216 |  | -93.8191 | 24.8678 | 25.304 | -79.6987 | -80.5569 | 84.91 | 85.39 | 67 | 66.4 | 19.7722 | 29.44 | -448.1538 | 111.3402 | 110.9673 | 13.1 | 43.1 | -25.2 | -25.7 |  |  | -526.4272 | -523.7855 | 628.0536 | 490.3692 | 32.7335 | -483.8095 | 482.8316 | -198.9987 | -274.0991 | -481.2523 | 136.7241 | 134.7193 | 201.8436 | -604.4916 | 281.5186 | -329.6612 | 331.2359 | -9.4113 | 34.89 | 26 | 1.284 | 1.288 | -25.36 | 0.24 |  | -0.3494 | -28.6824 | -13.2708 | 19.8 | 48.934 | 48.678 | 11.0492 | 13.2188 | 46.7744 | 47.8021 | 48.1349 |  | -40.8 | 34.4011 | 6.12 |  | -14.1014 | 48.511 | 22.3083 | -13.4893 | -48.2647 | 12.0246 | 36.1894 | 26.2 | -26.1 | 263.088 | -194.9049
01/10/2026 | 05:30 |  | 16.1777 | -23.3822 | -30.5825 | 16.4957 |  | 39.6429 | -66.489 | 53.974 | 27.4792 | 26.6923 | -37.74 | -39.362 | 0 | 19.872 | -35.2 | 9.2896 | 28.918 | 19.0835 | 19.2679 | 31.997 | 14.5468 | 5.7948 | 7.598 |  |  | -61.2 | -60.92 |  | 37.74 | 37.4 | 28.72 | 0.276 | -47.81 | -48.72 | -45.76 | 50.02 | 49.91 | 15.2663 | -4.9898 | 50.8623 | 51.953 | 61.2573 | -42.4149 | -42.8476 | 10.7002 | 10.7512 | 84.2058 | 75.3427 | 27.7244 | 27.7538 | -566.5348 | -9.5383 | -9 | -8.9 | 48.9089 | 47.998 | -3.7574 |  | -78.0083 | 1.8964 | 6.7152 | 4.5542 | 624.3475 | 84.2311 | 84.9635 | -601.9875 | 452.4845 |  | -63.0419 | 64.827 | 73.5693 | 24.58 | 38.59 | 63.73 | 63.45 | 46.8892 | 46.8892 | 25.327 | 25.6953 | 42.9793 | -142.9826 | -142.8031 | 9.3167 |  |  | 11.672 | 117.6 | 106.9 | -14.78 | 42.1072 | 40.2364 | 41.2698 | -73.3806 | -73.1154 | 96.3288 | -66.8959 | 105.6026 | 13.0344 | 47.96 | 26.32 | 34.2261 | 32.5241 | -25.1472 |  |  |  | -76.828 |  | -13.847 | -54.7 | -56.1 | 24.7055 | 36.3 | 47.96 | 49.52 | 36 | -8.75 | 66.34 | 76.3993 | -36.7 | -16.91 | 94.74 | 51.63 | 78.4364 | 76.3273 | 80.4546 | 80.1636 | 225.3301 | 180.6536 | 174.429 | 177.1895 | 141.5648 | 125.4149 | -25.377 | 609.8471 | 568.4883 | 11.9176 | -13.3792 | -15.8203 | -52.7994 | 63.1466 | 58.7011 | 41.8 | -35.1724 | -36.5035 | -86.1853 |  | -17.76 |  | 14.6487 | 60.9196 | -20.5136 | -20.0895 | 10.0477 | -121.5932 | 85.7062 | 5.4713 |  | 5.3804 | 30.9088 | 30.828 | 30.2094 | -47.3901 | -47.7251 | 161.093 | -77.9079 | -78.2889 | 101.6794 | 103.0561 | 52.8688 | 14.49 | 5.6351 | 0.9281 | -1.21 | 17.66 | 53.0761 |  | -3.781 | 11.196 |  | 40.7 | -102.7934 | -103.391 | 14.88 | 60.113 | 27.1 | -4.2571 | -13.0647 | -14.1395 | 1.5401 |  |  | -15.6024 | -14.6007 | 16.9981 | 15.0319 | 59.9769 | 61.3713 | -88.7207 | -20.8491 | 39.9824 | 4.0342 | 10.368 | 9.2495 | 8.9453 | 12.1959 | 173.747 | 173.272 | 72.9 | -74.188 | -310.7816 | 311.5874 | 555.6947 | -167.2748 | -164.8947 | -23.1709 | -12.3908 | 69.9873 | 71.179 | -95.1315 |  | 29.8129 | 30.2484 | -65.8428 | -65.2472 | 88.9 | 88.44 | 66.1 | 65.8 | 19.8128 | 30 | -435.8434 | 108.7732 | 108.4044 | 14.1 | 39.9 | -28.8 | -29.4 | 1.6155 |  | -552.0544 | -528.3813 | 606.5271 | 484.1701 | 10.0099 | -460.7319 | 470.593 | -195.8662 | -273.7032 | -455.5487 | 130.8056 | 129.5888 | 200.8978 | -593.7766 | 282.3163 | -313.9093 | 313.8272 | -9.3866 | 39.5503 | 28.08 | 1.139 | 1.127 | -26.88 | 3.12 |  | -4.3931 | -28.4779 | -13.0663 | 20.7 | 51.275 | 50.786 |  |  | 46.6765 | 46.2519 | 45.4595 |  | -38.7 | 34.4087 | 6.03 |  | -12.5231 | 50.0927 | 22.5472 | -12.8155 | -48.6322 | 11.6615 | 37.2322 | 23.6 | -24.3 | 239.4326 | -186.2407
01/10/2026 | 06:00 |  | 16.5919 | -24.3916 | -30.0793 | 17.8877 |  | 42.0955 | -72.0703 | 56.5239 | 28.5111 | 27.8933 | -42.18 | -38.951 | 0 | 19.872 | -33 | 10.1349 | 32.0846 | 19.892 | 20.136 | 33.33 | 14.5321 | 5.4105 | 7.1235 |  |  | -65.17 | -65.04 |  | 42.18 | 37.4 | 31.937 | 0.283 | -49.16 | -49.39 | -57.49 | 49.59 | 49.82 | 13.6392 | -4.6998 | 53.4255 | 55.1875 | 64.2775 | -46.2039 | -46.7425 | 9.6319 | 8.3775 | 88.9609 | 79.3117 | 26.3162 | 25.8304 | -586.0706 | -10.0546 | -8.6 | -8.6 | 53.4723 | 52.2245 | -3.7482 |  | -83.377 | 1.4651 | 6.9549 | 4.7245 | 642.8112 | 92.4711 | 92.5016 | -605.9908 | 477.3189 |  | -36.6499 | 38.4113 | 71.4536 | 22.78 | 36.06 | 61.77 | 61.41 | 34.4312 | 34.4312 | 26.9945 | 27.6624 | 47.8884 | -130.5051 | -130.5211 | 9.9168 |  | 20.9062 | 11.54 | 120.1 | 108 | -14.72 | 48.1846 | 44.6225 | 46.779 | -66.1833 | -65.8132 | 92.4409 | -67.8298 | 101.1157 | 13.1703 | 51.32 | 28.02 | 36.5698 | 34.7214 | -26.4974 |  |  |  | -73.351 |  | -14.3842 | -62.8 | -63.6 | 26.1612 | 40.6 | 52.04 | 55.58 | 40.69 | -8.85 | 65.3635 | 72.3766 | -34.5 | -17.33 | 97.29 | 54.11 | 73.6909 | 72.0182 | 71.0552 | 68.6818 | 222.5494 | 179.8863 | 172.4038 | 174.8775 | 135.592 | 118.0001 | -25.18 | 622.4358 | 515.9699 | 12.394 | -14.0262 | -16.42 | -47.6883 | 62.785 | 59.5336 | 43.2 | -40.9796 | -42.2176 | -80.3107 |  | -17.52 |  | 15.3878 | 56.1933 | -21.5895 | -21.0363 | 14.1657 | -114.8291 | 82.2785 | 5.6587 |  | 5.6073 | 29.7475 | 30.1577 | 28.9862 | -36.6729 | -36.338 | 159.9208 | -67.7651 | -68.3232 | 103.273 | 107.4669 | 49.4777 | 15.03 | 5.5551 | 0.8206 | -1.18 | 15.71 | 48.8652 |  | -3.849 | 11.435 |  | 39.65 | -108.1872 | -104.0779 | 14.69 | 59.9025 | 25.5 | -4.3872 | -13.5381 | -14.7624 | 1.7169 |  |  | -16.0245 | -15.1383 | 15.243 | 15.6067 | 61.5955 | 62.8361 | -89.0164 | -20.8403 | 41.4245 | 4.9944 | 9.9324 | 9.7378 | 9.4622 | 11.4657 | 162.684 | 163.22 | 95.1 | -93.2866 | -326.5621 | 332.9241 | 522.0108 | -156.1077 | -154.6463 | -22.0474 | -12.0276 | 72.9364 | 72.8762 |  |  | 24.7717 | 25.2041 | -62.4806 | -62.3248 | 81.03 | 79.5 | 64 | 63.8 | 19.5265 | 17.84 | -434.0595 | 102.4907 | 103.4502 | 14.6 | 40 | -26.5 | -27 | 1.3847 |  | -515.7999 | -478.329 | 541.7337 | 424.3719 | -3.6878 | -418.6411 | 417.908 | -194.1027 | -237.5052 | -413.1706 | 139.4825 | 139.133 | 198.1078 | -529.8754 | 245.3955 | -291.8081 | 292.7067 | -8.8318 | 39.1247 | 27.12 | 1.008 | 1.01 | -27.12 | 3.84 |  | -4.2161 | -26.9245 | -13.1548 | 20.9 | 52.432 | 50.667 |  |  | 47.4075 | 47.6198 | 47.3159 |  | -39.6 | 34.7366 | 6.37 |  | -12.2668 | 48.6294 | 22.2837 | -11.8491 | -47.3108 | 11.4095 | 35.205 | 25.3 | -24.3 | 193.241 | -127.0143
01/10/2026 | 06:30 |  | 16.8388 | -24.5304 | -29.2163 | 17.8228 |  | 44.7854 | -75.5274 | 60.969 | 30.9051 | 30.2309 | -46.62 | -41.709 | 0 | 20.7 | -35.2 | 9.7828 | 32.0286 | 20.3253 | 20.7761 | 34.3411 | 14.0993 | 5.4156 | 7.1263 |  |  | -69.16 | -69.11 |  | 46.62 | 39.6 | 32.301 | 0.287 | -57.16 | -53.23 | -56.73 | 53.52 | 53.89 | 15.0645 | -5.7816 | 55.2012 | 56.4675 | 67.3226 | -53.7927 | -54.256 | 17.4764 | 24.9683 | 88.5042 | 80.5742 | 38.3419 | 34.7935 | -617.7094 | -14.1437 | -8.9 | -8.9 | 59.3317 | 59.4654 | -3.8033 |  | -91.904 | 2.795 | 8.5594 | 5.8175 | 678.3958 | 100.6195 | 100.5279 | -588.5272 | 533.9819 |  | -36.6635 | 38.3348 | 74.7369 | 23.29 | 36.9 | 63.74 | 63.34 | 26.3937 | 27.3314 | 34.7891 | 35.3531 | 44.215 | -135.4224 | -133.3017 | 8.0174 |  | 20.7229 | 11.629 | 126 | 113 | -15.56 | 49.6967 | 48.2608 | 48.6137 | -59.9447 | -59.9506 | 89.1388 | -72.4493 | 100.1507 | 13.0811 | 54.23 | 29.13 | 38.4448 | 36.4792 | -26.5127 |  |  |  | -65.0602 |  | -14.4202 | -67 | -66.4 | 25.8426 | 47.2 | 57.02 | 64.28 | 46.75 | -9.13 | 64.201 | 63.6161 | -36.4 | -17.04 | 101.91 | 55.42 | 65.2545 | 62.9455 | 60.8381 | 58.3091 | 220.1282 | 175.7175 | 170.7549 | 172.7941 | 119.17 | 102.7377 | -24.511 | 602.8612 | 361.4084 | 13.8042 | -15.5195 | -17.9973 | -30.6492 | 45.9911 | 42.816 | 44.6 | -43.6307 | -44.5791 | -65.1248 |  | -16.62 |  | 16.9753 | 16.9223 | -18.1093 | -17.5988 | 7.2622 | -99.7307 | 68.2631 | 5.6791 |  | 5.6646 | 31.2734 | 31.8264 | 30.0488 | -28.1327 | -28.9699 | 168.6285 | -57.9471 | -58.0505 | 108.6844 | 111.2707 | 48.401 | 14.72 | 5.5851 | 0.8682 | -1.18 | 15.51 | 48.0633 |  | -3.768 | 11.371 |  | 38.56 | -109.8151 | -108.1347 | 14.47 | 59.6166 | 23.1 | -5.2495 | -14.7079 | -15.887 | 1.7406 |  |  | -15.1115 | -17.6626 | 16.1445 | 18.3439 | 56.7399 | 60.1559 | -90.8806 | -21.3739 | 43.942 | 4.1221 | 9.3121 | 11.8973 | 11.4991 | 11.0564 | 132.195 | 132.813 | 77.5 | -77.2627 | -293.6887 | 294.7423 | 378.2882 | -128.2271 | -127.4939 | -21.9614 | -9.7918 | 72.0018 | 71.2477 | -74.3261 | -75.2227 | 15.1864 | 15.6706 | -50.6799 | -51.26 | 45.64 | 45.61 | 67 | 67 | 19.7508 | -10.64 | -432.4207 | 93.2289 | 92.8205 | 15 | 47.4 | -15.1 | -15.6 | 1.3682 |  | -370.3999 | -323.8012 | 387.4111 | 292.1457 | -2.9307 | -287.404 | 289.2847 | -196.5753 | -143.8357 | -285.5679 | 174.145 | 172.569 | 202.9482 | -380.0592 | 147.5733 | -237.2625 | 236.6991 | -8.4115 | 27.987 | 29.92 | 0.847 | 0.838 | -29.52 | 7.12 |  | -7.5853 | -20.6836 | -12.5963 | 18.3 | 48.948 | 48.232 | 11.0357 | 13.2303 | 46.7253 | 46.6321 | 46.8271 |  | -47 | 35.1953 | 6.95 |  | -8.1315 | 49.2255 | 21.5319 | -8.5813 | -47.8886 | 9.6702 | 37.8111 | 32.1 | -32.2 | 83.9652 | -29.0216
01/10/2026 | 07:00 |  | 16.7834 |  | -29.5752 | 17.6568 |  | 44.3367 | -72.828 | 61.102 | 30.9791 | 30.3134 | -39.96 | -59.556 | 0 | 20.7 | -52.8 | 9.4783 | 29.3948 | 20.0139 | 20.2893 | 33.774 | 13.1953 | 5.4858 | 7.8702 |  |  | -68.4 | -68.34 |  | 39.96 | 57.2 | 30.062 | 0.282 | -52.7 | -52.68 | -59.28 | 53.22 | 53.71 | 14.776 | -5.7338 | 56.5508 | 58.3297 | 68.5229 | -48.022 | -47.8524 | 8.7111 | 8.4573 | 94.9457 | 84.7933 | 28.1167 | 28.8747 | -627.233 | -11.4622 | -9.4 | -9.4 | 55.0251 | 53.4892 | -3.9887 |  | -87.2701 | 2.8361 | 8.6797 | 5.9279 | 678.2737 | 142.5824 | 142.4909 | -700.7786 | 555.0125 |  | -29.1677 | 30.8583 | 77.8605 | 23.32 | 37.34 | 65.08 | 64.62 | 30.6804 | 30.8143 | 20.9291 | 21.8231 | 39.2564 | -127.2443 | -126.6046 | 12.9162 |  |  | 11.629 | 124.6 | 113.4 | -15.76 | 54.9927 | 53.4825 | 53.5523 | -47.6378 | -47.0299 | 87.734 | -84.4234 | 97.1108 | 12.6471 | 59.44 | 31.41 | 41.7261 | 39.5554 | -27.4259 |  |  |  | -89.98 |  | -14.8575 | -74.8 | -76.3 | 24.1891 | 52.3 | 62.46 | 71.1 | 51.94 | -10.63 | 64.0615 | 88.6425 | -36.35 | -17.3 | 101.02 | 55.92 | 91.8182 | 89.4 | 69.1305 | 67.3 | 245.159 | 200.6638 | 193.6332 | 196.0471 | 119.0939 | 101.6413 | -23.942 | 711.0683 | 278.295 | 14.3644 | -16.3872 | -19.2377 | -36.9357 | 28.7537 | 26.9385 | 41.8 | -24.3302 | -25.6754 | -64.5212 |  | -18.19 |  | 14.2458 | -4.5777 | -16.9395 | -16.5327 | 6.8975 | -98.1886 | 67.4359 | 0 |  | 11.0332 | 31.5467 | 31.3181 | 29.7911 | -31.6492 | -30.812 | 156.2367 | -65.7665 | -65.7539 | 100.3473 | 104.3267 | 47.3463 | 14.04 | 4.4951 | 0.8914 | -0.62 | 14.71 | 47.5915 |  | -3.403 | 10.876 |  | 37.67 | -104.9537 | -97.9213 | 13.91 | 57.562 | 23.7 | -1.4871 | -9.6476 | -10.442 | 1.7709 |  |  | -14.6841 | -14.3509 | 15.8746 | 14.7373 | 58.3404 | 59.5517 | -89.6686 | -22.4518 | 29.8511 | 6.454 | 9.3545 | 12.7567 | 12.4694 | 11.1073 | 91.2065 | 90.7106 | 38.6 | -38.5088 | -143.6503 | 144.3238 | 207.4131 | -87.0695 | -86.1629 | -25.4022 | -13.7283 | 73.3562 | 72.6938 | -44.0389 | -44.3304 | -0.9695 | -0.5678 | -52.2202 | -53.0682 | 8.32 | 8.47 | 67.8 | 67.2 | 19.5671 | -39.2 | -406.3778 | 70.1923 | 69.7578 | 12.8 | 55.3 | 1.5 | 1 |  |  | -202.762 | -244.4566 | 262.6042 | 178.4011 | -2.8605 | -174.621 | 170.8816 | -195.0251 | -42.015 | -167.408 | 212.3057 | 213.031 | 196.5255 | -249.9319 | 42.4924 | -208.7025 | 209.2049 | -8.0407 | 20.816 | 28.56 | 0.88 | 0.876 | -27.92 | 6 |  | -6.7674 | -15.8495 | -13.8567 | 13.7 | 49.196 | 51.057 | 11.0368 |  | 47.803 | 48.272 | 47.3227 |  | -54 | 34.6118 | 6.95 |  | -14.7353 | 51.9102 | 24.8248 | -14.7975 | -50.9414 | 13.3668 | 37.2152 | 39.1 | -39.6 | 61.2745 | -37.8145
01/10/2026 | 07:30 |  | 17.0214 | -24.8577 | -28.9163 | 17.3003 |  | 45.311 | -75.2324 | 63.8431 | 32.591 | 31.7839 | -28.86 | -62.02 | 0 | 20.7 | -55 | 9.6197 | 30.7242 | 20.6492 | 20.9131 | 34.6917 | 13.2725 | 5.7386 | 7.5602 |  |  | -67.48 | -67.4 |  | 28.86 | 61.6 | 29.602 | 0.277 | -52.16 | -53.92 | -50.1 | 52.67 | 55.1 | 15.5104 | -6.2741 | 57.6824 | 59.831 | 66.2333 | -50.7653 | -50.2271 | 30.8489 | 31.701 | 92.5729 | 80.8485 | 51.7478 | 44.528 | -639.9438 | -15.6353 | -8.9 | -8.8 | 57.4974 | 55.7907 | -4.2113 |  | -88.4998 | 3.991 | 9.0064 | 6.1626 | 692.3732 | 159.4286 | 159.0929 | -722.8781 | 597.92 |  | -38.4006 | 39.0612 | 85.1954 | 24.6 | 38.54 | 67.87 | 67.43 | 24.9202 | 24.7863 | 27.0319 | 27.7934 | 36.7208 | -130.5726 | -129.5746 | 13.5316 | 0 |  | 12.128 | 126.8 | 115.6 | -16.17 | 57.461 | 55.701 | 56.0892 | -39.988 | -38.5909 | 87.2963 | -96.1738 | 98.9242 | 13.3209 | 65.15 | 34.81 | 44.0698 | 41.7526 | -28.5868 |  |  |  | -104.2379 |  | -15.6079 | -83.8 | -83.5 | 24.8154 | 56.7 | 67.46 | 76.82 | 56.53 | -11.47 | 64.0305 | 102.6658 | -36 | -17.03 | 109.67 | 57.26 | 106.1273 | 103.6364 | 63.8214 | 62.9818 | 256.4812 | 213.5821 | 204.4306 | 207.8873 | 111.1434 | 92.8643 | -24.402 | 729.9541 | 217.9543 | 14.7628 | -16.909 | -19.8207 | -27.8775 | 18.3603 | 17.496 | 43.4 | -24.4614 | -25.1773 | -55.0286 |  | -17.87 |  | 14.2523 | -24.7851 | -15.0377 | -14.4756 | 7.6927 | -90.741 | 59.6497 |  |  | 6.1969 | 32.4121 | 32.9249 | 31.7367 | -26.1232 | -26.1232 | 161.7628 | -60.807 | -60.782 | 102.0627 | 109.4929 | 46.3209 | 13.64 | 3.6051 | 0.9281 | -0.18 | 14.26 | 46.5789 |  | -3.31 | 11.23 |  | 37.26 | -108.5948 | -103.4785 | 13.95 | 57.4665 | 24.3 | -1.4594 | -9.1109 | -9.5074 | 1.7933 |  |  | -15.0473 | -14.8217 | 15.9563 | 15.3676 | 61.4805 | 63.3433 | -92.3774 | -25.2717 | 27.9972 | 5.4809 | 8.8831 | 13.0497 | 12.7647 | 10.855 | 79.0192 | 79.892 | 56.2 | -55.9512 | -150.4732 | 150.1495 | 153.7711 | -76.1379 | -74.7337 | -24.0425 | -13.1622 | 73.1503 | 72.4477 | 0 | 0 | -7.202 | -6.8235 | -43.2927 | -42.6875 | -3.99 | -3.96 | 71.7 | 72.4 | 19.5051 | -55.12 | -396.9894 | 61.1005 | 60.2597 | 8.9 | 63.3 | 6.5 | 6.2 | 1.3529 |  | -147.2346 | -183.5081 | 202.1946 | 129.9612 | -1.8734 | -122.8292 | 119.0446 | -188.7523 | 0 | -115.5274 | 224.536 | 222.3113 | 194.2444 | -194.9077 | 4.9815 | -190.5369 | 192.8586 | -8.7274 | 12.602 | 31.52 | 0.974 | 0.974 | -31.44 | 9.36 |  | -10.0175 | -14.0337 | -12.2148 | 14.4 | 49.934 | 49.912 |  |  | 48.3519 | 48.452 | 48.2585 |  | -61.6 | 29.6735 | 7.03 |  | -14.5979 | 51.4174 | 24.0543 | -13.9958 | -50.5117 | 12.1071 | 37.6789 | 47.2 | -47.2 | 4.6704 | 11.916
01/10/2026 | 08:00 |  | 17.5739 | -25.5692 | -29.4207 | 18.7843 |  | 46.3288 | -74.6771 | 66.7821 | 33.595 | 32.9512 | -37.74 | -65.711 | 0 | 20.7 | -59.4 | 9.6558 | 37.6978 | 21.265 | 21.3549 | 35.9003 | 13.4473 | 5.9441 | 7.9858 |  |  | -72 | -71.65 |  | 37.74 | 63.8 | 28.893 | 0.278 | -56.62 | -56.13 | -52.02 | 56.84 | 56.72 | 16.2254 | -5.7762 | 59.9589 | 61.5219 | 80.7297 | -51.1163 | -51.7016 | 24.0803 | 26.2869 | 95.6519 | 86.3949 | 44.8842 | 36.3764 | -647.3137 | -15.5087 | -8.9 | -9 | 58.5105 | 57.5001 | -4.1231 |  | -91.6058 | 4.217 | 9.2365 | 6.2923 | 712.668 | 160.7715 | 161.3818 | -716.5217 | 627.6238 |  | -48.2862 | 51.0682 | 88.4787 | 25.99 | 40.12 | 70.69 | 70.26 | 30.4125 | 30.8143 | 27.9639 | 28.6887 | 35.7331 | -148.8259 | -147.7316 | 15.1281 |  | 20.7229 | 10.849 | 133.9 | 121.6 | -16.7 | 53.754 | 51.9877 | 52.2239 | -42.8725 | -42.358 | 90.9353 | -97.3085 | 102.9462 | 12.7664 | 70.6 | 36.95 | 46.4136 | 43.9499 | -29.3689 |  |  |  | -90.4171 |  | -15.8349 | -86 | -86 | 25.1065 | 59.3 | 70.96 | 81.02 | 59.54 | -11.93 | 66.3555 | 89.9251 | -37.07 | -17.11 | 102.14 | 60.38 | 90.6182 | 89.5091 | 65.818 | 64.6818 | 258.6566 | 210.1647 | 205.0228 | 207.7511 | 108.979 | 89.5779 | -24.475 | 730.0694 | 197.3318 | 16.1129 | -18.9189 | -21.6829 | -27.7413 | 12.7859 | 12.785 | 39.1 | -21.4828 | -22.8627 | -55.3125 |  | -14.88 |  | 14.6393 | -36.3919 | -13.7828 | -13.4556 | 5.5143 | -87.2444 | 57.9071 |  |  | 5.8502 | 30.2852 | 31.464 | 30.4909 | -31.3143 | -31.8167 | 169.8007 | -64.405 | -64.157 | 111.7568 | 115.8639 | 50.1296 | 16.35 | 3.5051 | 0.95 | -0.08 | 15.17 | 50.6267 |  | -3.421 | 11.558 | 8.7353 | 39.62 | -113.7613 | -107.3193 | 14.28 | 59.4702 | 23.5 | -2.3768 | -10.5563 | -11.4453 | 1.8142 |  |  | -15.425 | -16.5164 | 16.5402 | 17.087 | 59.3548 | 61.3213 | -92.4965 | -27.1905 | 31.2961 | 2.1275 | 8.1917 | 13.0106 | 12.7437 | 9.8508 | 73.4563 | 74.7543 | 37.3 | -37.2011 | -127.1131 | 128.3357 | 127.0246 | -72.6775 | -71.5347 | -27.1067 | -15.8332 | 73.1683 | 72.2762 |  |  | -8.8941 | -8.5322 | -40.7832 | -41.0759 | -4.75 | -5 | 72.9 | 72.5 | 19.424 | -58 | -395.6638 | 59.212 | 58.7491 | 8.3 | 62.6 | 7.9 | 7.6 | 1.5525 |  | -121.6186 | -168.7202 | 190.8939 | 110.1122 | 2.687 | -106.1486 | 99.284 | -187.144 |  | -106.0077 | 229.7723 | 227.8138 | 192.7338 | -183.3356 | -9.4743 | -185.1043 | 187.3089 | -8.807 | 9.061 | 32.24 | 1.04 | 1.031 | -31.92 | 8.72 |  | -9.6391 | -15.0591 | -11.2779 | 15.5 | 51.871 | 51.696 | 11.095 | 13.2856 | 49.4837 | 47.5971 | 46.4967 |  | -62.7 | 29.6217 | 7.36 |  | -16.5661 | 52.7242 | 26.5892 | -16.506 | -51.9534 | 15.6795 | 36.096 | 48.7 | -47.1 | 1.1893 | 15.1035
01/10/2026 | 08:30 |  | 18.2422 | -26.2233 | -28.4035 | 19.4767 |  | 49.7388 | -86.2808 | 70.5989 | 35.5009 | 34.8061 | -39.96 | -72.98 | 0 | 24.012 | -66 | 9.6964 | 41.8622 | 21.8948 | 22.1499 | 36.71 | 13.9133 | 5.6634 | 7.6389 |  |  | -76.93 | -77.08 |  | 42.18 | 72.6 | 29.267 | 0.266 | -63.46 | -63.81 | -50.3 | 65.52 | 65.17 | 17.7426 | -6.1516 | 64.173 | 65.7908 | 86.3692 | -58.4978 | -58.6783 | 27.4098 | 27.5018 | 102.3888 | 93.7905 | 53.3671 | 52.4354 | -704.7131 | -12.6277 | -9.1 | -9.2 | 65.6414 | 63.6151 | -4.1466 |  | -102.4752 | 4.9105 | 9.8871 | 6.63 | 746.3604 | 167.7602 | 167.4245 | -723.9041 | 670.5381 |  | -82.0308 | 83.7878 | 96.652 | 27.64 | 42.43 | 75.98 | 75.49 | 30.8143 | 31.0822 | 28.1103 | 28.8424 | 34.7962 | -164.9547 | -165.8275 | 21.2792 | 0 |  | 10.427 | 138.4 | 126.2 | -17.4 | 52.8553 | 51.2545 | 51.6431 | -41.584 | -41.3631 | 102.6673 | -117.4402 | 115.5722 | 13.8903 | 70.37 | 37.68 | 49.6948 | 46.8796 | -31.457 |  |  |  | -85.6635 |  | -17.1832 | -90.8 | -91 | 25.9305 | 63.7 | 74.44 | 86.56 | 63.35 | -12.54 | 69.3315 | 85.3424 | -47.55 | -17.4 | 119.43 | 65.08 | 86.0545 | 83.7455 | 63.496 | 62.4545 | 266.0944 | 217.3036 | 210.6559 | 214.8433 | 105.1424 | 88.1112 | -23.716 | 739.7959 | 172.4697 | 17.156 | -19.8338 | -22.7833 | -21.6052 | 9.3547 | 8.7048 | 36.5 | -22.2339 | -23.3001 | -50.6763 |  | -14.07 |  | 15.325 | -45.4865 | -14.4129 | -14.1941 | 8.4025 | -85.7483 | 54.5132 |  |  | 4.4621 | 31.3256 | 32.1068 | 30.8957 | -31.4818 | -31.4818 | 183.0298 | -61.1922 | -60.8471 | 116.989 | 123.237 | 51.9606 | 15.73 | 1.345 | 1.0147 | 1.04 | 15.12 | 52.5024 | 11.5598 | -3.142 | 11.767 | 10.6501 | 35.51 | -124.2936 | -116.2149 | 13.63 | 49.6983 | 24.5 | 15.589 | -19.5894 | -21.0492 | 2.0004 |  |  | -17.9517 | 0 | 17.6545 | 0 | 57.9139 | 59.3984 | -99.1108 | -29.7615 | 32.1256 | 0.9394 | 8.174 | 13.8603 | 13.4081 | 9.855 | 75.981 | 75.4495 | 54.1 | -53.8225 | -144.7713 | 146.0986 | 119.3577 | -72.6719 | -71.7537 | -20.1571 | -8.7921 | 72.1716 | 71.6973 |  |  | -7.871 | -7.454 | -42.7296 | -42.3453 | -10.53 | -10.84 | 74.3 | 74.7 | 19.7316 | -60.24 | -400.4641 | 60.0124 | 57.2766 | 8.9 | 66.9 | 8.3 | 7.9 | 1.335 |  | -116.2073 | -143.6871 | 188.4691 | 112.545 | 13.644 | -107.1884 | 103.3389 | -196.1738 |  | -106.3574 | 231.7894 | 228.8191 | 196.6097 | -175.9311 | -10.8896 | -188.3572 | 185.1468 | -8.6203 | 7.67 | 33.6 | 1.03 | 1.034 | -32.48 | 10.32 |  | -10.5455 | -12.1874 | -11.2779 | 10.7 | 48.703 | 49.39 |  |  | 47.7827 | 47.3078 | 46.3113 |  | -65.5 | 28.9192 | 7.46 |  | -10.0877 | 49.0939 | 20.6542 | -10.1216 | -48.2158 | 8.2758 | 39.3324 | 50.4 | -50.4 | -21.4132 | 49.5445
01/10/2026 | 09:00 |  | 19.0993 | -27.3909 | -27.841 | 23.8261 |  | 51.3564 | -92.2327 | 74.067 | 37.3449 | 36.6085 | -37.74 | -76.615 | 70.4 | 25.668 | -70.4 | 9.6524 | 48.1708 | 22.3443 | 23.0498 | 37.8608 | 14.0667 | 5.2939 | 7.2719 |  |  | -72.97 | -72.93 |  | 37.74 | 74.8 | 27.964 | 0.274 | 0 | -101.22 | -63.79 | 0 | 103.28 | 18.3713 | -6.3402 | 64.7938 | 67.5387 | 91.385 | -68.8842 | -69.3401 | 10.6462 | 11.1049 | 111.7788 | 100.9333 | 40.603 | 41.5964 | -696.858 | -12.3618 | -8.8 | -8.9 | 75.8281 | 74.769 | -4.5322 |  | -104.3402 | 7.6816 | 10.6084 | 7.1143 | 745.3533 | 155.8885 | 155.5223 | -700.7314 | 666.2796 |  | -57.6533 | 59.5453 | 100.2446 | 28.46 | 43.3 | 77.58 | 77.03 | 25.0542 | 24.6523 | 33.9295 | 34.436 | 37.1235 | -163.41 | -163.8374 | 23.7712 |  |  | 10.511 | 142.3 | 128.5 | -17.96 | 56.6418 | 54.3541 | 54.9748 | -32.5227 | -32.453 | 77.6232 | -103.5043 | 90.5995 | 14.4983 | 74.57 | 39.8 | 51.8042 | 49.2233 | -32.5362 |  |  |  | -72.9941 |  | -17.6614 | -93.2 | -94.2 | 27.7103 | 66.3 | 76.22 | 89.42 | 65.44 | -12.61 | 70.2925 | 71.8541 | -47.11 | -17.15 | 118.69 | 68.31 | 73.0727 | 71.3091 | 59.2246 | 57.7 | 265.4117 | 213.8492 | 206.8347 | 209.8567 | 106.8687 | 91.4516 | -23.313 | 716.475 | 157.07 | 15.7712 | -18.4526 | -21.1955 | -15.2773 | 8.276 | 7.7697 | 40.3 | -23.524 | -25.1064 | -51.9081 |  | -17.27 |  | 15.4901 | -47.9748 | -15.1819 | -14.6273 | 9.2991 | -89.5391 | 57.0709 |  |  | 4.5811 | 31.1542 | 32.4217 | 30.2716 | -24.4486 | -24.6161 | 160.7581 | -57.0296 | -56.1056 | 101.6577 | 107.5918 | 51.8215 | 14.83 | 1.525 | 1.022 | 0.94 | 15.55 | 51.6124 |  | -3.062 | 11.775 | 10.672 | 37.52 | -106.8471 | -100.3917 | 13.99 | 52.3563 | 24.5 | 16.5325 | -20.6651 | -22.2892 | 2.1363 |  |  |  | 0 | 15.5374 | 0 | 55.1223 | 56.0963 | -87.4833 | -31.0977 | 32.5603 | 1.0482 | 8.0654 | 14.2021 | 13.7984 | 9.9402 | 72.6137 | 73.4076 | 37.3 | -37.0651 | -125.5088 | 124.3695 | 107.2869 | -70.5468 | -70.0799 | -19.4504 | -7.2812 | 69.0013 | 70.692 |  |  | -9.1387 | -8.7331 | -39.7512 | -39.9648 | -11.33 | -11.62 | 74.7 | 75.6 | 19.5457 | -64.64 | -402.7713 | 58.6933 | 57.2656 | 9 | 68.3 | 8.2 | 8.2 | 1.4258 |  | -100.6389 | -126.5711 | 181.7554 | 109.2069 | 24.4187 | -107.2262 | 100.7542 | -192.7757 | 0 | -98.2958 | 232.1431 | 227.0303 | 196.9233 | -174.3286 | -15.6792 | -186.4736 | 183.9595 | -8.6999 | 0.02 | 36.08 | 1.002 | 1.008 | -35.04 | 10.56 |  | -11.22 | -11.162 | -11.22 | 11.4 | 50.364 | 50.225 | 10.9991 | 13.2612 | 44.4679 | 45.1481 | 46.6583 |  | -66.7 | 28.0111 | 7.67 |  | -8.9794 | 49.8207 | 19.3598 | -8.5844 | -49.0251 | 6.5722 | 41.42 | 53.2 | -52 | -22.1083 | 71.4147
01/10/2026 | 09:30 |  | 19.7836 | -28.5127 | -27.6532 | 24.1213 |  | 54.2477 | -99.238 | 76.6008 | 38.6268 | 37.8372 | -26.64 | -79.763 | 72.6 | 26.496 | -72.6 | 9.2781 | 51.8658 | 22.9846 | 23.1234 | 38.4262 | 14.113 | 5.2075 | 7.7214 |  |  | -68.32 | -68.15 |  | 26.64 | 79.2 | 28.763 | 0.274 | 0 | -113.97 | -42.32 | 0 | 115.48 | 19.1153 | -6.7488 | 67.0596 | 69.8988 | 89.9273 | -69.4741 | -69.149 | 33.4405 | 30.4863 | 112.8547 | 101.6615 | 0 | 99.2166 | -736.718 | -9.4806 | -9.4 | -9.4 | 76.5242 | 76.0104 | -4.9564 |  | -100.1551 | 6.9023 | 10.5475 | 7.0971 | 782.9521 | 176.3054 | 174.9626 | -720.0261 | 724.1797 |  | -64.7338 | 67.2028 | 103.5778 | 30.07 | 45.21 | 79.99 | 79.41 | 15.5432 | 15.9451 | 42.981 | 43.6294 | 33.409 | -187.5243 | -186.8265 | 20.7155 |  | 20.3302 | 10.416 | 149.2 | 134.3 | -18.25 | 50.4833 | 48.5325 | 49.1853 | -36.9018 | -35.9017 | 100.8841 | -123.7806 | 116.5317 | 14.5129 | 77.73 | 41.62 | 53.9136 | 50.9811 | -33.1718 |  |  |  | -85.1557 |  | -18.0722 | -98.2 | -97.7 | 27.963 | 0 | 116.8 | 105.56 | 77.47 | -10.73 | 71.455 | 83.6172 | -47.06 | -17.38 | 120.02 | 70.06 | 85.4364 | 83.3273 | 54.4927 | 53.2727 | 268.0374 | 218.3532 | 210.2395 | 213.7626 | 98.5106 | 84.2169 | -21.955 | 734.8686 | 123.7377 | 16.2326 | -19.1071 | -21.8507 | -7.4914 | 8.0093 | 7.0232 | 42.3 | -31.3536 | -32.8306 | -44.6225 |  | -19.82 |  | 16.018 | -50.0631 | -15.2512 | -14.9415 | 9.9498 | -83.5567 | 50.3749 |  |  | 4.8611 | 31.6168 | 31.7915 | 30.5715 | -15.9084 | -15.7409 | 167.6238 | -52.2016 | -51.4907 | 113.2406 | 121.0532 | 42.3951 | 20.45 | 8.9851 | 1.0684 | -2.85 | 16.46 | 42.5825 |  | -2.914 | 11.615 |  | 35.12 | -120.8301 | -111.4825 |  | 49.9256 | 25 | 17.3421 | -21.3703 | -22.8007 | 2.2219 |  |  | -17.9363 | 0 | 16.0194 | 0 | 53.5569 | 55.9104 | -96.2261 | -32.3287 | 32.5252 | 3.3932 | 8.2973 | 15.3655 | 14.8953 | 10.1566 | 81.1938 | 80.9551 | 36.5 | -36.2399 | -171.3393 | 172.7494 | 94.7188 | -78.9212 | -77.7984 | -16.834 | 0 | 72.1215 | 73.0954 |  |  | -11.2094 | -10.8395 | -41.2369 | -41.1132 | -13.05 | -13.9 | 78.3 | 78.6 | 19.9153 | -68.16 | -396.588 | 53.9115 | 53.4561 | 9.4 | 72.5 | 10.2 | 10.2 | 1.604 |  | -90.0483 | -93.7343 | 176.8853 | 103.793 | 36.2181 | -97.7935 | 91.0571 | -189.3066 | 0 | -95.6984 | 229.9081 | 232.8463 | 192.0427 | -168.8942 | -17.693 | -184.8523 | 182.8963 | -7.8293 | 0.167 | 36.16 | 0.93 | 0.93 | -35.28 | 11.92 |  | -12.6268 | -11.6014 | -10.0175 | 10.5 | 50.512 | 50.484 | 11.0807 | 13.2773 | 47.2668 | 46.8504 | 45.2116 |  | -70.3 | 26.3674 | 8.2 |  | -7.2219 | 49.0316 | 16.5466 | -6.9206 | -47.6577 | 3.6737 | 43.7704 | 56.3 | -55.8 | -80.207 | 99.7554
01/10/2026 | 10:00 |  | 20.2067 | -29.4925 | -27.735 | 25.1447 |  | 55.1061 | -90.8597 | 77.6543 | 39.4088 | 38.4322 | -24.42 | -79.501 | 72.6 | 27.324 | -72.6 | 9.2378 | 46.9842 | 23.3044 | 23.6512 | 38.9108 | 14.353 | 5.8744 | 7.6763 |  |  | -67.49 | -67.5 |  | 24.42 | 79.2 | 29.045 | 0.273 | 0 | -100 | -57.12 | 0 | 102.02 | 19.6448 | -6.9377 | 68.9552 | 71.4729 | 88.1113 | -61.6199 | -61.5487 | 6.4615 | 5.5464 | 113.6446 | 102.8717 |  | 72.5164 | -706.0811 | -8.9423 | -9.7 | -9.7 | 68.889 | 66.8832 | -5.3415 |  | -94.842 | 7.8429 | 10.6289 | 7.2961 | 750.6331 | 189.6114 | 188.879 | -734.7071 | 717.8167 |  | -45.382 | 46.8117 | 106.6814 | 30.05 | 45.8 | 81.71 | 81.04 | 10.8547 | 11.1226 | 40.9646 | 41.6301 | 31.6872 | -178.4629 | -179.2164 | 22.0161 |  | 20.5265 | 10.704 | 147.3 | 133.5 | -18.37 | 55.7159 | 53.5284 | 54.0844 | -28.5514 | -27.8907 | 98.5956 | -131.8352 | 114.1318 | 15.1764 | 83.72 | 43.94 | 55.3198 | 52.153 | -33.9589 |  |  |  | -86.7671 |  | -18.4589 | -103.6 | -105.3 | 27.6663 |  | 118.12 | 106.62 | 78.31 | -10.89 | 71.9665 | 85.2173 | -46.58 | -17.31 | 122.37 | 71.99 | 87.0545 | 85.3818 | 51.1198 | 49.5727 | 272.3174 | 219.2366 | 212.8801 | 216.8829 | 88.7615 | 73.9859 | -22.401 | 750.7546 | 99.9369 | 16.963 | -19.5562 | -22.6895 | 4.887 | -3.9781 | -3.7756 | 28.6 | -26.6755 | -28.621 | -33.9875 |  | -5.22 |  | 16.1037 | -73.958 | -15.3414 | -14.9312 | 8.7935 | -72.0993 | 37.9437 |  |  | 4.4324 | 32.0723 | 31.2046 | 30.0281 | -12.7267 | -11.8894 | 168.6285 | -49.6039 | -48.7824 | 113.8901 | 121.2733 | 45.3248 | 20.54 | 8.9851 | 1.0575 | -2.78 | 17.44 | 44.9006 |  | -2.551 | 11.583 | 12.6176 | 37 | -120.6431 | -111.6851 |  | 51.2534 | 26.8 | 18.3033 | -22.8693 | -24.6092 | 2.2966 |  |  |  | 0 | 17.4793 | 0 | 55.0238 | 58.3086 | -94.1862 | -32.8694 | 34.418 | -0.0377 | 8.257 | 15.7463 | 15.2328 | 9.9329 | 81.0705 | 82.831 | 40.2 | -39.5002 | -164.39 | 167.2727 | 68.1226 | -77.9302 | -77.036 | -15.5093 | 0 | 73.4448 | 73.2013 |  |  | -9.8895 | -9.4062 | -43.67 | -44.0392 | -18.03 | -17.94 | 84.6 | 85 | 19.7914 | -69.84 | -405.6707 | 54.6237 | 55.9593 | 10.1 | 82.2 | 11.4 | 10.7 | 1.7587 |  | -66.7177 | -73.8989 | 188.178 | 113.4767 | 61.4887 | -108.8565 | 102.7208 | -195.9021 | 0 | -103.065 | 233.0082 | 233.4205 | 200.5718 | -178.1414 | -15.2943 | -193.0747 | 191.6683 | -8.7521 | -0.004 | 37.68 | 0.965 | 0.969 | -36.56 | 13.84 |  | -14.8241 | -12.6268 | -4.2466 | 9.1 | 50.571 | 51.069 |  |  | 47.6054 | 47.357 | 46.9706 |  | -82.4 | 14.4223 | 8.41 | 327.67 | -5.3184 | 48.0563 | 15.1109 | -5.6733 | -47.8016 | 0 | 45.5725 | 66.6 | -66.4 | -96.8178 | 115.0172
01/10/2026 | 10:30 |  | 20.6197 | -30.3407 | -27.2383 | 22.9233 |  | 56.5796 | -92.7782 | 79.8264 | 40.7088 | 39.7115 | -26.64 | -81.474 | 74.8 | 28.152 | -74.8 | 9.3705 | 47.6002 | 21.6939 | 21.9947 | 35.9125 | 11.7814 | 5.4179 | 3.6456 |  |  | -68.84 | -69.43 |  | 26.64 | 81.4 | 28.488 | 0.273 | 0 | -104.65 | -56.88 | 0 | 106.38 | 20.0645 | -7.086 | 70.4879 | 73.1096 | 91.9633 | -69.3749 | -69.1382 | 18.7909 | 18.0797 | 115.1905 | 105.4463 |  | 105.3419 | -724.2888 | -8.7065 | -9.2 | -9.2 | 73.3864 | 72.3557 | -5.1592 |  | -103.6486 | 8.5109 | 11.4886 | 7.7809 | 767.3267 | 178.2586 | 178.991 | -702.5602 | 728.8025 |  | -74.9943 | 76.0199 | 108.857 | 30.7 | 46.74 | 82.56 | 82.78 | 13.132 | 12.8641 | 43.3046 | 44.3113 | 31.011 | -187.1671 | -187.0779 | 22.9345 |  |  | 11.762 | 151.6 | 137.5 | -18.84 | 55.16 | 52.8282 | 53.8375 | -29.1889 | -29.9203 | 92.694 | -124.3639 | 107.9069 | 15.42 | 80.5 | 42.74 | 56.0229 | 53.3249 | -33.9966 |  | 0 | 0 | -75.3741 |  | -18.4732 | -103.4 | -102.6 | 28.2211 |  | 120.72 | 108.8 | 80 | -10.05 | 72.044 | 73.4742 | -42.64 | -17.54 | 117.94 | 73.14 | 75.5818 | 73.5818 | 48.7624 | 47.5273 | 265.9855 | 213.2343 | 207.4528 | 209.5051 | 83.6753 | 69.7151 | -23.015 | 715.0099 | 57.1572 |  | -19.4306 | -22.6687 | 10.2738 | -8.5579 | -8.3542 | 31.1 | -28.3625 | -29.7282 | -29.8617 |  | -5.49 |  | 16.6335 | -85.3069 | -15.4033 | -14.9559 | 9.7249 | -67.5004 | 34.6601 |  |  | 4.9031 | 31.2698 | 32.5788 | 31.2844 | -13.7314 | -13.3965 | 172.6475 | -46.1851 | -47.0712 | 115.7797 | 123.8072 | 45.3321 | 19.69 | 8.6451 | 1.0208 | -2.52 | 17.74 | 45.818 |  | -2.482 | 11.728 |  | 35.27 | -124.0918 | -114.8882 | 14.3 | 49.3028 | 26.5 | 19.0024 | -23.569 | -25.2291 | 2.3433 |  |  |  | 0 | 17.0072 | 0 | 57.4921 | 59.7561 | -96.8206 | -32.9812 | 34.8965 | 0.716 | 7.9417 | 15.7463 | 15.3805 | 9.6437 | 78.5265 | 78.963 | 41.9 | -41.375 | -169.9221 | 167.2519 | 39.7235 | -75.7194 | -74.5479 | -15.5612 | 0 | 72.2832 | 72.0523 |  |  | -13.6086 | -13.2343 | -42.9299 | -42.8649 | -17 | -17.22 | 81.6 | 81.3 | 19.5863 | -70.56 | -398.3538 | 53.4622 | 52.978 | 10.1 | 81.3 | 13.2 | 12.9 | 1.6753 |  | -35.0706 | -28.5544 | 186.4602 | 110.2598 | 85.1933 | -103.4694 | 102.2655 | -190.1435 | 0 | -100.7278 | 231.8877 | 235.01 | 194.348 | -174.4683 | -22.1991 | -194.9329 | 194.3493 | -8.0407 | 0.108 | 37.2 | 0.926 | 0.928 | -36 | 13.36 |  | -14.0337 | -12.0684 | -4.1581 | 7.9 | 48.461 | 48.305 |  |  | 46.7492 | 46.8421 | 47.3717 |  | -79.4 | 15.401 | 8.73 | 327.67 | -4.6611 | 49.571 | 16.1096 | -5.119 | -47.9652 | 2.329 | 45.6741 | 66.2 | -65.1 | -126.3306 | 139.3252
01/10/2026 | 11:00 |  | 20.8164 | -29.9933 | -27.0794 | 21.3746 |  | 58.2549 | -95.5118 | 80.7723 | 41.1987 | 40.1135 | -26.64 | -83.292 | 77 | 27.324 | -74.8 | 9.1825 | 48.7272 | 21.2294 | 21.7101 | 35.3859 | 13.4931 | 1.4497 | 3.6643 |  |  | -68.1 | -68.16 |  | 26.64 | 81.4 | 28.49 | 0.273 | 0 | -107.8 | -56.38 | 0 | 109.73 | 20.9736 | -7.1621 | 72.1699 | 75.1355 | 90.7544 | -68.0478 | -67.5012 | 11.7528 | 11.6999 | 116.7541 | 105.9104 |  | 84.4569 | -728.5797 | -7.1032 | -10.3 | -10.3 | 73.7006 | 72.4274 | -5.3164 |  | -106.9352 | 9.2207 | 11.5742 | 7.8853 | 775.7498 | 188.5128 | 188.2686 | -730.7133 | 738.076 |  | -74.2346 | 75.6448 | 110.9726 | 30.24 | 46.52 | 87.08 | 86.23 | 15.1413 | 14.6055 | 41.4351 | 42.0562 | 30.5591 | -191.3749 | -190.5942 | 23.7386 |  | 20.3302 | 12.028 | 142.7 | 128.2 | -10.49 | 56.2087 | 52.786 | 54.3563 | -23.9821 | -22.8959 | 93.9015 | -132.9227 | 109.7937 | 14.5522 | 82.44 | 44.29 | 56.7261 | 53.9108 | -34.2875 |  | 0 |  | -76.8407 |  | -18.6383 | -103.4 | -101.9 | 28.2047 |  | 121.96 | 111.12 | 80.8 | -10.11 | 73.1445 | 75.9368 | -43.15 | -17.4 | 119.39 | 74.21 | 76.9636 | 75.5636 | 49.7987 | 48.5909 | 271.7535 | 218.4697 | 212.3049 | 213.1496 | 89.4451 | 74.4807 | -22.968 | 746.8395 | 60.8054 | 17.0027 | -20.0552 | -23.003 | 5.2166 | -8.2354 | -8.0213 | 42.1 | -30.0702 | -31.5772 | -34.0335 |  | -15.92 |  | 16.9926 | -85.6319 | -15.5165 | -15.2723 | 9.6071 | -71.8136 | 38.6372 |  |  | 4.9824 | 31.9052 | 32.6624 | 30.0319 | -15.0711 | -15.0711 | 180.6854 | -47.5707 | -47.8069 | 120.6534 | 127.661 | 49.0236 | 20.25 | 8.8251 | 1.1038 | -2.62 | 19.21 | 49.2441 |  | -2.405 | 11.73 |  | 36.39 | -126.6702 | -119.1193 |  | 50.1807 | 27.8 | 19.4936 | -23.9831 | -25.7439 | 2.381 |  |  |  | 0 | 17.6693 | 0 | 59.884 | 62.4946 | -98.6147 | -33.7267 | 34.881 | 0.22 | 8.0427 | 16.2639 | 15.7285 | 9.8614 | 76.2508 | 75.8116 |  | -42.7667 | -158.8081 | 161.4149 | 34.9142 | -73.9314 | -74.0548 | -15.45 | 0 | 71.4466 | 70.6784 |  |  | -11.3474 | -10.9411 | -44.9502 | -44.5373 | -26.24 | -26.05 | 84.2 | 83.2 | 19.5863 | -71.12 | -403.2318 | 55.8955 | 55.4251 | 10.5 | 83.6 | 12.3 | 12.1 | 1.5343 |  | -29.3443 | -35.2085 | 180.2988 | 106.2425 | 85.8914 | -100.5084 | 94.5262 | -197.8828 | 0 | -100.1118 | 231.391 | 230.7894 | 205.8888 | -171.7358 | -19.2947 | -194.1076 | 190.8551 | -8.3319 | -0.001 | 38.32 | 0.922 | 0.906 | -36.4 | 14.32 |  | -14.7356 | -11.4244 | -4.1886 | 6.9 | 51.502 | 51.377 |  |  | 46.8127 | 47.0142 | 46.8064 |  | -81.3 | 14.5875 | 8.9 | 327.67 | -4.9726 | 49.2038 | 15.3667 | -5.0726 | -47.6461 | 0 | 46.2553 | 67.6 | -66.7 | -125.3098 | 136.2897
01/10/2026 | 11:30 |  | 20.8355 | -30.6348 | -26.8558 | 22.192 |  | 58.9636 | -91.2828 | 83.5574 | 42.4767 | 41.0193 | -31.08 | -82.086 | 74.8 | 24.012 | -74.8 | 9.3882 | 45.9592 | 21.1594 | 21.7712 | 35.7639 | 13.4234 | 1.5235 | 3.1649 |  |  | -71.17 | -71.1 |  | 31.08 | 81.4 | 30.776 | 0.273 | 0 | -116.83 | -54.88 | 0 | 119.33 | 21.6238 | -7.5048 | 73.3518 | 76.4585 | 92.1672 | -66.2875 | -65.9462 | 10.0471 | 9.7893 | 118.1502 | 106.4036 |  | 80.2926 | -732.1093 | -8.4397 | -9.4 | -9.3 | 72.4804 | 71.5848 | -5.7731 |  | -93.9647 | 9.3887 | 11.7138 | 7.8846 | 784.3254 | 198.5228 | 197.5462 | -748.0587 | 759.4161 |  | -67.2893 | 69.4708 | 111.3618 | 30.86 | 47.01 | 87.09 | 87.12 | 7.2379 | 6.836 | 44.9873 | 45.5755 | 30.9739 | -196.3303 | -195.6079 | 23.1679 |  |  | 11.868 | 144.9 | 131 | -10.54 | 54.806 | 52.3031 | 53.5487 | -25.4662 | -24.7416 | 101.4693 | -142.52 | 119.8899 | 15.8199 | 82.8 | 44.64 | 57.4292 | 54.4968 | -34.9694 |  |  |  | -83.1913 |  | -18.9208 | -104.7 | -104.4 | 28.5123 |  | 124.46 | 112.26 | 82.47 | -10.26 | 70.4785 | 81.6021 | -43.83 | -17.71 | 119.83 | 75.04 | 83.4909 | 80.9091 | 46.9045 | 45.2455 | 275.0732 | 220.8342 | 214.7743 | 217.8878 | 92.7237 | 76.2922 | -22.537 | 754.2136 | 54.6598 | 17.0277 | -19.8312 | -22.8334 | 2.0662 | 0.4276 | -0.3015 | 35.8 | -32.227 | -33.5456 | -35.8883 |  | -14.78 |  | 17.5197 | -71.9729 | -15.5113 | -15.3142 | 9.3018 | -74.9397 | 42.1572 |  |  | 5.2778 | 31.5188 | 31.5014 | 30.6719 | -7.5355 | -8.0379 | 164.9445 | -44.0366 | -44.0617 | 109.221 | 117.2826 | 41.3477 | 20.76 | 12.2852 | 1.1026 | -4.02 | 18.69 | 40.7235 |  | -2.387 | 11.701 | 10.5224 | 35.4 | -118.8156 | -108.9632 |  | 50.4346 | 27.3 | 20.0245 | -25.1274 | -26.7224 | 2.4597 |  |  | -17.9051 | 0 | 16.658 | 0 | 58.5895 | 60.0089 | -99.3859 | -34.1974 | 35.7919 | 19.6658 | 8.2226 | 16.5667 | 15.9605 | 9.8219 | 74.6936 | 77.644 | 41.1 | -41.7716 | -157.8196 | 160.3446 | 39.4658 | -73.8829 | -72.6759 | -13.371 |  | 73.3694 | 72.5233 |  |  | -11.7223 | -11.2735 | -46.5503 | -47.0777 | -29.38 | -29.96 | 85.3 | 86 | 19.7722 | -71.04 | -401.3702 | 55.1768 | 54.708 | 10.6 | 83.3 | 12.9 | 12.3 | 1.6315 |  | -25.2169 | -28.7504 | 176.3387 | 99.6383 | 83.7984 | -94.4382 | 90.0334 | -199.5803 | 26.6629 | -91.4636 | 229.4402 | 229.1347 | 204.1856 | -166.9807 | -24.0297 | -187.5453 | 189.7997 | -7.9611 | 0.131 | 38.8 | 0.841 | 0.834 | -37.2 | 13.68 |  | -14.7936 | -10.6035 | -4.7166 | 4.9 | 51.163 | 50.393 | 11.1416 | 13.3401 | 47.5999 | 46.185 | 47.4447 |  | -81.7 | 14.2494 | 9.45 | 327.67 | -4.4492 | 47.366 | 13.1526 | -4.4107 | -47.6076 | 0 | 47.2725 | 68.7 | -67.9 | -123.3641 | 146.8526
01/10/2026 | 12:00 |  | 20.6203 | -30.321 | -26.3501 | 22.102 |  | 60.3769 | -89.7092 | 84.6821 | 43.2127 | 41.5921 | -15.54 | -80.269 | 72.6 | 23.184 | -72.6 | 8.7447 | 46.6336 | 22.1937 | 22.7809 | 37.3761 | 13.3759 | 4.6326 | 2.9585 |  |  | -66.41 | -66.44 |  | 15.54 | 79.2 | 29.642 | 0.278 | 0 | -116.26 | -44.32 | 0 | 119.55 | 21.397 | -7.5436 | 73.5543 | 76.0028 | 88.5829 | -70.4331 | -68.7403 | 18.6495 | 20.6756 | 114.2159 | 102.3968 |  | 101.652 | -718.8221 | -11.1891 | -8.4 | -8.3 | 77.5384 | 76.4906 | -5.5324 |  | -98.814 | 9.1213 | 10.8804 | 7.4158 | 770.3174 | 190.588 | 190.6185 | -738.7651 | 739.002 |  | -78.6525 | 80.9539 |  | 29.43 | 45.31 |  | 86.23 | 9.7831 | 9.5151 | 43.2652 | 43.9595 | 31.4791 | -194.4238 | -193.7177 | 24.0058 |  |  | 11.672 | 146.3 | 132.7 | -10.77 | 55.7148 | 52.8136 | 54.4711 | -24.5744 | -23.6892 | 93.1567 | -132.446 | 109.6388 | 15.0889 | 85.85 | 45.01 | 58.1323 | 55.0827 | -34.8861 |  |  | 0 | -77.5756 |  | -19.1259 | -105.7 | -105.5 | 27.8751 |  |  | 113.42 | 83.32 | -9.74 | 72.168 | 75.6618 | -43.75 | -17.53 | 125.03 | 75.17 | 78.6909 | 76.8727 | 46.3491 | 45.3455 | 272.0173 | 218.8919 | 212.2518 | 215.2284 | 93.2456 | 77.5865 | -22.926 | 755.849 | 65.9296 | 16.6622 | -19.2027 | -22.2451 | 0.2414 | -1.0767 | -0.6297 | 38.1 | -29.7813 | -31.1877 | -37.6837 |  | -14.95 |  | 17.7011 | -74.3568 | -13.6058 | -13.2714 | 6.1484 | -75.6884 | 43.5674 |  |  | 5.6021 | 30.8687 | 31.3026 | 30.0443 | -10.8847 | -10.5497 | 158.4137 | -45.165 | -44.9112 | 103.6125 | 109.9608 | 46.8629 | 18.45 | 8.8251 | 1.127 | -2.78 | 18.92 | 46.8274 |  | -2.279 | 11.121 |  | 35.07 | -109.4416 | -101.8003 | 13.01 | 47.3974 | 26 | 19.8167 | -24.8743 | -26.8355 | 2.4597 |  |  | -18.3684 | 0 | 16.3223 | 0 | 60.0478 | 61.6865 | -99.0156 | -32.6029 | 35.9271 | 21.9027 | 8.3994 | 16.3323 | 15.9289 | 9.9767 | 74.0702 | 74.2151 | 0.8 | 0 | -111.6228 | 111.096 | 14.367 | -71.9721 | -71.2407 | -14.0328 |  | 70.9561 | 73.114 |  |  | -11.3266 | -10.8965 | -43.352 | -43.4663 | -29.25 | -30.13 | 84.1 | 84.5 | 19.8341 | -73.2 | -408.3136 | 55.2456 | 54.7787 | 10.4 | 80.8 | 11.7 | 11.3 | 1.7467 |  | 0 | -41.5447 | 169.7839 | 89.8576 | 77.8436 | -90.0587 | 90.6936 | -202.8316 | 28.5984 | -83.9543 | 226.5759 | 224.7511 | 203.7829 | -159.4995 | -28.892 | -186.1007 | 183.6498 | -8.6477 | -0.052 | 38.08 | 0.838 | 0.843 | -37.12 | 14 |  | -15.2331 | -11.7174 | -4.4236 | 4.7 | 48.589 | 48.697 | 11.2429 | 13.3086 | 47.8191 | 46.2628 | 48.3691 |  | -81.7 | 14.0701 | 9.4 | 327.67 | -5.992 | 48.7175 | 14.3488 | -5.9109 | -47.6599 | 0 | 47.8018 | 66.2 | -67 | -91.8844 | 120.3885
01/10/2026 | 12:30 |  | 19.1909 | -28.0099 | -26.585 | 24.8917 |  | 61.1299 | -102.0654 | 84.1836 | 42.5287 | 41.4528 | -24.42 | -81.219 | 74.8 | 24.84 | -72.6 | 8.8183 | 55.3978 | 23.4359 | 23.9419 | 39.0925 | 14.8935 | 5.253 | 7.6528 |  |  | -76.28 | -76.56 |  | 26.64 | 79.2 | 27.948 | 0.275 | -74.15 | -74.05 | -28.77 | 75.21 | 75.5 | 21.259 | -7.5505 | 70.6325 | 73.7102 | 87.095 | -67.039 | -66.5553 | 24.9128 | 28.4414 | 112.2106 | 99.922 |  | 90.8902 | -713.0576 | -13.956 | -8.4 | -8.3 | 73.3825 | 72.5876 | -5.239 |  | -101.5695 | 8.0341 | 10.9469 | 7.4687 | 763.7865 | 187.4141 | 186.8343 | -747.2466 | 716.4763 |  | -85.7166 | 88.4104 | 107.1305 | 28.47 | 43.79 | 85.15 | 84.48 | 18.7582 | 18.6242 | 33.453 | 33.9953 | 34.112 | -193.8887 | -194.7411 | 24.1812 |  |  | 11.894 | 146.3 | 131.7 | -10.77 | 55.6512 | 52.5866 | 54.0198 | -26.9236 | -26.345 | 92.7808 | -128.4302 | 108.4597 | 15.2558 | 81.9 | 43.85 | 56.7261 | 53.9108 | -34.1146 |  |  |  | -80.0358 |  | -18.527 | -103.3 | -102.7 | 27.2983 |  | 125.76 |  |  | -9.62 | 72.664 | 77.9369 | -44.28 | -17.2 | 121.27 | 72.74 | 80.6 | 78.0909 | 56.3522 | 55.0364 | 274.8997 | 223.7091 | 216.4667 | 219.73 | 97.2541 | 81.2309 | -22.54 | 752.409 | 90.0887 | 15.2358 | -17.2614 | -20.4065 | -3.7553 | -4.5647 | -4.1638 | 36.9 | -18.6663 | -20.0007 | -41.4321 |  | -12.98 |  | 18.0014 | -81.6469 | -12.3648 | -12.131 | 4.0031 | -80.2844 | 47.7981 |  |  | 5.6005 | 32.6392 | 33.0304 | 31.0271 | -18.4202 | -18.5877 | 149.7059 | -54.3078 | -54.9497 | 102.788 | 112.0562 | 35.8984 | 19.83 | 12.5852 | 1.0684 | -4.46 | 17.27 | 36.3416 |  | -2.407 | 10.991 | 12.4729 | 32.98 | -111.8616 | -103.0461 |  | 46.2442 | 26.2 | 19.4014 | -23.7196 | -25.6012 | 2.4625 |  |  | -17.3985 | 0 | 15.9105 | 0 | 60.4922 | 61.2125 | -100.6371 | -30.7123 | 34.3909 | 25.9127 | 8.3373 | 15.7366 | 15.4965 | 9.8978 | 67.0779 | 68.1172 |  |  | -73.651 | 73.3335 | 11.1922 | -63.3143 | -62.8676 | -15.9226 |  | 75.9213 | 75.7735 |  |  | -11.3881 | -10.8683 | -28.7693 | -27.9428 | -22.09 | -22.44 | 81.8 | 83.2 | 19.8939 | -74.08 | -393.4564 | 53.0377 | 53.0455 | 10.3 | 79.1 | 11 | 10.6 |  |  | 0 | -64.9374 | 165.4094 | 96.4209 | 70.7628 | -83.6345 | 76.4537 | -193.4909 | 28.5645 | -86.4509 | 229.1487 | 227.6686 | 195.441 | -158.1829 | -27.3304 | -176.0482 | 182.3732 | -8.7796 | -0.071 | 41.12 | 0.952 | 0.947 | -40.08 | 16.72 |  | -17.6959 | -10.7225 | -5.3025 | 7.9 | 50.149 | 50.331 | 11.2139 | 13.2751 | 50.1684 | 47.2026 | 48.0328 |  | -78.2 | 15.4924 | 8.96 | 327.67 | -7.6639 | 48.8069 | 15.854 | -8.0046 | -48.2023 | 2.0078 | 45.5733 | 64.1 | -64.4 | -61.1187 | 90.7536
01/10/2026 | 13:00 |  | 20.1643 | -29.1566 | -26.7169 | 25.1044 |  | 60.5753 | -104.4618 | 80.1928 | 40.6608 | 39.3606 | -35.52 | -81.325 | 74.8 | 26.496 | -74.8 | 8.6665 | 55.8208 | 22.8392 | 23.0539 | 38.2046 | 14.7385 | 5.4659 | 7.4144 |  |  | -79.77 | -80.11 |  | 35.52 | 79.2 | 26.932 | 0.278 | -77.25 | -76.64 | -31.5 | 78.16 | 78.7 | 21.7185 | -7.3113 | 69.1336 | 71.0159 | 89.2557 | -70.8797 | -71.1553 | 30.0462 | 30.6244 | 110.5344 | 100.0618 |  | 96.9323 | -716.2897 | -12.2751 | -8.2 | -8.3 | 76.9634 | 75.6954 | -4.6692 |  | -108.2328 | 8.1847 | 10.6356 | 7.2383 | 758.1711 | 181.7682 | 182.6837 | -741.1418 | 712.7227 |  | -58.0129 | 59.8012 | 105.2843 | 27.22 | 42.82 | 84.26 | 83.58 | 14.2036 | 14.7395 | 41.7541 | 42.1836 | 34.7272 | -182.9499 | -183.9104 | 23.9145 |  | 20.3302 |  | 143.1 | 129.2 | -10.43 | 58.3667 | 55.614 | 56.9303 | -22.3497 | -21.4266 | 85.1506 | -122.183 | 97.486 | 14.1386 | 78.38 | 41.93 | 56.7261 | 53.9108 | -33.4223 |  |  |  | -77.7157 |  | -18.1323 | -101.1 | -101.5 | 27.0181 |  | 124.48 | 112.2 | 82.48 | -8.91 | 71.641 | 75.6643 | -44.21 | -17.4 | 121.49 | 71.22 | 76.8182 | 75.1818 | 52.2025 | 49.8091 | 268.6699 | 218.518 | 211.4752 | 214.4212 | 94.4397 | 79.4645 | -22.22 | 752.2375 | 89.8592 | 14.7536 | -16.746 | -19.1981 | -1.9129 | -1.4167 | -2.6481 | 31.9 | -20.096 | -20.7453 | -40.278 |  | -12.72 |  | 17.3904 | -75.7648 | -11.2986 | -10.9927 | 2.5702 | -76.8457 | 44.8207 |  |  | 4.9623 | 31.6642 | 32.092 | 31.0789 | -16.4107 | -16.4107 | 144.3473 | -49.8929 | -50.5426 | 101.5408 | 109.361 | 31.6503 | 19.63 | 15.1452 | 0.9744 | -5.7 | 17.01 | 31.4766 |  | -2.582 | 10.78 | 8.5545 | 32.83 | -108.3953 | -96.3963 |  | 48.9486 | 25.2 | 18.7925 | -23.3181 | -25.0036 | 2.4016 |  |  | -15.7096 | 0 | 15.7652 | 0 | 52.542 | 55.8848 | -95.8458 | -30.7003 | 33.917 | 24.4973 | 7.9435 | 15.3362 | 15.0113 | 9.6472 | 64.905 | 66.3286 | 0.8 |  | -76.6223 | 78.3523 | 21.5521 | -62.9991 | -63.3721 | -17.6121 | -5.3439 | 72.3645 | 75.4332 |  |  | -10.6866 | -10.3161 | -27.9215 | -27.4626 | -23.07 | -22.5 | 79.3 | 78.5 | 19.9559 | -72.72 | -391.2537 | 52.6369 | 52.1931 | 9.9 | 75.8 | 12 | 11.8 | 1.8798 |  | 0 | -63.7292 | 154.1874 | 81.7893 | 59.3647 | -74.7684 | 71.8197 | -191.454 | 32.3683 | -73.0667 | 224.99 | 228.3896 | 194.5594 | -143.664 | -32.3782 | -173.0025 | 174.5515 | -9.0158 | 2.95 | 39.36 | 0.953 | 0.952 | -38.16 | 15.44 |  | -16.112 | -10.399 | -5.9159 | 8.8 | 50.854 | 50.01 | 11.1429 |  | 49.1765 | 47.4447 | 48.9281 |  | -75.3 | 17.4363 | 8.91 |  | -9.1165 | 50.0823 | 17.5146 | -9.6994 | -49.1813 | 4.5649 | 44.1592 | 59.8 | -59.9 | -54.8564 | 100.0794
01/10/2026 | 13:30 |  | 19.8892 | -28.5606 | -26.4008 | 25.0611 |  | 59.8174 | -95.5592 | 78.4041 | 40.0848 | 39.0586 | -37.74 | -80.788 | 74.8 | 26.496 | -72.6 | 8.8473 | 51.0402 | 21.8107 | 22.4466 | 37.0971 | 13.1402 | 4.9563 | 7.5787 |  |  | -79.56 | -80.06 |  | 39.96 | 79.2 | 29.036 | 0.273 | -76.85 | -75.95 | -36.47 | 76.79 | 78.39 | 21.4368 | -7.3793 | 68.5483 | 71.0845 | 91.6761 | -63.694 | -63.3787 | 26.7463 | 23.6061 | 110.8562 | 101.189 |  | 95.085 | -718.1834 | -11.0796 | -8.8 | -8.7 | 70.9117 | 70.3742 | -5.053 |  | -99.0076 | 7.0127 | 10.4246 | 7.0942 | 769.1273 | 190.9848 | 190.7711 |  | 728.7965 |  | -58.2079 | 58.8556 | 104.3063 | 27.61 | 43.32 | 84.2 | 83.57 | 16.213 | 16.213 | 44.054 | 44.4696 | 36.1945 | -190.2297 | -188.0212 | 22.9206 | 0 |  |  | 142 | 129.7 | -10.46 | 55.5152 | 52.2204 | 54.0189 | -27.4433 | -26.1652 | 102.9411 | -135.9743 | 117.4278 | 14.3638 | 77.03 | 41.05 | 55.3198 | 52.739 | -32.9664 |  |  |  | -79.1391 |  | -17.7962 | -98.2 | -98.8 | 27.2928 |  | 120.58 | 109.76 | 79.94 | -8.81 | 71.5635 | 77.5994 | -43.44 | -17.17 | 122.37 | 71.22 | 78.8364 | 76.9455 | 53.5275 | 51.6909 | 269.3238 | 217.8471 | 211.5528 | 213.952 | 92.1697 | 78.3114 | -22.547 | 753.9705 | 80.9782 | 13.3891 | -15.1848 | -18.0006 | 0.4255 | -3.6459 | -4.0186 | 35.3 | -19.642 | -20.9392 | -38.23 |  | -15.24 |  | 17.6716 | -80.075 | -13.7141 | -13.4719 | 8.8377 | -76.4993 | 42.5557 |  |  | 4.9432 | 32.1008 | 31.7432 | 30.2904 | -16.7456 | -17.248 | 143.6775 | -50.9781 | -50.3185 | 108.0963 | 119.4085 | 25.637 | 26.02 | 22.0253 | 0.9744 | -8.96 | 18.99 | 25.7794 |  | -2.347 | 11.142 | 10.5184 | 33.91 | -120.5868 | -104.9321 | 13.15 | 50.7121 | 25.8 | 18.3384 | -22.7448 | -24.8952 | 2.3793 |  |  | -15.5915 | 0 | 17.4661 | 0 | 60.3054 | 59.981 | -100.1285 | -32.4782 | 33.6853 | 25.502 | 8.9286 | 15.1994 | 14.7371 | 10.5019 | 62.4209 | 63.7218 |  | 0 | -77.171 | 75.6424 | 10.3885 | -60.9785 | -60.6176 | -18.7509 | -5.6025 | 70.6375 | 71.3126 |  |  | -11.091 | -10.6507 | -32.3346 | -32.1255 | -24.34 | -24.29 | 78 | 79.9 | 20.428 | -70.08 | -387.9861 | 51.5097 | 51.0547 | 10.1 | 75.2 | 11.8 | 11.3 | 1.7918 |  |  | -52.8751 | 154.8564 | 85.3841 | 68.4287 | -80.9392 | 73.7229 | -192.9035 | 32.2331 | -71.9211 | 225.4347 | 225.7058 | 195.4374 | -146.6021 | -31.3083 | -172.6488 | 176.9248 | -8.9911 | 3.685 | 38.48 | 0.951 | 0.945 | -37.04 | 15.52 |  | -15.2911 | -11.7174 | -6.1814 | 9.2 | 49.303 | 50.7 |  |  | 46.3617 | 46.9684 | 45.9069 |  | -73.8 | 19.1533 | 8.94 | 327.67 | -10.9274 | 50.9478 | 18.9121 | -11.2628 | -49.8717 | 5.507 | 43.7591 | 60.1 | -60.8 | -68.0096 | 112.2327
01/10/2026 | 14:00 |  |  | -28.0954 | -26.6311 | 25.9661 |  | 60.5493 | -110.6815 | 78.4492 | 39.4488 | 38.7816 | -31.08 | -81.677 |  |  | -74.8 | 8.3785 | 60.1082 | 22.0416 | 22.4545 | 37.2846 | 13.4368 | 5.4533 | 7.7184 |  |  | -78.41 | -78.44 |  | 33.3 | 79.2 | 27.936 | 0.272 | -70.08 | -70.63 | -44.1 | 71.03 | 70.62 | 21.7725 | -7.3203 | 68.8257 | 71.4262 | 89.9523 | -61.3225 | -61.6159 | 5.9602 | 5.8174 | 114.8317 | 103.4216 |  | 65.7688 | -716.1166 | -9.119 | -9.7 | -9.6 | 68.3636 | 66.9093 | -5.1722 |  | -99.7786 | 6.9346 | 10.3589 | 7.0134 | 763.3593 | 191.0153 | 190.4965 | -750.9265 | 727.363 |  | -54.9581 | 56.9466 | 104.0867 | 28.52 | 44.27 | 83.02 | 82.22 | 20.7675 | 20.4996 | 36.3543 | 37.2582 | 38.9498 | -188.1754 | -186.8083 | 23.8438 |  | 20.3302 | 4.556 | 142.9 | 129.3 | -10.5 | 54.4951 | 51.8298 | 53.0311 | -29.8494 | -28.6242 | 103.345 | -133.4661 | 119.0359 | 14.7856 | 73.9 | 39.63 |  | 52.739 | -33.3419 |  |  |  | -82.4251 |  | -17.9877 | -99.8 | -99.6 | 26.6446 | 0 | 119.36 | 108.5 | 79.01 | -8.56 | 72.075 | 82.0972 | -42.72 | -17.17 | 120.51 | 72.49 | 83.0545 | 81.7455 | 58.9581 | 57.7636 | 275.1474 | 223.5299 | 214.9399 | 218.8423 | 98.4439 | 82.6991 | -22.246 | 765.0095 | 86.4723 | 13.2305 | -15.0669 | -17.4911 | -7.0701 | 1.9444 | 2.1549 | 37.7 | -19.3767 | -20.4261 | -44.2228 |  | -16.75 |  | 17.6251 | -69.8943 | -14.0251 | -13.7805 | 7.5725 | -81.3681 | 49.4666 |  |  | 4.8425 | 32.9975 | 33.3231 | 31.4705 | -22.4391 | -22.6066 | 163.7723 | -57.3258 | -56.5952 | 108.8006 | 117.5234 | 42.5342 | 22.41 | 13.2552 | 0.9744 | -4.33 | 19.17 | 42.5751 |  | -2.219 | 11.676 |  | 37.89 | -117.6556 | -108.4198 |  | 53.7743 | 26.1 | 17.7713 | -23.5259 | -25.3284 | 2.4152 |  |  |  | 0 | 16.1991 | 0 | 60.01 | 60.9751 | -98.8094 | -33.1239 | 35.322 | 22.871 | 9.1512 | 15.2092 | 14.7582 | 10.8017 | 64.3255 | 65.1694 | 1.3 |  | -71.166 | 70.3727 | 5.5291 | -63.5747 | -62.9981 | -16.7572 | 0 | 73.6444 | 71.4694 |  |  | -12.0285 | -11.5943 | -33.8498 | -34.6575 | -26.52 | -26.37 | 79 | 79 | 20.3041 | -66.24 | -395.3539 | 53.144 | 51.8428 | 10.1 | 76.7 | 12.1 | 12.2 | 1.741 |  |  | -59.4319 | 169.0852 | 90.9314 | 75.5222 | -89.7748 | 85.7201 | -192.2328 | 26.8025 | -82.1553 | 228.2423 | 227.5015 | 198.1166 | -158.228 | -27.0608 | -181.912 | 180.3139 | -8.6999 | 3.814 | 39.52 | 0.872 | 0.868 | -37.84 | 14.08 |  | -15.0866 | -9.8131 | -6.0044 | 8.7 | 50.897 | 49.127 |  |  | 48.1372 | 49.2876 | 48.7176 |  | -74.7 | 18.2252 | 8.99 | 327.67 | -9.358 | 48.8648 | 16.5852 | -10.2518 | -48.4144 | 2.7327 | 45.6477 | 61.3 | -60.8 | -65.7262 | 100.3064
01/10/2026 | 14:30 |  | 20.344 | -28.3881 | -26.1453 | 26.5544 |  | 57.8788 | -103.322 | 80.701 | 40.7448 | 39.7896 | -28.86 | -84.035 | 79.2 | 27.324 | -77 | 8.9421 | 54.8392 | 22.4333 | 22.8516 | 37.7611 | 13.795 | 5.6967 | 7.7457 |  |  | -77.16 | -77.62 |  | 31.08 | 83.6 | 27.235 | 0.266 | -74.9 | -75.54 | -32.48 | 76.25 | 76.83 | 22.7038 | -7.9638 | 69.9918 | 72.7742 | 90.7601 | -67.1435 | -66.7626 | 21.6648 | 24.967 | 112.2099 | 102.8055 |  | 91.2004 | -725.4263 | -2.6353 | -15.2 | -15.2 | 73.8831 | 72.0789 | -5.3002 |  | -111.9926 | 8.3431 | 11.5547 | 7.9025 | 774.9563 | 188.4517 | 188.2381 | -754.2034 | 735.4761 |  | -62.7323 | 64.4843 | 110.6732 | 29.73 | 45.69 | 86.58 | 85.72 | 21.7052 | 21.5713 | 35.5467 | 35.7178 | 37.0853 | -200.3793 | -198.8265 | 24.4343 | 0 |  | 10.5 | 145.3 | 131.3 | -10.66 | 53.9912 | 51.3204 | 52.9081 | -28.4949 | -27.6371 | 94.1828 | -130.7889 | 110.9153 | 14.6823 | 80.86 | 43.51 | 57.4292 | 54.4968 | -34.7499 |  |  |  | -91.8453 |  | -18.7603 | -102 | -102.2 | 27.3093 | 80.1 | 119.8 | 108.44 | 0 | -9.63 | 71.672 | 92.2177 | -38.8 | -14.39 | 113.22 | 74.54 | 90.8182 | 89.9273 | 61.4652 | 60.1545 | 282.597 | 227.1235 | 219.8674 | 223.6406 | 100.0704 | 85.9372 | -22.19 | 770.2106 | 82.476 | 14.4698 | -16.9764 | -19.2733 | -5.6881 | 2.0861 | 2.1702 | 38.1 | -21.965 | -23.2775 | -45.1086 |  | -17.23 |  | 17.4487 | -67.4265 | -16.4015 | -15.7335 | 11.1632 | -84.1205 | 49.1247 |  |  | 5.0952 | 31.4012 | 31.7643 | 31.1254 | -23.2764 | -23.7788 | 163.6048 | -58.0471 | -58.4597 | 115.9244 | 125.5125 | 38.8281 | 23.84 | 14.6652 | 0.9976 | -5.44 | 18.33 | 39.6816 |  | -2.107 | 8.303 | 10.5042 | 38.15 | -123.3671 | -113.6758 | 14.27 | 55.6789 | 26.6 | 18.4976 | -24.044 | -25.6747 | 2.4351 |  |  | -16.2545 | 0 | 17.721 | 0 | 59.002 | 61.2758 | -102.1792 | -33.9012 | 35.6142 | 22.2229 | 9.585 | 15.7952 | 15.2961 | 11.4111 | 67.6596 | 67.3869 | 0.8 |  | -95.7212 | 95.0387 | 0 | -65.9145 | -66.3447 | -14.8808 | 0 | 72.6037 | 72.193 |  |  | -11.3319 | -10.9068 | -33.386 | -33.5565 | -22.68 | -23.42 | 76.3 | 74.9 | 20.2443 | -62.88 | -381.6679 | 48.2359 | 47.7952 | 10.3 | 70.9 | 11.4 | 11.2 | 1.9036 |  |  | -55.322 | 148.2111 | 88.0683 | 71.823 | -75.8578 | 73.6693 | -190.5856 | 27.9668 | -79.0394 | 227.3101 | 227.8161 | 187.1546 | -143.8114 | -31.8985 | -175.7071 | 176.2167 | -8.1726 | 4.168 | 39.12 | 0.842 | 0.837 | -37.28 | 14.08 |  | -14.5312 | -8.4672 | -9.4926 | 7.5 | 48.995 | 49.037 | 11.1851 |  | 46.0282 | 47.6445 | 47.5506 |  | -71.3 | 28.0421 | 9.35 | 327.67 | -7.5426 | 48.5082 | 15.1617 | -7.2424 | -48.1703 | 0 | 47.066 | 55.7 | -56 | -91.2102 | 84.8714
01/10/2026 | 15:00 |  | 20.5966 | -28.8139 | -25.9973 | 26.8092 |  | 60.0438 | -108.9018 | 81.1272 | 40.7728 | 39.7483 | -31.08 | -84.108 | 77 | 27.324 | -77 | 8.8512 | 58.9838 | 22.3105 | 23.0393 | 37.7926 | 13.0382 | 5.031 | 7.4717 |  |  | -78.47 | -78.48 |  | 31.08 | 81.4 | 27.77 | 0.268 | -71.2 | -71.65 | -39.04 | 72.41 | 72.64 | 29.8059 | -7.4816 | 70.8425 | 73.4557 | 89.3499 | -60.569 | -60.3467 | 10.259 | 8.872 | 115.3436 | 103.7915 |  | 70.224 | -728.6495 | 0.2108 | -14.3 | -14.4 | 66.4998 | 66.0913 | -5.278 |  | -101.7243 | 7.7869 | 11.1606 | 7.6715 | 780.358 | 194.0061 | 193.762 | -753.3815 | 739.7541 |  | -64.1117 | 66.102 | 112.2001 | 30.55 | 46.55 | 87.5 | 86.58 | 12.0603 | 12.0603 | 40.0544 | 40.445 | 33.6348 | -200.8208 | -200.1233 | 25.4981 |  |  | 11.041 | 144.1 | 129.2 | -10.78 | 52.9293 | 48.9243 | 50.7293 | -30.9292 | -29.8776 | 108.8011 | -142.752 | 124.996 | 14.8182 | 85.22 | 45.17 |  | 54.4968 | -35.0706 |  |  |  | -85.5983 |  | -19.0045 | -102.2 | -101.6 | 27.0071 |  |  |  | 0 | -9.83 | 72.323 | 84.8073 | -39.69 | -16.35 | 116.74 | 75.44 | 85.9636 | 84.6909 | 51.9527 | 50.2727 | 273.1728 | 221.1111 | 213.6743 | 218.5126 | 86.0428 | 71.0389 | -23.081 | 759.1902 | 74.8404 | 13.965 | -15.6714 | -18.2498 | 8.2197 | 3.0913 | 2.6822 | 28.6 | -30.9259 | -31.4392 | -30.8124 |  | -7.21 |  | 17.6772 | -67.6428 | -15.2962 | -14.8382 | 9.887 | -69.507 | 35.6596 |  |  | 4.9086 | 32.9513 | 33.374 | 31.9947 | -13.2291 | -13.2291 | 183.867 | -50.1683 | -49.5015 | 120.4682 | 127.7408 | 51.675 | 22.53 | 10.8952 | 1.0452 | -3.51 | 19.79 | 51.0241 |  | -2.024 | 10.8 |  | 40.02 | -125.9392 | -119.7466 | 14.47 | 55.852 | 27.1 | 18.9763 | -24.2496 | -26.1176 | 2.4958 |  |  | -16.6589 | 0 | 18.0058 | 0 | 61.7205 | 60.816 | -102.9823 | -34.6106 | 34.7036 | 21.8204 | 10.0131 | 16.1174 | 15.6336 | 11.9562 | 80.9655 | 80.5465 | 1.3 |  | -147.4917 | 146.875 | 29.6458 | -79.7316 | -77.2224 | -13.4591 |  | 75.7403 | 77.4442 |  |  | -9.6665 | -9.3309 | -42.4117 | -42.3789 | -23.61 | -24.4 | 77.1 | 76.8 | 19.8341 | -59.6 | -392.3596 | 53.3772 | 52.7346 | 10.4 | 74.1 | 10.5 | 9.8 | 1.9526 |  | 0 | -45.823 | 169.8681 | 100.9604 | 77.4254 | -93.4827 | 89.3063 | -193.336 | 20.358 | -87.264 | 229.0945 | 227.5556 | 196.0255 | -162.1157 | -18.9663 | -179.4943 | 179.0436 | -8.2248 | 5.78 | 37.92 | 0.752 | 0.753 | -37.2 | 12.56 |  | -13.5332 | -8.9067 | -9.3156 | 6.3 | 50.113 | 52.007 | 11.0923 | 13.2429 | 49.3031 | 50.3376 | 50.0914 |  | -72.8 | 25.5997 | 9.34 | 327.67 | -5.7243 | 48.2048 | 13.6933 | -5.5442 | -47.0822 | 0 | 47.749 | 57.5 | -57.3 | -120.685 | 112.3077
01/10/2026 | 15:30 |  |  |  | -26.2781 | 26.0812 |  | 58.7626 | -111.0732 |  | 40.8608 | 40.101 | -28.86 | -83.916 | 77 | 27.324 | -77 | 9.0629 | 59.2572 | 21.9597 | 22.4351 | 36.9616 | 13.0641 | 4.7778 | 7.0112 |  |  | -78.7 | -78.66 |  | 31.08 | 83.6 | 32.482 | 0.273 | -78 | -79.92 | -32.41 | 81.68 | 79.46 | 22.1418 | -7.9867 | 71.3426 | 73.5539 | 90.1588 | -68.4476 | -66.8014 | 25.847 | 23.608 | 115.2574 | 102.6976 |  | 90.2062 | -739.5438 | 0.2576 | -14.6 | -14.7 | 75.2751 | 76.2117 | -4.8939 |  | -117.7856 | 8.172 | 11.7485 | 7.9208 | 786.4312 | 189.0926 | 187.6277 | -756.1697 | 738.0417 |  | -76.755 | 78.5673 | 113.4775 | 30.22 | 46.11 | 86.63 |  | 19.294 | 18.4903 | 33.5039 | 33.4048 | 33.8178 | -199.6656 | -198.4031 | 24.4918 |  |  | 12.469 | 144.7 | 130.5 | -10.47 | 54.1908 | 50.9002 | 52.4445 | -27.2259 | -27.4917 | 94.2409 | -132.1913 | 109.586 | 14.7926 | 84.37 | 45.16 | 57.4292 | 54.4968 | -34.5669 |  |  |  | -78.7126 |  | -18.8583 | -102.1 | -102.1 | 26.7325 | 79.2 |  |  |  | -9.49 | 71.083 | 77.9844 | -42.55 | -17.99 | 121.32 | 76.19 | 79.3636 | 77.6364 | 53.575 | 53.7182 |  | 220.9259 | 213.6845 | 215.2892 | 93.1991 | 79.5643 | -22.494 | 764.8474 | 61.6178 | 15.3957 | -17.44 | -20.1171 | 0.8722 | -2.0767 | -1.4 | 42.5 | -27.5863 | -29.2104 | -39.5283 |  | -15.32 |  | 17.7086 | -76.6564 | -14.8488 | -14.4701 | 8.4625 | -77.1615 | 43.0703 |  |  | 5.0892 | 31.6638 | 33.5052 | 30.7164 | -20.2622 | -20.7646 | 177.3362 | -52.1508 | -52.3242 | 117.9426 | 126.2691 | 41.6773 | 24.31 | 15.8052 | 1.0208 | -6.09 | 19.63 | 41.227 |  | -2.094 | 7.64 |  | 37.88 | -129.3681 | -116.3859 | 14.65 | 54.8309 | 27.4 | 18.8367 | -23.831 | -25.7577 | 2.5043 |  |  | -16.3953 | 0 | 18.6444 | 0 | 59.8815 | 61.5764 | -102.8282 | -35.4375 | 34.2429 | 21.4561 | 10.0548 | 16.1565 | 15.8762 | 12.1706 | 68.7398 | 70.7733 |  |  | -110.1102 | 108.8856 | 0 | -67.8113 | -66.1708 | -12.9438 |  | 73.7542 | 73.834 |  |  | -9.9551 | -9.5263 | -46.7462 | -47.41 | -47.78 | -47.74 | 78.5 | 78.8 | 19.9559 | -55.04 | -391.2272 | 53.6976 | 53.75 | 10.8 | 73.5 | 8.6 | 7.9 | 0.8077 |  | 0 | -30.8545 | 148.6685 | 82.6132 | 79.708 | -76.6913 | 71.245 | -203.2809 | 28.6495 | -71.2642 | 209.5164 | 210.1455 | 205.2263 | -143.5607 | -27.2489 | -167.0587 | 169.0054 | -8.3044 | 9.901 | 38.08 | 1.349 | 1.347 | -37.12 | 12.48 |  | -12.3918 | -7.7928 | -8.8762 | 5.9 | 49.364 | 48.838 | 11.0591 | 13.2807 | 46.7108 | 47.6626 | 47.2634 |  | -73.3 | 25.3764 | 9.1 | 327.67 | -4.5971 | 46.5971 | 12.7299 | -4.5724 | -46.4751 | 0 | 47.4689 | 57.5 | -57 | -110.7658 | 98.3927
01/10/2026 | 16:00 |  | 20.582 | -29.1546 | -26.3577 | 26.1531 |  | 59.6397 | -110.8839 | 80.7551 | 40.8608 | 39.7445 | -22.2 | -81.67 | 74.8 | 26.496 | -74.8 | 9.0412 | 61.3166 |  | 22.3996 | 37.4108 | 13.1367 | 5.3386 | 7.8632 |  |  | -77.49 | -76.63 |  | 22.2 | 81.4 | 32.565 | 0.276 | -73.12 | -73.62 | -41.28 | 74.18 | 73.4 | 22.9995 | -7.9659 | 70.651 | 72.6212 | 87.7444 | -65.7605 | -66.073 | 6.797 | 6.6959 | 114.8554 | 103.6781 |  | 71.1015 | -710.8967 | -0.082 | -14.4 | -14.4 | 73.9015 | 71.6981 | -4.8525 |  | -115.0466 | 8.35 | 11.6347 | 7.8623 | 759.1172 | 184.0571 | 183.874 | -741.7344 | 710.8308 |  | -75.5757 | 77.7637 | 112.2899 | 29.5 | 45.64 |  |  | 17.5526 | 17.9544 | 32.2987 | 33.1222 | 32.3903 | -193.2104 | -192.2649 | 26.9355 |  | 20.1469 | 12.492 | 143.8 | 130.5 | -10.7 | 56.0678 | 53.1487 | 54.2764 | -24.9004 | -23.4873 | 85.4401 | -124.1817 | 98.2507 | 15.0895 | 85.84 | 45.77 |  | 54.4968 | -34.635 |  |  |  | -74.4836 |  | -19.0638 | -105.1 | -103 | 26.4578 |  | 118.48 | 107.28 |  | -9.76 | 70.7265 | 73.9767 | -42.86 | -17.5 | 126.09 | 76 | 75.0909 | 72.5091 | 52.9577 | 52.2909 | 272.1737 | 216.2666 | 211.0979 | 214.1009 | 93.8521 | 79.1115 | -22.679 | 755.2044 | 85.3262 | 13.7049 | -15.6228 | -18.3779 | 1.7647 | 6.8202 | 6.5422 | 29.3 | -27.2553 | -29.1723 | -38.8968 |  | -5.91 |  | 17.1518 | -57.6516 | -15.986 | -15.585 | 9.8183 | -78.1646 | 42.7587 |  |  | 5.2882 | 32.6523 | 32.9871 | 31.7941 | -18.7551 | -18.9226 | 160.4231 | -51.696 | -51.2954 | 112.8564 | 120.4272 | 37.9199 | 21.64 | 15.8552 | 1.022 | -5.88 | 18.88 | 38.1383 |  | -2.154 | 8.084 |  | 36.05 | -121.7576 | -110.2842 |  | 54.2741 | 26.7 | 18.8993 | -23.6806 | -25.608 | 2.4251 |  |  | -16.9278 | 0 | 17.8107 | 0 | 61.549 | 62.6474 | -98.7158 | -35.0347 | 34.0062 | 21.2798 | 9.7649 | 16.2053 | 15.6969 | 11.9771 | 72.6827 | 72.4339 | 0.8 |  | -114.6872 | 113.2051 | 19.733 | -69.663 | -69.0082 | -14.3229 |  | 73.8491 | 74.1165 |  |  | -5.3811 | -4.9945 | -53.685 | -54.0618 | -49.52 | -49.65 | 79.3 | 79.5 | 20.1204 | -46 | -389.5557 | 54.9614 | 55.6996 | 11.2 | 72.2 | 6.3 | 5.9 | 1.8556 |  |  | -57.903 | 166.582 | 94.0852 | 66.9789 | -90.898 | 82.7364 | -205.3079 | 0 | -84.3347 | 204.7473 | 202.9894 | 211.0343 | -152.5148 | -20.3417 | -170.9637 | 173.5748 | -8.3319 | 17.795 | 36.4 | 1.23 | 1.226 | -35.92 | 11.36 |  | -12.0989 | -8.5832 | -9.7246 | 5 | 50.138 | 49.972 | 11.062 | 13.2773 | 46.1675 | 47.4457 | 46.0475 |  | -71.5 | 27.1142 | 9.33 | 327.67 | -5.0903 | 48.2263 | 13.9141 | -4.9956 | -46.9752 | 0 | 46.8247 | 56.8 | -57 | -91.9544 | 81.7587
01/10/2026 | 16:30 |  | 20.8072 |  | -26.0477 | 25.4703 |  | 58.1761 | -109.4467 | 80.2056 | 40.3448 | 39.7349 | -22.2 | -80.033 | 74.8 | 26.496 | -72.6 | 8.8617 | 60.332 | 22.0943 | 22.4426 | 37.1423 | 13.2771 | 5.6623 | 7.5297 |  |  | -80.14 | -80.22 |  | 22.2 | 79.2 | 32.065 | 0.276 | -84.72 | -85.03 | -19.23 | 86.14 | 87.65 | 22.9583 | -8.2538 | 70.8471 | 73.6108 | 86.0456 | -66.1471 | -66.9109 | 29.355 | 30.4327 | 108.8239 | 99.4 |  | 93.0642 | -711.3264 | 0.0866 | -14.5 | -14.4 | 74.7296 | 73.132 | -5.375 |  | -92.6065 | 7.8386 | 10.6486 | 7.3845 | 761.6807 | 181.3409 | 181.2189 | -717.8973 | 719.905 |  | -68.0505 | 70.599 | 112.1303 | 30.42 | 46.15 |  |  | -1.7373 | -1.6033 | 49.2275 | 49.7022 | 30.4633 | -205.0879 | -203.8437 | 21.6146 |  |  | 12.622 | 143.4 | 130.8 | -10.52 | 51.2344 | 48.0226 | 50.2321 | -32.837 | -31.3512 | 99.5489 | -130.8876 | 114.4647 | 14.9909 | 87.19 | 45.76 | 57.4292 | 54.4968 | -35.281 |  |  |  | -88.6228 |  | -19.3247 | -102.9 | -99.7 | 27.3477 |  |  |  |  | -10.09 | 71.114 | 87.3425 | -44.5 | -17.05 | 126.36 | 74.65 | 87.6909 | 86.4182 | 41.0693 | 39.5545 | 270.1287 | 216.1489 | 209.6006 | 212.9314 | 97.2969 | 82.8562 | -22.11 | 730.2414 | 157.8024 | 14.0581 | -16.0373 | -18.6136 | -1.7178 | 21.2757 | 19.8918 | 29.3 | -37.9192 | -39.3342 | -43.0258 |  | -7.26 |  | 16.8685 | -28.2118 | -18.7187 | -18.1179 | 9.6611 | -81.7203 | 46.7355 | 5.3825 |  | 5.3176 | 32.0242 | 32.7717 | 31.1426 | 0.3349 | 0.6698 | 120.736 | -38.0181 | -38.4284 | 78.9169 | 84.8431 | 34.9242 | 17.85 | 15.6152 | 1.0318 | -5.86 | 19.13 | 35.0186 |  | -1.95 | 8.07 |  | 38.75 | -84.4891 | -77.517 | 14.22 | 59.8517 | 26.8 | 18.4409 | -23.4243 | -24.9139 | 2.4513 |  |  | -17.4963 | 0 | 17.705 | 0 | 63.4841 | 65.0108 | -104.0224 | -34.7016 | 33.4975 | 71.4616 | 10.2011 |  | 15.9395 | 11.9021 | 107.285 | 108.618 | 74.6 | -74.1664 | -253.0948 | 255.5371 | 162.4848 | -103.7446 | -102.15 | 0 | 0 | 75.8913 | 73.5905 |  |  | 1.068 | 1.4923 | -72.5549 | -73.009 | -26.19 | -26.57 | 82.4 | 82.5 | 20.3468 | -17.2 | -401.3851 | 64.7034 | 64.2963 | 11.9 | 73.7 | -1.6 | -2.2 | 1.9771 |  | -156.3256 | -128.825 | 289.8198 | 201.3626 | 78.699 | -194.6985 | 189.7357 | -203.9147 | -58.872 | -194.1575 | 197.4329 | 198.0354 | 211.2895 | -277.0902 | 60.5022 | -219.642 | 217.9462 | -8.1479 | 24.121 | 34.96 | 1.237 | 1.235 | -34.16 | 9.44 |  | -10.4295 | -11.8944 | -8.5832 | 6.4 | 51.937 | 51.721 | 11.0717 |  | 49.2425 | 48.9405 | 47.4873 |  | -72.4 | 25.9622 | 9.33 | 327.67 | 0 | 44.0728 | 9.2216 | 0 | -44.0838 | -5.39 | 48.8715 | 56.7 | -56.6 | -86.0746 | 98.5417
01/10/2026 | 17:00 |  | 20.8254 | -29.1022 | -26.2836 | 22.6324 |  | 56.7958 | -104.883 | 78.4544 | 40.0148 | 38.6147 | -57.72 | -80.381 | 74.8 | 25.668 | -72.6 | 8.823 | 58.6376 | 22.0385 | 22.5318 |  | 13.5428 | 5.3399 | 7.5549 |  |  | -94.04 | -93.98 |  | 57.72 | 79.2 | 31.3 | 0.279 | -98.15 | -97.99 | -20.76 | 100.54 | 99.81 | 22.0223 | -7.1254 | 69.4226 | 71.9853 | 94.8225 | -77.4578 | -77.9257 | 28.1592 | 28.5855 | 114.4013 | 105.1083 |  | 93.6188 | -695.4105 | -0.1968 | -14.5 | -14.5 | 85.4032 | 84.0586 | -4.9506 |  | -100.5439 | 8.7912 | 10.0033 | 6.7339 | 748.5578 | 144.9324 | 144.7493 | -652.5635 | 680.9723 |  | -125.1458 | 127.3185 | 110.0844 | 29.52 | 45.24 | 85.73 | 85.71 | -0.6656 | -1.0675 | 53.8027 | 55.0325 | 29.886 | -216.5587 | -214.9936 | 20.8642 |  |  | 12.612 | 149.9 | 135 | -10.58 | 47.4856 | 44.852 | 46.8799 | -40.1666 | -39.0006 | 75.8365 | -98.1549 | 88.2846 | 14.1106 | 88.67 | 46.54 | 57.4292 | 54.4968 | -35.6884 |  |  |  | -81.5867 |  | -19.2978 | -93.7 | -94.2 | 27.6169 | 78.4 | 117.18 | 106.1 |  | -9.72 | 69.037 | 79.887 | -44.19 | -17.58 | 128.04 | 74.88 | 81.3091 | 79.4182 | 37.3263 | 35.4818 | 264.2358 | 211.0576 | 203.8554 | 208.2465 | 110.3543 | 97.5279 | -20.206 | 664.6783 | 329.8085 | 14.3276 | -16.1848 | -18.9248 | -16.8106 | 40.38 | 37.5494 | 27.5 | -41.5382 | -42.5029 | -57.0809 |  | -6.24 |  | 15.7858 | 11.7357 | -19.8811 | -19.3646 | 11.2967 | -95.1069 | 60.647 | 5.0344 |  | 4.9749 | 31.5933 | 31.9791 | 30.4805 | 0 | 0.1675 | 77.1974 | -34.4357 | -34.2568 | 52.4003 | 57.7618 | 16.2106 | 18.96 | 24.1454 | 1.0806 | -10.09 | 18.69 | 15.8648 | 9.5911 | -1.933 | 10.431 | 10.5058 | 37.37 | -58.8545 | -52.3534 | 13.15 | 61.5564 | 25.6 | 18.2633 | -22.7639 | -24.6179 | 2.4237 |  |  | -18.596 | 0 | 16.9685 | 0 | 60.6935 | 61.4653 | -108.8252 | -33.6844 | 32.9848 | 83.2906 | 10.1981 |  | 15.7602 | 11.992 | 159.75 | 159.522 | 168 | -173.1124 | -403.4914 | 407.9881 | 401.2642 | -150.6647 | -150.2472 | 0 | 9.6106 | 76.1896 | 75.5896 | -42.7136 | -42.0484 | 10.3879 | 10.8518 | -91.0381 | -91.8512 | 23.12 | 23.12 | 93 | 93.4 | 19.6889 | 15.2 | -436.6632 | 80.846 | 79.7843 | 14.8 | 84.6 | -10 | -10.8 | 2.1424 |  | -394.4385 | -300.9189 | 499.7041 | 383.6964 | 76.567 | -368.9781 | 370.3493 | -215.6262 | -176.8794 | -366.9837 | 178.1768 | 176.06 | 217.8338 | -490.0114 | 180.3911 | -310.606 | 309.6724 | -8.2797 | 30.436 | 37.36 | 1.247 | 1.244 | -35.84 | 11.2 |  | -11.8364 | -21.0651 | 3.1083 | 5.3 | 51.1 | 49.042 |  |  | 48.1699 | 47.7241 | 47.0516 |  | -84.7 | 2.3524 | 9.13 | 327.67 | 7.119 | 42.7771 | 5.3889 | 7.056 | -42.5932 | -10.3001 | 51.9096 | 70.7 | -70.4 | -3.2282 | 38.2016
01/10/2026 | 17:30 |  | 20.3636 | -28.7441 | -25.9843 | 19.4394 |  | 56.1734 | -95.5468 | 73.051 | 37.1249 | 36.3373 | -55.5 | -77.642 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 9.5151 | 45.3468 | 21.8062 | 22.2495 | 37.0674 | 13.2097 | 5.8319 | 7.9932 |  |  | -96.58 | -96.17 |  | 55.5 | 77 | 31.584 | 0.286 | -102.95 | -102.84 | -9.83 | 104.45 | 104.8 | 21.718 | -7.1639 | 69.1015 | 72.0707 | 83.5181 | -75.3419 | -75.6832 | 25.9158 | 29.8591 | 110.4793 | 100.3967 |  | 74.2954 | -670.0799 | 0.2799 | -14.7 | -14.7 | 84.4993 | 82.2921 | -5.5224 |  | -81.0742 | 8.6065 | 9.2038 | 6.2261 | 723.6241 | 131.199 | 131.0159 | -612.5337 | 657.4956 |  | -121.5536 | 124.025 | 107.9887 | 29.7 | 45.77 | 84.01 | 83.96 | -12.7217 | -12.5878 | 64.9699 | 65.9929 | 29.384 | -219.6561 | -216.7766 | 16.3882 |  | 20.1469 | 12.591 | 153 | 138.1 | -10.53 | 45.0421 | 42.5444 | 44.1086 | -45.9098 | -44.8434 | 77.2059 | -93.1376 | 91.3861 | 14.7016 | 88.02 | 46.52 | 56.7261 | 53.9108 | -35.5003 |  |  |  | -93.892 |  | -19.3271 | -92 | -91.7 | 28.2431 | 78.3 |  |  |  | -10.08 | 68.3705 | 91.5002 | -34.56 | -17.16 | 119.17 | 74.82 | 92.4 | 91.2909 | 30.3455 | 28.8273 | 261.1083 | 210.7607 | 204.6699 | 207.7782 | 119.8083 | 107.6244 | -20.021 | 626.7054 | 453.1362 | 13.344 | -15.0128 | -17.7139 | -26.7043 | 55.1142 | 51.7542 | 26.4 | -43.5538 | -44.9945 | -66.9082 |  | -4.47 |  | 14.9278 | 44.2365 | -19.7677 | -19.3806 | 10.1391 | -104.7011 | 69.6209 | 5.391 |  | 5.3107 | 32.355 | 32.6918 | 30.4973 | 11.387 | 11.5545 | 31.6492 | -27.6893 | -27.181 | 14.3402 | 16.0359 | 16.2106 | 12.32 | 19.8053 | 1.1026 | -8.09 | 16.43 | 15.3671 | 11.6971 | -1.753 | 11.236 |  | 39.49 | -16.9113 | -13.5997 | 12.93 | 65.6392 | 24.7 | 18.44 | -21.4548 | -23.1615 | 2.4689 |  |  | -20.9879 | 0 | 15.863 | 0 | 59.7153 | 60.4691 | -112.2253 | -32.3374 | 29.6496 | 111.4136 | 10.5619 |  |  | 12.3904 | 190.309 | 189.236 | 238.9 | -237.3445 | -505.4732 | 511.822 | 571.7765 | -179.5594 | -179.8568 |  | 10.9352 | 74.0422 | 75.1021 | -71.7276 | -69.6267 | 24.357 | 24.8623 | -81.5548 | -82.2216 | 64.5 | 63.85 | 93.8 | 94 | 19.7316 | 37.04 | -457.1561 | 96.8397 | 95.0686 | 16.6 | 83.8 | -24.1 | -24.2 | 2.112 |  | -562.9265 | -412.2727 | 648.8536 | 504.1678 | 68.8717 | -490.3486 | 490.438 | -214.6102 | -265.5003 | -482.3467 | 142.3303 | 143.9434 | 215.3477 | -620.2343 | 280.8957 | -352.5969 | 355.9557 | -7.9364 | 33.6387 | 40.88 | 0.401 | 0.394 | -40.4 | 15.76 |  | -16.405 | -24.5228 | 6.7704 | 9.2 | 49.021 | 47.532 |  |  | 48.2644 | 47.8837 | 48.9502 |  | -82.6 | 1.8988 | 9.31 | 327.67 | 8.9389 | 42.1229 | 4.2896 | 8.3185 | -42.1182 | -11.133 | 52.3524 | 67.8 | -67.3 | 64.4718 | 25.8279
01/10/2026 | 18:00 |  | 20.1537 | -28.305 | -25.7061 | 17.1369 |  | 55.3514 | -94.0623 | 70.037 | 35.3569 | 34.4032 | -53.28 | -73.926 | 66 | 18.216 | -66 | 9.6558 | 45.2902 | 20.5101 | 20.4584 | 34.1575 | 13.8354 | 0.7407 | 7.9061 |  |  | -93.39 | -93.22 |  | 53.28 | 72.6 | 32.313 | 0.29 | -99.77 | -100.78 | -12.18 | 101.28 | 101.85 | 20.4546 | -7.3721 | 69.9542 | 71.5452 | 76.2332 | -70.4645 | -70.802 | 28.6906 | 28.5793 | 102.1235 | 94.1427 |  | 80.0262 | -664.7302 | 2.2821 | -14.7 |  | 78.2558 | 76.4746 | -5.8288 |  | -75.2771 | 8.2006 | 9.635 | 6.6102 | 713.3089 | 130.9549 | 130.7413 | -590.5119 | 655.6051 |  | -97.8387 | 100.2091 | 107.7093 | 30.18 | 46.68 | 85.81 | 85.65 | -14.7311 | -14.4632 | 66.7365 | 67.4213 | 28.9643 | -238.2628 | -234.9468 | 4.4387 |  | 20.3302 | 12.762 | 158.5 | 142.9 | -10.83 | 42.2436 | 39.7553 | 42.4205 | -51.9022 | -49.5282 | 79.2133 | -90.5355 | 93.9733 | 15.8544 | 87.4 | 46.23 | 57.4292 | 54.4968 | -36.2425 |  |  |  | -96.3107 |  | -19.793 | -91.7 | -91.3 | 28.2266 | 79.9 | 119.64 | 108.3 |  | -10.52 | 66.6345 | 94.2929 | -0.37 | -7.13 | 81.92 | 73.85 | 95.9091 | 94.9273 | 31.9664 | 29.9 | 252.1674 | 205.3408 | 197.5968 | 200.8726 | 126.3019 | 112.8413 | -19.883 | 604.0892 | 492.5726 | 9.4642 | -10.1086 | -12.6366 | -33.1996 | 66.8323 | 62.377 | 30.2 | -44.7862 | -46.0909 | -70.8383 | 0 | -4.58 | 1 | 15.2888 | 63.8792 | -21.0705 | -20.5317 | 11.3093 | -108.9398 | 76.2691 | 5.646 |  | 5.586 | 32.2529 | 32.4144 | 31.7909 | 13.8989 | 13.0616 | 29.3049 | -28.9505 | -28.6779 | 14.4473 | 17.937 | 14.1817 | 10.93 | 19.6853 | 1.4334 | -8.26 | 15.45 | 12.9035 | 9.6425 | -0.91 | 7.6 |  | 38.11 | -19.4348 | -15.7838 | 12.56 | 66.4757 | 24.3 | 21.4191 | -23.5638 | -25.2314 | 2.7957 |  |  |  | 0 | 17.1897 | 0 | 61.1767 | 59.3941 | -113.6374 | -33.4287 | 29.6375 | 110.2633 | 9.3333 | 17.9144 | 17.5018 | 11.5301 | 195.79 | 196.879 | 245.6 | -245.896 | -518.5112 | 524.4467 | 628.3363 | -186.0964 | -185.252 |  | 7.1941 | 76.6921 | 77.3923 | -90.787 | -90.1629 | 27.1906 | 27.659 | -89.1313 | -88.2462 | 73.09 | 72.61 | 84.9 | 84.9 | 19.033 | 41.6 | -454.651 | 100.5084 | 101.3998 | 17.2 | 72.8 | -27 | -27.5 | 2.2557 |  | -616.6216 | -452.7328 | 660.5686 | 515.4244 | 41.7316 | -499.8575 | 501.626 | -214.0421 | -277.0297 | -494.2999 | 137.8373 | 136.8338 | 217.8322 | -632.0681 | 288.1243 | -356.6336 | 355.4044 | -7.7523 | 31.25 | 36 | -0.429 | -0.439 | -35.52 | 11.76 |  | -12.4224 | -24.7547 | -0.6424 | 12.2 | 50.402 | 50.549 | 0 | 0 | 48.2945 | 48.4089 | 50.1465 |  | -71.6 | 23.7738 | 11.26 | 327.67 | 4.9038 | 44.2154 | 6.1895 | 5.7939 | -43.69 | -7.3949 | 50.9358 | 57.2 | -57.1 | 104.6333 | 33.0724
01/10/2026 | 18:30 |  | 21.5495 | -30.714 | -24.7677 | 20.603 |  | 58.6755 | -100.459 | 76.8823 | 38.7708 | 37.7273 | -59.94 | -84.678 | 74.8 | 21.528 | -74.8 | 9.1808 | 47.9266 | 22.7633 | 23.4513 | 38.9455 | 14.2698 | 0.5571 | 7.4966 |  |  | -103.08 | -102.95 |  | 59.94 | 83.6 | 36.868 | 0.299 | -104.39 | -104.63 | -21.75 | 106.32 | 106.68 | 23.6071 | -9.6581 | 73.7968 | 76.7817 | 85.6084 | -75.9624 | -76.7382 | 4.0511 | 4.4463 | 113.2327 | 105.7422 |  | 53.5424 | -679.5317 | -1.1753 | -15.1 | -15.1 | 84.754 | 83.2882 | -6.4986 |  | -87.3745 | 10.7669 | 11.684 | 7.7563 | 734.4277 | 132.6639 | 132.4808 | -594.1035 | 680.8325 |  | -127.773 | 131.5169 | 112.9087 | 33.04 | 50.61 | 88.93 | 88.1 | -11.2482 | -11.784 | 63.0302 | 64.557 | 25.9692 | -249.905 | -247.4952 | 6.8493 |  | 19.9505 | 12.04 | 174.2 | 155.7 | -19.15 | 41.6944 | 39.3959 | 41.2307 | -49.2655 | -48.8519 | 67.4703 | -82.9201 | 80.8987 | 18.2105 | 92.18 | 48.17 | 60.2417 | 57.4265 | -39.2259 |  |  |  | -98.0264 |  | -21.4911 | -100.6 | -100.3 | 28.5342 | 82.7 | 123.62 | 111.92 |  | -12.04 | 68.1225 | 95.8754 | -0.29 | -6.94 | 86.06 | 77.54 | 98.9636 | 95.7818 | 33.7547 | 32 | 261.4503 | 213.4454 | 205.8417 | 208.2239 | 128.8428 | 112.7841 | -21.658 | 604.4607 | 493.6547 | 7.3242 | -6.7225 | -9.6841 | -34.5325 | 70.7797 | 65.4829 | 26.5 | -42.4919 | -43.5364 | -69.4106 | 0 | -4.96 | 1 | 16.02 | 69.1916 | -21.4175 | -21.0725 | 10.719 | -110.128 | 77.2579 | 5.6405 |  | 5.5753 | 32.3687 | 31.9813 | 31.3918 | 10.5497 | 11.2196 | 36.1706 | -30.2372 | -30.1517 | 21.0865 | 24.2243 | 13.6983 | 11.33 | 19.5853 | 1.641 | -7.94 | 15.24 | 13.4503 |  | 0.173 | 7.667 | 8.5791 | 36.77 | -24.7698 | -19.527 | 13.1 | 63.3844 | 23.2 | 23.47 | -27.4195 | -29.5768 | 2.9705 |  |  | -22.3013 | -1.332 | 15.8031 | 1.095 | 60.5233 | 62.0001 | -114.5559 | -35.6856 | 34.3797 | 104.3729 | 9.5257 | 21.0504 | 20.4972 | 12.2519 | 195.666 | 194.444 | 260.7 | -259.875 | -537.3891 | 537.3029 | 640.3062 | -185.2364 | -185.0609 |  | 9.6546 | 71.7081 | 71.84 |  |  | 29.222 | 29.6441 | -93.55 | -92.5827 | 60.31 | 59.25 | 85.9 | 86.3 | 19.9773 | 44.08 | -457.8206 | 103.8429 | 102.9076 | 17.5 | 73.4 | -28.5 | -29.2 | 2.1759 |  | -626.7563 | -455.5128 | 637.7823 | 503.3235 | 25.2396 | -493.1506 | 492.0585 | -212.7176 | -270.5096 | -486.3482 | 132.028 | 130.9534 | 213.7611 | -616.7303 | 281.7399 | -341.5391 | 345.2688 | -7.9886 | 31.352 | 35.84 | -0.755 | -0.773 | -34.8 | 10.96 |  | -11.6014 | -23.9643 | -0.5264 | 10.8 | 48.619 | 49.509 |  |  | 46.82 | 46.8147 | 47.6773 |  | -71.8 | 24.0805 | 11.55 | 327.67 | 5.8608 | 45.6057 | 6.4475 | 5.269 | -45.1895 | -9.4828 | 54.6796 | 57.6 | -57.5 | 101.3816 | 37.0643
01/10/2026 | 19:00 |  | 22.2636 | -31.7017 | -24.2447 | 22.4173 |  | 60.9586 | -106.8205 | 79.8786 | 40.5168 | 39.362 | -62.16 | -85.584 | 77 | 22.356 | -74.8 | 8.495 | 52.7398 | 23.7709 | 24.1848 | 40.4007 | 14.1427 | 0.5001 | 7.9392 |  |  | -104.8 | -105.36 |  | 62.16 | 85.8 | 35.807 | 0.313 | -110.34 | -111.17 | -19.51 | 113.21 | 113.9 | 24.0719 | -10.1319 | 75.5165 | 78.5624 | 85.6141 | -77.3581 | -78.31 | 2.3939 | 2.3002 | 115.535 | 108.0371 |  | 51.5993 | -694.0855 | -16.6002 | -6.8 | -6.8 | 86.057 | 85.1392 | -7.0679 |  | -73.4053 | 9.506 | 10.9506 | 7.4564 | 749.5954 | 129.6121 | 129.7952 | -594.3488 | 682.4324 |  | -124.9422 | 127.121 | 110.8628 | 37 | 47.92 | 80.81 | 91.66 | -17.1423 | -16.8744 | 68.0969 | 68.7972 | 26.2824 | -253.0419 | -251.0289 | 3.826 |  | 12.4756 | 11.662 | 175.4 | 158.3 | -19.01 | 39.0329 | 36.3319 | 38.4233 | -57.8197 | -57.6679 | 77.3658 | -83.8367 | 90.9673 | 18.8631 | 94.04 | 48.9 | 59.5386 | 56.2546 | -38.6205 |  |  |  | -101.2402 |  | -20.9911 | -97.3 | -96 | 28.1387 | 81.8 | 122.36 | 110.78 | 0 | -11.75 | 65.875 | 100.4507 | -2.16 | -6.68 | 89.57 | 76.71 | 100.4909 | 99.1455 | 30.113 | 28.7 | 258.6636 | 210.4477 | 202.828 | 206.0262 | 129.2034 | 113.3554 | -20.936 |  | 510.3311 | 7.3741 | -6.776 | -9.8009 | -36.3987 | 71.4693 | 66.5546 | 25.4 | -41.1073 | -42.7231 | -71.6327 | 0 | -3.64 | 1 | 15.725 | 72.2806 | -20.8459 | -20.0405 | 8.7025 | -111.5221 | 78.41 | 5.7404 |  | 5.6138 | 31.4191 | 31.862 | 30.5212 | 16.2433 | 16.2433 | 14.5687 | -27.5372 | -27.4363 | 0.7705 | 0 | 10.417 | 6.94 | 19.5953 | 1.702 | -7.78 | 15.23 | 9.5008 | 9.9818 | 0.279 | 7.357 |  | 37.07 | -3.7712 | -2.5765 | 12.76 | 62.0298 | 22.8 | 25.588 | -28.8894 | -31.1727 | 3.233 |  |  | -22.0077 | 0.3144 | 15.3259 | -0.2802 | 59.3562 | 60.4329 | -118.7888 | -35.665 | 34.6997 | 116.7347 | 8.8184 | 21.529 | 20.9507 | 11.5276 | 197.296 | 198.811 | 251 | -250.0797 | -530.5411 |  | 651.41 | -187.2371 | -187.6061 |  | 9.5434 | 73.6902 | 74.4621 | -97.9893 | -98.5793 | 26.5215 | 27.0058 | -90.673 | -89.6558 | 70.87 | 70.19 | 85.3 | 85.8 | 20.099 | 43.36 | -448.9398 | 100.5097 | 100.087 | 17.2 | 73.4 | -26.9 | -27.4 | 2.1048 |  | -638.9381 | -466.5301 | 648.9846 | 503.9214 | 19.8707 | -496.7743 | 498.5829 | -208.6372 | -270.831 | -491.2308 | 135.1356 | 137.5107 | 213.3501 | -619.6273 | 283.2476 | -346.7549 | 352.0512 | -7.7523 | 26.629 | 36.4 | -0.808 | -0.822 | -35.44 | 11.36 |  | -12.0684 | -23.8178 | -1.2009 | 11.5 | 49.731 | 49.706 |  |  | 48.5583 | 47.9534 | 45.4382 |  | -72.4 | 25.4306 | 11.46 | 327.67 | 6.2791 | 45.5147 | 6.3344 | 5.1424 | -44.7514 | -8.8074 | 54.2294 | 57.9 | -58.1 | 121.0358 | 26.8417
01/10/2026 | 19:30 |  |  | -32.0201 | -24.6255 | 21.7967 |  |  | -106.8374 |  |  |  | -55.5 | -83.681 | 74.8 | 22.356 | -72.6 | 8.1195 | 53.1026 | 23.4085 | 23.9163 | 39.6898 | 13.6763 | 0.4502 | 7.2449 |  |  | -102.35 | -103.1 |  | 55.5 | 83.6 | 34.917 | 0.311 | -109.3 | -108.8 | -17.34 | 110.71 | 110.82 | 25.0328 | -10.8828 |  | 77.7503 | 83.8142 | -76.6248 | -76.3849 | 4.0049 | 3.9591 | 113.0539 | 105.7069 |  | 57.0389 | -685.9076 | -16.4556 | -6.8 | -6.8 | 85.6223 | 83.426 | -6.8974 |  | -72.5181 | 9.6292 | 10.7074 | 7.2784 | 742.0421 | 129.551 | 127.9336 | -581.5985 | 682.8105 |  | -127.424 | 129.9434 |  | 37.34 | 47.91 |  |  | -15.4009 | -15.4009 | 68.8137 | 69.2267 | 28.6018 | -253.3369 | -253.5215 | 2.9856 | 0 | 12.4756 | 11.797 | 174.5 | 157.3 | -18.84 | 38.57 | 35.9164 | 37.2779 | -59.3777 | -59.8403 | 80.271 | -83.4168 | 94.6043 | 18.7665 | 83.3 | 44.14 | 58.8354 | 55.6686 | -38.3534 |  |  |  | -97.8622 |  | -20.8069 | -93.8 | -95 | 28.5672 | 68.5 | 86.38 | 92.72 | 68 | -13.9 | 66.6035 | 95.1654 | -0.58 | -6.73 | 89.67 | 76.56 | 97.5636 | 94.7455 | 29.8588 | 28.8091 | 255.944 | 208.1225 | 200.7413 | 203.6308 | 128.8048 | 112.6529 | -20.685 | 589.4631 | 508.2364 | 6.9433 | -6.2843 | -9.4024 | -34.4315 | 67.0606 | 63.2312 | 31.5 | -41.697 | -43.0649 | -70.459 |  | -6.06 |  | 15.7792 | 63.9804 | -20.9604 | -20.2785 | 9.1444 | -109.1151 | 76.464 | 5.2752 |  | 5.25 | 32.6775 | 32.7402 | 31.6799 | 14.2338 | 15.2385 | 17.0805 | -27.4608 | -27.3113 | 4.6966 |  | 11.5962 | 7.71 | 19.5553 | 1.7374 | -7.83 | 15.14 | 10.9314 |  | 0.282 | 7.149 |  | 38.41 | -6.8298 | -4.7216 | 13.01 | 65.2005 | 23.2 | 27.3684 | -29.4596 | -31.8865 | 3.2892 |  |  | -22.2454 | -0.3188 | 16.9032 | 0.3631 | 61.1387 | 62.6455 | -119.5637 | -34.8011 | 34.5086 | 116.6552 | 8.7278 | 21.7731 | 21.2249 | 11.6608 | 199.025 | 198.914 | 257.7 | -256.0491 | -544.1226 | 544.9913 | 661.8441 | -189.8478 | -189.0676 |  | 10.714 | 71.8206 | 72.6836 |  |  | 25.6151 | 26.1831 | -88.6004 | -88.0206 | 69.16 | 68.11 | 87 | 87.1 | 19.8341 | 43.2 | -448.0458 | 99.0607 | 98.634 | 17.3 | 74.1 | -25.8 | -26.1 | 2.3306 |  | -645.3903 | -471.9335 | 641.0745 | 502.5644 | 14.9767 | -492.4072 | 492.0484 | -208.6656 | -271.7171 | -486.7825 | 133.7123 | 135.4184 | 210.1595 | -624.371 | 282.1695 | -347.5281 | 348.5327 | -7.5134 | 22.046 | 37.76 | -0.875 | -0.89 | -36.8 | 11.76 |  | -12.7733 | -23.7598 | -1.3474 | 12 | 50.746 | 50.415 |  |  | 49.0925 | 47.3889 | 48.1171 |  | -72.8 | 27.4827 | 11.33 | 327.67 | 4.2677 | 44.9072 | 5.6695 | 3.4935 | -44.271 | -9.9077 | 54.1635 | 58.6 | -57.9 | 116.9023 | 35.0416
01/10/2026 | 20:00 |  | 22.0035 | -31.518 | -25.0652 | 22.4489 |  | 59.5904 | -102.2468 |  | 40.0928 |  | -51.06 | -82.671 | 72.6 | 21.528 |  | 7.5563 | 50.9668 |  | 23.5656 | 39.2471 | 13.3815 | 0.5183 | 7.3984 |  |  | -101.03 | -100.44 |  | 53.28 | 81.4 | 34.638 | 0.31 | -104.95 | -105.47 | -14.51 | 107.25 | 108 | 25.4157 | -10.807 | 74.7233 |  | 81.175 | -74.2458 | -74.2693 | 5.5905 | 5.6385 | 109.4467 | 102.052 |  | 57.1788 | -670.6462 | -11.1827 | -7 | -7 | 83.2556 | 81.2657 | -6.9674 |  | -71.8166 | 9.467 |  | 7.2922 | 734.4888 | 132.786 | 132.5724 | -575.6766 | 675.7631 |  | -107.544 | 109.9702 | 112.9186 | 36.91 | 47.37 | 81.65 | 92.59 | -21.161 | -20.8931 | 70.5281 | 71.4199 | 28.5036 | -249.2074 | -248.4435 | 3.2617 |  | 12.4756 | 11.679 | 170.8 | 155.2 | -18.76 | 40.4238 | 38.0855 | 39.3372 | -54.6064 | -54.0978 | 76.7556 | -87.3813 | 91.2676 | 18.3942 | 88.93 | 46.13 | 57.4292 | 54.4968 | -38.0075 |  |  |  | -97.5776 |  | -20.7973 | -98.3 | -98 | 28.2761 | 67.1 | 86.18 | 90.72 | 66.59 | -13.87 | 65.255 | 97.268 | -0.17 | -6.77 | 90.97 | 76.2 | 97.1455 | 95.3818 | 25.644 | 24.9091 | 253.2991 | 205.6398 | 196.6825 | 199.4441 | 124.8399 | 109.5717 | -20.314 |  | 510.2013 | 6.9523 | -6.2105 | -9.2736 | -32.2974 | 68.5728 | 63.4999 | 31.4 | -43.3213 | -44.7556 | -67.9969 |  | -9.32 |  | 15.4999 | 65.014 | -22.5157 | -22.1221 | 12.8804 | -106.8381 | 73.4682 | 5.5704 |  | 5.4299 | 30.0996 | 30.6129 | 29.355 | 20.0948 | 20.0948 | 17.5829 | -22.8027 | -22.9139 | 2.9831 |  | 16.1373 | 7.26 | 19.5153 | 1.68 | -7.96 | 16.1 | 14.9627 |  | 0.287 | 7.443 |  | 40.27 | -3.4166 | -2.8561 | 12.97 | 65.0546 | 24 | 27.4324 | -29.7792 | -31.9877 | 3.2155 |  |  | -22.0616 | 0.2959 | 15.903 | -0.343 | 58.2423 | 61.2907 | -117.8435 | -34.4481 | 34.7 | 115.42 | 8.3664 | 22.0954 | 21.4675 | 11.0411 | 197.814 | 199.895 | 277.4 | -277.5016 | -567.871 | 569.7749 | 674.8733 | -190.8831 | -188.5533 |  | 9.3054 | 72.2324 | 72.5587 |  |  | 26.9872 | 27.459 | -88.4414 | -87.3167 | 72.28 | 70.97 | 84.6 | 84.8 | 19.5671 | 42.88 | -452.3036 | 101.9132 | 101.4939 | 17.3 | 71.9 | -26 | -26.5 | 2.0994 |  | -660.3064 | -468.9455 | 642.9579 | 502.412 | 9.4129 | -495.2941 | 494.6446 | -209.9254 | -274.7843 | -489.8548 | 134.4864 | 136.3888 | 211.9075 | -622.5022 | 284.7682 | -346.8143 | 350.4316 | -7.6727 | 25.736 | 37.44 | -0.81 | -0.817 | -36.48 | 11.36 |  | -11.5434 | -24.8737 | -1.8143 | 12.1 | 49.605 | 48.815 |  |  | 48.2838 | 46.3309 | 48.009 |  | -71 | 28.1393 | 11.09 | 327.67 | 3.8318 | 45.5438 | 6.6136 | 3.7612 | -45.2133 | -8.9719 | 53.3757 | 56 | -56.4 | 102.3145 | 47.7893
01/10/2026 | 20:30 |  | 21.4855 | -31.4438 | -25.2404 | 21.1208 |  | 57.7372 | -82.4468 | 77.8622 | 39.2908 | 38.2995 | -53.28 | -80.438 | 72.6 | 22.356 | -70.4 | 8.4428 | 36.1644 | 22.6437 | 22.9991 | 38.2112 | 13.5383 | 0.4761 | 7.4133 |  |  | -97.91 | -97.93 |  | 53.28 | 79.2 | 33.452 | 0.28 | -101.28 | -102.09 | -15.32 | 103.85 | 103.78 | 25.7806 | -10.9875 | 73.8824 | 76.9184 | 80.0444 | -71.5245 | -71.979 | 5.5127 | 5.3967 | 107.5155 | 99.8906 |  | 56.7449 | -647.0847 | -11.569 | -6.8 | -6.9 | 79.6302 | 78.8322 | -6.7353 |  | -70.3635 | 9.9749 | 10.3655 | 7.0134 | 711.9355 | 131.4432 | 131.2601 | -569.8096 | 653.2705 |  | -116.3214 | 118.4106 |  | 36.49 | 46.43 | 80.76 |  | -14.3292 | -14.1953 | 63.7706 | 63.7735 | 29.4348 | -243.3173 | -242.5441 | 3.3379 | 0 | 12.6589 | 11.679 | 168.8 | 153.4 | -18.68 | 40.8795 | 38.8781 | 40.2364 | -52.991 | -52.7112 | 73.6873 | -84.5577 | 87.2088 | 18.8728 | 85.77 | 45.38 | 56.7261 | 53.3249 | -37.8707 |  |  |  | -90.647 |  | -20.7623 | -98.3 | -96.9 | 28.2266 | 64.9 | 83.3 | 87.08 | 63.78 | -13.46 | 65.348 | 89.4426 | -0.55 | -6.72 | 88.14 | 76.23 | 91.2545 | 88.9636 | 29.767 | 28.3455 | 247.0449 | 198.7613 | 191.6272 | 195.0887 | 124.5667 | 109.8316 | -20.708 | 583.042 | 518.4612 | 6.6874 | -6.1766 | -8.9104 | -29.5874 | 66.5173 | 62.7291 | 30.9 | -43.3121 | -44.4549 | -68.037 |  | -9.44 |  | 15.2038 | 64.8623 | -22.2606 | -21.9218 | 11.4874 | -107.1784 | 72.9443 | 5.4245 |  | 5.3301 | 32.5442 | 33.1776 | 31.5691 | 13.7314 | 13.564 | 36.1706 | -27.1691 | -27.1524 | 2.9658 |  | 38.6596 | -0.81 | 5.7951 | 1.5958 | -1.41 | 16.56 | 36.3006 |  | 0.041 | 7.596 |  | 44.84 | 0.6503 | -2.3862 | 13.3 | 70.616 | 23.9 | 28.4118 | -29.896 | -32.2094 | 3.1744 |  |  | -21.774 | 2.2369 | 16.3142 | -2.2194 | 59.3747 | 61.5668 | -112.9515 | -33.6877 | 34.1307 | 113.4463 | 8.4041 | 21.3922 | 20.687 | 10.8893 | 201.107 | 199.668 |  |  | -567.5803 |  | 679.6118 | -189.8531 | -190.9871 |  | 9.3692 | 75.034 | 74.0086 |  |  | 27.2133 | 27.6304 | -85.7164 | -85.441 | 71.88 | 71.66 | 85.9 | 86 | 19.8939 | 41.2 | -453.735 | 105.2924 | 104.8212 | 16.7 | 70.8 | -28.2 | -28.1 | 2.3016 |  | -661.9357 | -480.3004 | 648.3289 | 510.2627 | 4.1846 | -494.3645 | 496.5075 | -209.8866 | -276.0565 | -489.6905 | 133.7905 | 135.5546 | 215.2194 | -625.022 | 284.2986 | -343.4486 | 346.8548 | -7.8842 | 24.192 | 37.92 | -0.87 | -0.882 | -36.48 | 11.12 |  | -11.9524 | -25.1087 | -1.9028 | 12.1 | 50.633 | 50.986 |  |  | 49.1433 | 48.6179 | 48.1158 |  | -70.4 | 29.2153 | 10.85 | 327.67 | 5.1039 | 45.6603 | 7.4576 | 4.4782 | -45.0957 | -8.3925 | 53.0682 | 56 | -54.8 | 113.9774 | 31.2099
01/10/2026 | 21:00 |  | 21.2478 | -31.051 | -26.1327 | 20.6982 |  | 56.4442 | -79.4228 | 77.0582 | 38.8828 | 37.9103 | -44.4 | -76.96 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 8.3957 | 35.2606 | 22.7608 | 23.3121 | 38.5873 | 15.842 | 0.5998 | 8.029 |  |  | -91.82 | -91.8 |  | 44.4 | 74.8 | 33.134 | 0.269 | -93.8 | -94.29 | -17.66 | 95.83 | 96.17 | 25.7279 | -10.8521 | 73.7631 | 76.0868 | 76.5562 | -68.47 | -68.4773 | 5.2726 | 4.9786 | 104.2626 | 96.5935 |  | 56.6338 | -639.941 | -11.323 | -6.9 | -6.9 | 76.9978 | 74.9153 | -6.478 |  | -72.9549 | 9.0776 | 10.2627 | 6.8972 | 703.8176 | 133.5795 | 133.2743 | -570.8879 | 647.7882 |  | -106.1983 | 107.6181 | 110.9626 | 36.47 | 45.96 | 79.86 |  | -9.5068 | -10.0426 | 58.0675 | 59.0773 | 30.877 | -237.8517 | -237.2901 | 4.2227 |  | 12.6589 | 12.997 | 165.2 | 150.4 | -18.69 | 42.8252 | 40.158 | 41.5152 | -50.1787 | -49.4265 | 75.5122 | -88.6527 | 88.7148 | 19.0372 | 84.4 | 44.77 | 54.6167 | 52.153 | -37.1562 |  |  |  | -91.8271 |  | -20.5494 | -95.6 | -96.6 | 27.941 | 62.1 | 83.3 | 84.4 | 61.84 | -13.8 | 64.5885 | 90.0576 | -1.7 | -6.82 | 87.68 | 76.23 | 92.6909 | 89.9818 | 34.2892 | 33.1273 | 250.5453 | 200.8103 | 194.5016 | 196.8261 | 120.8337 | 107.1115 | -20.504 |  | 519.2697 |  | -5.9592 | -8.9239 | -27.0864 | 64.876 | 60.9172 | 26 | -41.3846 | -43.1541 | -65.2476 |  | -4.48 |  | 14.6906 | 63.632 | -21.005 | -20.3263 | 8.1113 | -103.099 | 68.7909 | 5.4377 |  | 5.3472 | 33.0991 | 32.8853 | 31.4728 | 9.8799 | 10.5497 | 63.6334 | -31.7767 | -31.7818 | 19.5117 | 14.4955 | 49.9318 | 3.82 | 6.0651 | 1.5494 | -1.4 | 19.8 | 49.6643 |  | -0.179 | 10.276 |  | 49.51 | -14.392 | -17.0246 |  | 74.1376 | 22.8 | 24.4667 | -27.2932 | -29.311 | 3.0226 |  |  | -22.5802 | -0.2364 | 15.8265 | -2.1289 | 55.3298 | 58.136 | -108.8352 | -32.9389 | 33.2323 | 94.0948 | 8.117 | 20.611 | 19.9593 | 10.5064 | 198.966 | 198.903 |  |  | -561.6273 | 563.5294 | 680.2859 | -190.6852 | -189.2822 |  | 6.935 | 75.7744 | 73.7228 |  |  | 28.4108 | 28.8944 | -83.6428 | -83.0124 | 76.5 | 76.23 | 82.2 | 82.3 | 19.9367 | 39.68 | -454.8465 | 103.9601 | 105.8399 | 16.2 | 68.4 | -27.5 | -28.3 | 2.0847 |  | -664.7818 | -479.4952 | 654.3059 | 507.8174 | 10.9667 | -494.5184 | 494.5097 | -211.0018 | -276.5948 | -492.7247 | 133.8122 | 133.9074 | 212.7669 | -623.406 | 286.2285 | -343.9995 | 343.4614 | -8.2522 | 28.236 | 37.28 | -0.595 | -0.601 | -36.4 | 10.08 |  | -11.1315 | -25.6062 | -2.5193 | 13.2 | 51.411 | 51.512 | 2.8421 | 3.3953 | 48.7532 | 48.5919 | 47.7483 |  | -67.7 | 29.2815 | 10.5 | 327.67 | 0 | 45.6463 | 8.2525 | 2.481 | -45.1802 | -6.8374 | 51.2398 | 52 | -52 | 111.3357 | 40.4347
01/10/2026 | 21:30 |  | 21.0017 | -30.7087 | -26.5216 | 19.1674 |  | 54.951 | -76.006 | 75.5579 | 37.9488 | 37.0865 | -39.96 | -73.365 | 66 | 20.7 | -63.8 | 8.3616 | 35.0924 | 21.819 | 22.4948 | 37.232 | 15.6991 | 0.5495 | 7.7225 |  |  | -87.85 | -87.43 |  | 39.96 | 72.6 | 31.469 | 0.293 | -95.58 | -94.66 | -5.63 | 97.44 | 97.71 | 24.4473 | -9.8967 | 72.9243 | 75.6376 | 71.6279 | -69.9591 | -70.2254 | 32.6705 | 26.632 | 99.6207 | 91.4973 |  | 72.6954 | -640.5064 | -11.2243 | -6.8 | -6.8 | 78.1743 | 74.5059 | -6.1232 |  | -75.6475 | 8.3276 | 9.8708 | 6.7182 | 702.9326 | 128.7576 | 128.666 | -569.3926 | 644.2685 |  | -108.3439 | 109.8114 | 108.9468 | 36.02 | 45.06 | 78.23 | 90.69 | -8.4351 | -8.3012 | 54.1327 | 54.8359 | 32.0701 | -230.2734 | -229.1814 | 1.0239 |  | 12.6589 | 12.994 | 163.1 | 146.5 | -18.43 | 41.6837 | 39.9654 | 41.1257 | -52.7672 | -52.4902 | 78.0104 | -88.0094 | 92.0177 | 18.1967 | 80.78 | 43.07 | 53.9136 | 50.9811 | -37.1657 |  |  |  | -83.1473 |  | -20.3603 | -93.1 | -91.1 | 27.6553 | 58.9 | 78.86 | 79.84 | 58.62 | -12.67 | 70.5095 | 82.0297 | -1.97 | -6.89 | 84.42 | 76.32 | 83.0364 | 81.8182 | 34.8914 | 32.9818 | 244.3004 | 193.4645 | 187.8405 | 191.1187 | 116.868 | 101.8248 | -22.042 | 581.0765 | 514.6078 | 6.5751 | -5.8336 | -8.5294 | -22.2223 | 60.5959 | 56.2138 | 25.3 | -41.2277 | -42.6955 | -60.34 |  | -4.17 |  | 13.9223 | 58.9483 | -20.927 | -20.6931 | 9.6259 | -99.3959 | 64.0703 | 5.2245 |  | 5.1558 | 33.1936 | 33.0247 | 31.9497 | 8.0379 | 7.703 | 67.9873 | -32.0276 | -31.4583 | 22.6975 | 17.8226 | 48.5475 | 5.59 | 6.0051 | 1.514 | -1.46 | 18.67 | 47.4825 |  | -0.469 | 11.05 |  | 49.28 | -17.8673 | -22.9656 | 13.36 | 73.0031 | 23.8 | 23.3347 | -25.4247 | -27.4544 | 2.9192 |  |  | -22.5842 | 0.1113 |  | -0.1113 | 58.479 | 60.7062 | -111.6305 | -31.0816 | 30.9673 | 91.1184 | 8.5425 | 19.1351 | 18.6303 | 10.9871 | 198.21 | 199.142 | 274.9 | -274.5879 | -562.9291 | 562.7115 | 679.2784 | -188.4313 | -188.1982 | 0 | 5.6468 | 73.5249 | 74.0825 |  |  | 27.5789 | 28.069 | -81.5532 | -80.4895 | 82.36 | 82.93 | 80.6 | 81.1 | 19.7316 | 38.8 | -456.3456 | 104.2689 | 104.7185 | 15.4 | 65 | -27.9 | -28.6 | 2.2979 |  | -662.5556 | -480.6548 | 644.6586 | 511.7521 | 6.8468 | -495.9347 | 495.8602 | -206.9817 | -275.2498 | -492.8581 | 137.5676 | 135.8556 | 213.0589 | -628.6422 | 287.515 | -347.2033 | 345.3687 | -8.7796 | 23.543 | 36.72 | -0.438 | -0.447 | -35.84 | 9.92 |  | -10.0786 | -26.6316 | -3.7766 | 14.8 | 49.604 | 52.093 |  |  | 47.7942 | 46.7344 | 46.8579 |  | -64.2 | 29.8661 | 10.14 | 327.67 | 0 | 45.8945 | 8.8594 | 0 | -45.2965 | 0 | 50.3468 | 49.8 | -49.1 | 114.7923 | 32.5521
01/10/2026 | 22:00 |  | 20.5535 | -29.9666 | -26.6147 | 17.7891 |  | 52.2117 | -73.1879 | 72.2868 | 36.4669 | 35.29 | -46.62 | -73.801 | 66 | 24.012 | -66 | 8.3427 | 31.7148 | 21.5299 | 21.7496 | 36.197 | 16.7523 | 0.5287 | 7.3747 |  |  | -88.51 | -88.33 |  | 46.62 | 72.6 | 30.71 | 0.284 | -94.49 | -95.35 | -9.06 | 95.88 | 95.85 | 23.8914 | -9.3064 | 69.84 | 72.7274 | 72.8323 | -69.3016 | -69.798 | 22.9774 | 21.4951 | 99.8965 | 91.9709 |  | 65.8125 | -626.671 | -4.9345 | -10 | -10 | 78.5134 | 77.1135 | -6.1347 |  | -83.0624 | 8.4503 | 9.7283 | 6.6803 | 686.5747 | 115.1768 | 114.7801 | -572.9033 | 598.1003 |  | -96.9838 | 98.3892 | 105.7932 | 34.78 | 42.69 | 75.8 | 89.68 | -3.0768 | -3.2108 | 50.9845 | 51.6042 | 34.5611 | -219.624 | -217.541 | 2.1908 |  | 17.2669 | 12.983 | 157.7 | 141.5 | -17.85 | 43.2514 | 41.2995 | 42.1211 | -51.9573 | -51.5089 | 69.2645 | -77.0658 | 80.8791 | 17.6787 | 77.14 | 41.52 | 51.1011 | 48.6374 | -35.8773 |  |  |  | -85.4168 |  | -19.644 | -90.1 | -88.7 | 27.3257 | 55.6 | 76.14 | 75.58 | 55.65 | -12.45 | 70.9435 | 84.4098 | -1.32 | -7.21 | 83.01 | 73.96 | 86.5818 | 83.9636 | 39.3637 | 37.2091 | 242.976 | 190.8575 | 184.1246 | 188.6592 | 122.2152 | 107.9075 | -21.693 | 583.7921 | 533.7972 | 10.576 | -11.7441 | -14.2998 | -27.4506 | 56.8917 | 54.0476 | 28 | -41.7294 | -43.5608 | -66.4591 |  | -6.89 |  | 12.9688 | 55.1371 | -20.8893 | -20.4536 | 10.5251 | -104.0008 | 68.0687 | 4.6274 |  | 4.5805 | 33.1816 | 32.7381 | 31.505 | 2.6793 | 1.5071 | 60.2843 | -36.3134 | -36.7476 | 18.3407 | 10.8826 | 49.4411 | 2.37 | 5.9651 | 1.3858 | -1.43 | 20.68 | 48.8152 |  | -0.883 | 11.256 |  | 48.68 | -12.2848 | -19.1377 |  | 72.9624 | 26.7 | 23.4556 | -24.8267 | -26.5437 | 2.748 |  |  |  | 2.1672 |  | -2.1672 | 61.4253 | 61.4876 | -110.1579 | -29.178 | 29.5305 | 93.1214 | 8.9871 | 17.719 | 17.1115 | 10.9817 | 200.432 | 200.943 | 277.8 |  | -569.842 | 575.5906 | 681.8186 | -191.0303 | -190.3808 | 0 | 9.5017 | 74.2404 | 74.0971 | -96.3654 | -96.9324 | 26.8776 | 27.34 | -79.0359 | -78.453 | 81.53 | 80.14 | 79.4 | 80.2 | 19.9559 | 35.92 | -449.7005 | 104.8442 | 104.4281 | 14.6 | 63.2 | -26.7 | -27.4 | 2.1022 |  | -668.6293 | -496.3064 | 644.9915 | 508.0088 | -3.1189 | -496.4011 | 498.1458 | -208.1168 | -276.0085 | -490.9328 | 135.796 | 138.0478 | 210.367 | -624.4066 | 284.8369 | -344.5391 | 344.2307 | -8.9911 | 32.168 | 35.12 | -0.201 | -0.202 | -34.56 | 9.52 |  | -9.3156 | -23.7903 | -5.0675 | 13.4 | 49.7 | 49.942 | 10.5852 | 12.6869 | 50.2234 | 50.2607 | 49.057 |  | -61.6 | 30.9048 | 9.53 | 327.67 | 5.2361 | 45.0638 | 6.8049 | 5.3746 | -43.8671 | -8.5795 | 52.7805 | 46.6 | -45.9 | 112.1263 | -17.4892
01/10/2026 | 22:30 |  | 19.3714 | -28.3156 | -27.0462 | 16.8935 |  | 49.1478 | -66.1257 | 69.3249 | 34.7989 | 34.0089 | -42.18 | -69.46 | 63.8 | 23.184 | -61.6 | 8.435 | 26.4134 | 20.63 | 20.6356 | 34.5524 | 16.8735 | 0.4401 | 7.5419 |  |  | -84.73 | -84.31 |  | 44.4 | 68.2 | 29.601 | 0.285 | -85.07 | -85.36 | -21.06 | 86.15 | 86.61 | 21.8427 | -8.3465 | 66.2407 | 67.8118 | 71.1089 | -61.4078 | -61.4961 | 23.6054 | 22.7797 | 93.3359 | 86.7409 |  | 56.018 | -587.9517 | -0.6692 | -12.3 | -12.3 | 67.0086 | 65.2439 | -6.2124 |  | -66.7812 | 6.6007 | 8.9091 | 6.0155 | 651.6921 | 111.0263 | 109.7445 | -561.41 | 561.1346 |  | -80.8447 | 82.8274 | 101.6717 | 34.43 | 40.83 | 72.67 | 88.72 | -5.3541 | -5.3541 | 50.8972 | 51.3991 | 35.6193 | -205.9699 | -206.2286 | 5.2035 |  | 20.7229 | 12.815 | 149.9 | 134.9 | -17.2 | 44.314 | 42.3734 | 43.018 | -53.1104 | -53.1156 | 73.9061 | -76.4831 | 85.9259 | 16.8008 | 71.37 | 38.51 | 48.2886 | 45.7077 | -34.2869 |  |  |  | -70.6617 |  | -18.8825 | -85.5 | -85.2 | 26.9687 | 51.4 | 70.52 | 69.78 | 51.15 | -11.14 | 69.1765 | 68.2589 | -36.03 | -12.98 | 112.75 | 70.69 | 69.7455 | 68.2 | 33.8818 | 31.6 | 232.2141 | 182.3488 | 175.5308 | 176.5359 | 117.2534 | 102.32 | -21.41 | 572.5089 | 538.8274 | 11.6509 | -12.7503 | -15.2656 | -25.9164 | 54.621 | 51.1277 | 31 | -44.728 | -46.4278 | -62.5144 |  | -8.76 |  | 12.1604 | 54.4431 | -21.1527 | -20.7396 | 12.4128 | -101.2375 | 64.1455 | 4.774 |  | 4.7727 | 33.3131 | 33.6476 | 32.4703 | 4.1864 | 4.0189 | 51.9115 | -32.0101 | -31.2128 | 12.6946 | 0 | 46.775 | 0.57 | 6.0751 | 1.2552 | -1.5 | 21.06 | 45.6216 |  | -1.376 | 11.28 |  | 47.22 | -5.5091 | -10.7076 | 12.96 | 71.1929 | 28.8 | 23.3176 | -23.7672 | -25.5788 | 2.5604 |  |  | -21.7055 | 4.4465 |  | -4.4465 | 60.3123 | 61.8053 | -105.29 | -26.9892 | 27.9695 | 95.1326 | 9.075 | 15.8245 | 15.3066 | 10.9443 | 200.889 | 200.441 |  |  |  | 577.2971 | 683.7936 | -189.7859 | -188.8645 |  | 6.8723 | 74.5605 | 73.7988 |  |  | 25.9133 | 26.4136 | -77.8653 | -77.5077 | 85.85 | 85.51 | 78.4 | 80 | 19.6696 | 34.24 | -445.2611 | 104.9135 | 104.4995 | 13.8 | 59.6 | -26.1 | -26.7 | 2.3053 |  | -665.0305 | -503.795 | 642.4478 | 501.7299 | -8.9493 | -490.724 | 493.2062 | -199.3264 | -274.6556 | -482.5278 | 138.8008 | 138.5809 | 206.5981 | -619.4203 | 283.5341 | -344.231 | 341.8304 | -8.884 | 32.28 | 35.52 | 0.107 | 0.102 | -34.32 | 8.64 |  | -8.9921 | -24.5228 | -6.4439 | 14.6 | 51.851 | 50.533 | 11.0849 | 13.3051 | 48.493 | 49.7962 | 50.5719 |  | -58.3 | 32.2748 | 9 |  | 3.8418 | 44.4426 | 7.3346 | 3.6607 | -44.082 | -6.7066 | 50.4131 | 43.3 | -43.4 | 113.0494 | -35.9509
01/10/2026 | 23:00 |  | 18.7149 | -27.4463 | -27.2422 | 17.0195 |  | 46.293 | -77.3198 | 65.8352 | 32.893 | 32.2361 | -42.18 | -64.114 | 59.4 | 21.528 | -57.2 | 8.6992 | 35.3016 | 19.6873 | 20.1179 | 33.2941 | 16.8382 | 0.4655 | 7.9009 |  |  | -80.46 | -80.75 |  | 42.18 | 63.8 | 27.835 | 0.274 | -84.35 | -84.73 | -12.58 | 84.83 | 85.8 | 19.7718 | -7.0358 | 61.9787 | 64.9895 | 72.0928 | -59.4281 | -59.3185 | 13.0115 | 22.2682 | 93.9726 | 88.1551 |  | 76.5727 | -605.4067 | 1.3578 | -14.7 | -14.6 | 70.1483 | 68.2222 | -5.4661 |  | -74.559 | 5.4889 | 7.7859 | 5.3566 | 672.3226 | 109.9887 | 110.7516 | -570.0909 | 560.1487 |  | -87.0062 | 87.7248 | 94.217 | 32.95 | 38.68 | 68.25 | 85.02 | -3.2108 | -2.9429 | 50.9506 | 51.5751 | 36.8784 | -187.7798 | -186.7226 | 4.7229 |  | 20.7229 | 12.964 | 142.1 | 128.3 | -16.94 | 45.5356 | 43.4845 | 44.5946 | -56.3881 | -55.7464 | 76.7626 | -75.3311 | 88.1503 | 15.3662 | 67.37 | 36.7 | 45.7104 | 43.364 | -32.3393 |  |  |  | -78.0859 |  | -17.7608 | -80.3 | -80.6 | 26.4194 | 47.9 | 66.82 | 65.4 | 47.53 | -10.73 | 63.767 | 77.7894 | -36.51 | -18.77 | 114.91 | 67.04 | 79.3091 | 77.3273 | 37.9991 | 38.0455 |  | 182.6806 | 175.1434 | 178.8609 | 114.2191 | 101.5312 | -20.071 | 582.2164 | 530.6686 | 11.1673 | -12.4786 | -15.0174 | -27.8975 | 51.3629 | 47.2721 | 40.2 | -44.1048 | -45.8285 | -62.3539 |  | -15.4 |  | 11.3129 | 50.1732 | -18.8784 | -18.7279 | 8.5312 | -99.6055 | 64.3319 | 4.3843 |  | 4.3464 | 32.4169 | 32.3657 | 31.3331 | 4.6888 | 6.0284 | 65.6429 | -36.9727 | -36.9479 | 27.163 | 20.2639 | 50.2101 | 0.41 | 5.9751 | 1.1612 | -1.44 | 22.12 | 49.161 |  | -1.816 | 10.831 |  | 45.54 | -20.3163 | -23.8262 | 12.07 | 68.0743 | 28.4 | 20.1146 | -21.0061 | -22.4723 | 2.3172 |  |  | -22.0157 | 2.8844 |  | -2.8844 | 62.2934 | 62.7323 | -106.2573 | -25.2266 | 26.7233 | 82.7783 | 9.3581 | 14.0068 | 13.6191 | 11.0601 | 195.97 | 195.91 | 272 | -268.7415 | -568.357 | 563.0172 | 671.3094 | -187.464 | -187.3867 | -12.0227 | 0 | 73.6459 | 73.3696 |  |  | 26.2923 | 26.7306 | -83.3352 | -83.3135 | 84.27 | 83.42 | 78 | 77.2 | 19.8939 | 32.8 | -446.6874 | 106.0385 | 105.6744 | 12.5 | 56.7 | -26.9 | -27.3 | 2.2078 |  | -662.4566 | -492.3261 | 636.1828 | 503.0138 | -5.5805 | -483.7714 | 483.282 | -199.9431 | -271.6204 | -485.9657 | 136.8543 | 136.479 | 204.9549 | -610.4931 | 276.7824 | -338.7115 | 339.5569 | -9.7024 | 31.832 | 31.6 | 0.393 | 0.388 | -31.12 | 6.4 |  | -6.9139 | -26.7201 | -8.0278 | 16.6 | 53.16 | 52.122 | 11.0872 | 13.1262 | 49.6967 | 49.8251 | 50.1774 |  | -55.3 | 33.6327 | 8.31 | 327.67 | 0 | 45.946 | 11.8206 | 0 | -45.7902 | 0 | 47.2145 | 40.8 | -40.4 | 109.6633 | -33.4547
01/10/2026 | 23:30 |  | 17.9408 | -26.3122 | -28.9231 | 18.357 |  | 44.0887 | -80.5373 | 63.0972 | 31.443 | 30.6707 | -37.74 | -60.196 | 55 | 20.7 | -55 | 9.0496 | 36.6126 | 19.1872 | 19.5753 | 32.2285 | 16.8005 | 0.5066 | 7.9884 |  |  | -74.95 | -74.9 |  | 37.74 | 59.4 | 25.901 | 0.269 | -75.68 | -75.66 | -23.89 | 77.07 | 77.63 | 19.301 | -6.3815 | 59.0891 | 61.7052 | 72.3505 | -58.1046 | -58.4211 | 28.7105 | 26.6829 | 93.6241 | 83.9035 |  | 102.3947 | -622.7494 | 1.3991 | -14.5 | -14.6 | 65.4523 | 66.4086 | -4.7227 |  | -83.8347 | 5.1353 | 7.5824 | 5.1772 | 676.3205 | 102.2065 | 101.5961 | -564.2414 | 553.1987 |  | -92.4553 | 93.9363 | 90.0355 | 32.57 | 37.52 | 64.81 | 82.47 | 9.2472 | 9.5151 | 40.2743 | 40.724 | 39.5224 | -181.3406 | -179.4498 | 7.6719 |  |  | 12.272 | 138.8 | 125.5 | -16.92 | 43.9778 | 42.0011 | 42.3739 | -62.0187 | -59.5239 | 81.2729 | -71.4219 | 91.0353 | 14.5775 | 61.84 | 33.57 | 42.4292 | 40.2878 | -30.5758 |  |  |  | -74.552 |  | -16.7848 | -73.1 | -73.5 | 26.4249 | 44.1 | 62.72 | 59.98 | 44.13 | -10.18 | 64.2475 | 72.8666 | -37.16 | -18.3 | 109.03 | 63.61 | 74.7455 | 73.0909 | 48.2612 | 47.0455 | 226.8323 | 180.434 | 172.9605 | 174.8882 | 113.165 | 100.5445 | -20.041 | 576.0224 | 536.8773 | 11.1324 | -12.418 | -14.7288 | -27.0673 | 48.8691 | 45.0137 | 40.2 | -42.1317 | -43.8989 | -62.7696 |  | -17.06 |  | 10.8962 | 48.6009 | -20.1286 | -19.5397 | 8.52 | -97.568 | 62.8519 | 4.748 |  | 4.5833 | 33.0301 | 32.8132 | 32.0414 | -8.8752 | -9.0426 | 104.3253 | -46.0376 | -45.4592 | 52.9449 | 49.6867 | 53.7917 | 5.49 | 6.0351 | 1.1026 | -1.54 | 21.4 | 53.6626 |  | -2.227 | 11.152 |  | 45.62 | -51.0242 | -53.3469 | 13.54 | 67.1272 | 27.1 | 14.0947 | -17.6818 | -19.0556 | 2.0778 |  |  | -18.6406 | 0.6334 |  | -0.6334 |  |  | -100.8387 | -23.4227 | 25.8884 | 64.2805 | 9.8239 | 12.5126 | 12.1319 | 11.325 | 196.119 | 194.695 | 275.7 | -273.4423 |  | 570.74 | 673.093 | -185.8299 | -186.0562 | -12.2659 |  | 73.3748 | 74.0673 |  |  | 25.4735 | 25.9464 | -80.9894 | -81.3846 | 85.52 | 84.66 | 75.5 | 75.7 | 20.1204 | 32.24 | -450.1621 | 106.2798 | 105.9168 | 12.7 | 53.3 | -26.4 | -26.8 | 2.1577 |  | -658.5908 | -494.1418 | 637.2409 | 499.6965 | -4.1195 | -489.5055 | 487.7231 | -202.3224 | -271.9711 | -478.787 | 133.1232 | 134.8974 | 206.9245 | -610.9972 | 280.6823 | -337.4445 | 340.0888 | -9.6503 | 38.37 | 30.24 | 0.676 | 0.672 | -30.56 | 4.64 |  | -5.0675 | -27.071 | -8.8182 | 17.7 | 50.395 | 51.298 |  | 13.1429 | 47.9126 | 49.174 | 49.3333 |  | -52.1 | 34.3114 | 7.71 | 327.67 | -3.0534 | 46.2011 | 12.5808 | -4.0207 | -45.3697 |  | 45.6002 | 37 | -38.5 | 106.373 | -42.6718
02/10/2026 | 00:00 |  | 17.3249 | -25.15 | -28.4522 | 18.9024 |  | 41.8623 | -77.5585 | 59.8607 | 29.7511 | 29.2134 | -35.52 | -57.609 | 52.8 |  | -52.8 | 8.8901 | 36.991 | 18.7208 | 18.9783 | 31.6721 | 16.9004 | 1.5467 | 7.5129 |  |  | -71.7 | -71.47 |  | 35.52 | 57.2 | 28.643 | 0.282 | -65.98 | -66.11 | -36.89 | 66.68 | 66.7 | 17.8189 | -5.7533 | 57.3375 | 58.8103 | 71.3607 | -52.2681 | -53.2073 | 9.2659 | 9.3516 | 92.7728 | 83.8906 |  | 54.0665 | -594.1231 | -0.1572 | -14.5 | -14.5 | 60.6407 | 58.7055 | -4.6188 |  | -80.3062 | 6.271 | 7.0317 | 4.6761 | 653.5536 | 102.5116 | 102.3285 | -575.1281 | 528.1211 |  | -62.6807 | 65.0952 | 96.2129 | 43.24 | 0 | 69.5 | 59.65 | 12.7301 | 12.998 | 36.1133 | 36.5253 | 43.6257 | -163.6442 | -163.0518 | 8.4086 |  |  | 12.577 | 132.5 | 119.8 | -16.41 | 46.4756 | 44.7893 | 45.3178 | -64.3666 | -63.51 | 82.8208 | -73.3138 | 95.7419 | 14.0845 | 57.93 | 31.8 | 40.0854 | 38.0905 | -29.3677 |  |  |  | -86.9723 |  | -16.2588 | -70.4 | -68.7 | 25.8865 | 41.5 | 58.36 | 56.24 | 40.98 | -9.76 | 66.34 | 85.8399 | -37.3 | -18.8 | 105.37 | 59.71 | 87.8182 | 85.7273 | 58.2585 | 56 | 233.0237 | 186.5727 | 179.6414 | 181.6418 | 115.7695 | 103.4063 | -19.669 | 589.854 | 542.1361 | 10.7701 | -12.6009 | -14.6886 | -32.9314 | 50.3655 | 47.064 | 40.8 | -39.7444 | -40.7188 | -66.2321 |  | -17.45 |  | 10.5812 | 52.6229 | -18.473 | -18.2845 | 8.7103 | -100.9239 | 66.0176 | 4.1848 |  | 4.1419 | 32.6727 | 32.9944 | 32.1142 | -13.3965 | -13.7314 | 121.9082 | -55.7492 | -55.1859 | 69.1802 | 66.6115 | 53.3376 | 9.44 | 5.9951 | 1.022 | -1.45 | 20.25 | 52.8495 |  | -2.51 | 11.228 |  | 45.26 | -66.8962 | -68.7916 | 13.32 | 66.5943 | 28.3 | 9.6483 | -15.6722 | -16.5648 | 1.9372 |  |  | -18.1321 | -1.6242 |  | 1.6242 |  |  | -92.9093 | -21.862 | 25.8508 | 46.0381 | 9.3531 | 11.1356 | 10.8241 | 11.0445 | 191.455 | 193.305 | 253.5 | -251.2084 | -534.9277 | 539.4898 | 653.0718 | -182.2806 | -181.9817 | -15.5501 |  | 76.2212 | 75.312 |  |  | 29.7363 | 30.2117 | -76.0205 | -76.4506 | 85.28 | 84.08 | 74.2 | 74.4 | 19.9367 | 29.92 | -439.5047 | 104.2031 | 105.4973 | 13.1 | 50.2 | -28.5 | -28.9 | 2.1875 |  | -642.9508 | -504.3914 | 620.4419 | 489.1035 | -8.2205 | -482.6808 | 481.2189 | -204.9517 | -270.4916 | -472.3041 | 132.7654 | 131.1782 | 205.2992 | -601.9554 | 279.9047 | -330.2321 | 328.2028 | -5.827 | 39.7163 | 31.44 | 0.928 | 0.928 | -29.84 | 4.4 |  | -5.037 | -28.5359 | -8.7297 | 18.7 | 49.423 | 50.233 |  |  | 49.1952 | 49.6175 | 49.6022 |  | -49.8 | 35.061 | 7.21 | 327.67 | -6.2462 | 47.0764 | 15.1976 | -6.6325 | -45.8111 |  | 43.3433 | 34.9 | -34.7 | 118.3168 | -58.1915
MÁXIMO |  | 0 | 22.2636 | -22.0139 | -24.2447 | 26.8092 | 0 | 61.1299 | -56.5812 | 84.6821 | 43.2127 | 41.5921 | -15.54 | -37.624 | 79.2 | 28.152 | -33 | 10.1349 | 61.3166 | 23.7709 | 24.1848 | 40.4007 | 16.9004 | 6.0411 | 8.029 | 0 | 0 | -56.42 | -56.92 | 0 | 62.16 | 85.8 | 36.868 | 0.313 | 0 | -42.58 | -5.63 | 113.21 | 119.55 | 29.8059 | -4.6159 | 75.5165 | 78.5624 | 94.8225 | -40.9441 | -41.0111 | 33.4405 | 35.9395 | 118.1502 | 108.0371 | 53.3671 | 105.3419 | -551.5252 | 2.2821 | -6.8 | -6.8 | 86.057 | 85.1392 | -3.2015 | 0 | -66.7812 | 10.7669 | 11.7485 | 7.9208 | 786.4312 | 198.5228 | 197.5462 | -561.41 | 759.4161 | 0 | -21.3188 | 131.5169 | 113.4775 | 43.24 | 50.61 | 88.93 | 92.59 | 53.587 | 53.721 | 70.5281 | 71.4199 | 47.8884 | -120.8409 | -120.6328 | 26.9355 | 0 | 21.1025 | 12.997 | 175.4 | 158.3 | -10.43 | 58.3667 | 55.701 | 56.9303 | -22.3497 | -21.4266 | 108.8011 | -53.6102 | 124.996 | 19.0372 | 94.04 | 48.9 | 60.2417 | 57.4265 | -23.943 | 0 | 0 | 0 | -65.0602 | 0 | -13.2722 | -48.6 | -48.3 | 28.5672 | 82.7 | 125.76 | 113.42 | 83.32 | -8.19 | 73.1445 | 102.6658 | -0.17 | -6.68 | 128.04 | 77.54 | 106.1273 | 103.6364 | 92.0186 | 89.8364 | 282.597 | 227.1235 | 219.8674 | 223.6406 | 141.5648 | 125.4149 | -19.669 | 770.2106 | 568.4883 | 17.156 | -5.8336 | -8.5294 | 10.2738 | 71.4693 | 66.5546 | 50.4 | -12.0651 | -12.8849 | -29.8617 | 0 | -3.64 | 1 | 18.0014 | 72.2806 | -11.2986 | -10.9927 | 14.1657 | -67.5004 | 85.7062 | 6.2881 | 0 | 11.0332 | 33.3131 | 33.6476 | 32.4703 | 20.0948 | 20.0948 | 183.867 | -22.8027 | -22.9139 | 120.6534 | 127.7408 | 56.2161 | 26.02 | 24.1454 | 1.7374 | 1.04 | 22.12 | 56.5642 | 11.6971 | 0.287 | 11.775 | 12.6176 | 49.51 | 0.6503 | -2.3862 | 15.4 | 74.1376 | 32.3 | 28.4118 | -9.1109 | -9.5074 | 3.2892 | 0 | 0 | -14.6841 | 4.4465 | 18.6444 | 18.3439 | 63.4841 | 65.0108 | -79.7135 | -20.2398 | 43.942 | 116.7347 | 11.0262 | 22.0954 | 21.4675 | 12.4307 | 201.107 | 200.943 | 277.8 | 0 | -71.166 | 577.2971 | 683.7936 | -60.9785 | -60.6176 | 0 | 10.9352 | 76.6921 | 77.4442 | 0 | 0 | 29.8129 | 30.2484 | -27.9215 | -27.4626 | 88.9 | 88.44 | 93.8 | 94 | 20.428 | 44.08 | -381.6679 | 111.3402 | 110.9673 | 17.5 | 84.6 | 13.2 | 12.9 | 2.3306 | 0 | 0 | -28.5544 | 660.5686 | 515.4244 | 110.045 | -74.7684 | 501.626 | -187.144 | 32.3683 | -71.2642 | 233.0082 | 235.01 | 217.8338 | -143.5607 | 288.1243 | -167.0587 | 355.9557 | -5.827 | 41.0192 | 41.12 | 1.395 | 1.403 | -24.4 | 16.72 | 0 | 0.264 | -7.7928 | 6.7704 | 21 | 53.16 | 52.122 | 11.2429 | 13.3401 | 50.2234 | 50.3376 | 50.5719 | 0 | -38.7 | 35.7872 | 11.55 | 327.67 | 8.9389 | 52.7242 | 26.5892 | 8.3185 | -42.1182 | 15.6795 | 54.6796 | 70.7 | -23.7 | 263.088 | 146.8526
MÍNIMO |  | 0 | 15.111 | -32.0201 | -31.0822 | 15.3111 | 0 | 35.2798 | -111.0732 | 50.1729 | 25.3712 | 24.9805 | -62.16 | -85.584 | 0 | 18.216 | -77 | 7.5563 | 20.5552 | 17.0866 | 17.21 | 28.8909 | 11.7814 | 0.4401 | 2.9585 | 0 | 0 | -104.8 | -105.36 | 0 | 15.54 | 35.2 | 25.539 | 0.261 | -110.34 | -116.83 | -63.79 | 0 | 42.99 | 13.6392 | -10.9875 | 48.4301 | 49.8946 | 60.6809 | -77.4578 | -78.31 | 2.3939 | 2.3002 | 77.5024 | 69.8231 | 0 | 25.8304 | -739.5438 | -16.6002 | -15.2 | -15.2 | 46.6817 | 46.0847 | -7.0679 | 0 | -117.7856 | 0.9259 | 5.752 | 3.8913 | 603.5644 | 82.7967 | 82.3389 | -756.1697 | 423.7266 | 0 | -127.773 | 23.8191 | 68.4797 | 22.78 | 0 | 50.16 | 59.65 | -21.161 | -20.8931 | 6.4708 | 6.6899 | 25.9692 | -253.3369 | -253.5215 | 1.0239 | 0 | 12.4756 | 4.556 | 111.4 | 100.3 | -19.15 | 38.57 | 35.9164 | 37.2779 | -77.4953 | -77.1986 | 67.4703 | -142.752 | 80.8791 | 12.2658 | 45.32 | 24.81 | 31.8823 | 30.3268 | -39.2259 | 0 | 0 | 0 | -104.2379 | 0 | -21.4911 | -105.7 | -105.5 | 22.5412 | 0 | 43.06 | 43.9 | 0 | -13.9 | 63.1935 | 63.6161 | -47.55 | -18.8 | 81.92 | 47.84 | 65.2545 | 62.9455 | 25.644 | 24.9091 | 213.6084 | 171.9857 | 163.7799 | 166.4702 | 83.6753 | 69.7151 | -28.631 | 572.5089 | 54.6598 | 6.5751 | -20.0552 | -23.003 | -52.7994 | -8.5579 | -8.3542 | 25.3 | -44.7862 | -46.4278 | -86.1853 | 0 | -20.17 | 1 | 10.5812 | -85.6319 | -22.5157 | -22.1221 | 2.5702 | -121.5932 | 34.6601 | 0 | 0 | 4.1419 | 29.7475 | 30.1577 | 28.9862 | -53.4186 | -54.2558 | 14.5687 | -89.0101 | -88.4901 | 0.7705 | 0 | 10.417 | -0.81 | 1.345 | 0.7974 | -10.09 | 14.26 | 9.5008 | 9.5911 | -4.117 | 7.149 | 8.5545 | 32.83 | -129.3681 | -119.7466 | 12.07 | 46.2442 | 22.8 | -5.2495 | -29.896 | -32.2094 | 1.423 | 0 | 0 | -22.5842 | -17.6626 | 15.243 | -4.4465 | 52.542 | 53.9926 | -119.5637 | -35.6856 | 25.8508 | -0.1498 | 7.9417 | 7.6089 | 7.3422 | 9.6437 | 62.4209 | 63.7218 | 0.8 | -277.5016 | -569.842 | 70.3727 | 0 | -191.0303 | -190.9871 | -27.1067 | -15.8332 | 69.0013 | 70.3569 | -97.9893 | -98.5793 | -13.6086 | -13.2343 | -93.55 | -92.5827 | -49.52 | -49.65 | 64 | 63.8 | 19.033 | -74.08 | -457.8206 | 48.2359 | 47.7952 | 8.3 | 39.9 | -28.8 | -29.4 | 0.8077 | 0 | -668.6293 | -528.3813 | 148.2111 | 81.7893 | -8.9493 | -499.8575 | 71.245 | -215.6262 | -277.0297 | -494.2999 | 129.5829 | 129.5888 | 187.1546 | -632.0681 | -32.3782 | -356.6336 | 169.0054 | -10.3095 | -0.071 | 25.36 | -0.875 | -0.89 | -40.4 | -0.16 | 0 | -17.6959 | -29.1798 | -14.2962 | 4.7 | 48.461 | 47.532 | 0 | 0 | 44.4679 | 45.1481 | 45.2116 | 0 | -84.7 | 1.8988 | 5.79 | 327.67 | -16.5661 | 42.1229 | 4.2896 | -16.506 | -51.9534 | -11.133 | 34.0764 | 23.6 | -70.4 | -126.3306 | -194.9049
PROMEDIO |  | 0 | 18.7443 | -27.4418 | -27.6974 | 20.3544 | 0 | 50.2421 | -84.8351 | 68.848 | 35.0614 | 34.0883 | -38.11 | -66.7794 | 48.113 | 22.59 | -59.634 | 8.983 | 40.9707 | 20.8014 | 21.3102 | 35.1766 | 14.5309 | 3.9848 | 7.2323 | 0 | 0 | -75.7996 | -75.7898 | 0 | 38.5262 | 65.5717 | 29.671 | 0.27717 | -61.4035 | -77.4535 | -38.3287 | 62.3333 | 78.7206 | 19.887 | -7.0779 | 63.5746 | 65.799 | 77.8769 | -60.3737 | -60.4448 | 17.7351 | 18.1521 | 100.7918 | 91.5613 | 35.6045 | 61.8074 | -652.802 | -8.3891 | -10.2271 | -10.134 | 67.643 | 66.3121 | -4.8959 | 0 | -88.8443 | 6.2027 | 9.1651 | 6.2573 | 705.5245 | 138.8649 | 138.6538 | -649.1138 | 614.0571 | 0 | -72.243 | 74.1813 | 95.9094 | 30.1481 | 40.7956 | 73.3993 | 78.1444 | 16.2214 | 16.2409 | 37.5911 | 38.2132 | 36.1648 | -180.9718 | -180.1982 | 13.5797 | 0 | 18.4938 | 11.6771 | 140.2167 | 126.6583 | -14.6748 | 48.4889 | 46.2797 | 47.351 | -48.4975 | -47.8376 | 87.9756 | -94.9278 | 100.7317 | 14.8794 | 71.1481 | 38.0119 | 48.3578 | 46.3871 | -31.8595 | 0 | 0 | 0 | -82.9796 | 0 | -17.3981 | -86.6822 | -85.0617 | 26.348 | 52 | 82.2819 | 81.7488 | 51.9908 | -10.3221 | 67.9039 | 81.8054 | -31.9285 | -15.0071 | 104.1858 | 66.1131 | 83.2269 | 81.333 | 55.8954 | 54.4638 | 249.8136 | 200.691 | 193.7411 | 196.5946 | 112.0783 | 96.4884 | -23.1855 | 667.9942 | 341.0873 | 12.526 | -14.0152 | -16.6645 | -21.6286 | 29.6239 | 27.7457 | 36.6354 | -30.266 | -31.5579 | -57.2226 | 0 | -12.3556 | 1 | 15.1786 | -6.167 | -18.284 | -17.8504 | 9.377 | -94.0248 | 60.0826 | 5.2158 | 0 | 5.3589 | 32.0358 | 32.3642 | 31.0279 | -17.0108 | -16.9584 | 126.8307 | -53.5068 | -53.3215 | 79.7834 | 88.357 | 41.1984 | 14.5956 | 11.062 | 1.0915 | -3.7808 | 18.2369 | 40.9699 | 10.4945 | -2.2841 | 10.5157 | 10.3938 | 39.8113 | -83.3301 | -78.7831 | 13.8877 | 60.0145 | 26.5354 | 12.2403 | -20.086 | -21.5977 | 2.2324 | 0 | 0 | -18.0369 | -4.2558 | 16.744 | 4.3493 | 58.7589 | 60.263 | -98.0735 | -28.6139 | 34.4989 | 37.3732 | 9.3509 | 14.2048 | 13.8885 | 11.1924 | 136.3641 | 136.7327 | 108.7293 | -113.6626 | -285.9673 | 288.1127 | 356.785 | -130.6707 | -129.9179 | -17.0003 | -2.827 | 73.1783 | 73.2331 | -71.2627 | -70.8053 | 11.0867 | 11.5265 | -63.7705 | -63.6554 | 35.6873 | 35.1877 | 76.9104 | 77.1146 | 19.8432 | -7.2917 | -425.921 | 84.075 | 83.7285 | 12.5375 | 63.7271 | -10.9792 | -11.3875 | 1.8052 | 0 | -379.5216 | -306.4529 | 437.881 | 328.9337 | 43.8884 | -319.4258 | 318.3053 | -200.4501 | -157.3105 | -315.3335 | 174.0545 | 173.795 | 203.9471 | -421.5001 | 153.6663 | -271.4911 | 271.9181 | -8.679 | 22.1751 | 33.8483 | 0.70131 | 0.69865 | -32.9483 | 8.835 | 0 | -9.3643 | -19.9536 | -7.8597 | 13.0854 | 50.2211 | 50.0684 | 10.1054 | 11.9383 | 47.8176 | 47.7113 | 47.7085 | 0 | -62.7396 | 26.8985 | 8.345 | 327.67 | -5.6798 | 47.744 | 15.5993 | -5.7306 | -46.9954 | 2.6415 | 44.1635 | 47.6021 | -47.4104 | 58.8402 | -0.33581
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 1 de Octubre del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/10/2026 | 00:30 |  | 5.8223 | -7.7167 | 6.2836 | 7.7613 |  | 13.1404 |  | 21.5118 | 9.6637 | 9.1992 | -6.66 |  |  |  | -24.2 | 1.9104 | -7.1362 | 3.7625 | 3.563 | 6.52 | 3.3748 | -0.4568 | 2.0703 |  | -1.4047 | -0.104 | -0.087 | 2.55 | -13.32 |  | -2.684 | 0.299 | -13.4 | -13.57 |  | -10.92 | -10.94 | 2.8646 | 2.9891 | 10.3948 | 12.1068 | -25.8936 | -11.5349 | -11.2728 | 0.2432 | 0.27 | -16.6178 | -17.1297 | -0.4781 | -0.6922 | 61.3245 | 1.4913 | -3 | -2.9 | -21.9822 | -21.4027 | -1.6933 |  | 10.6761 | 4.0096 | 2.2085 | 1.425 | -67.5069 | 33.5093 | 33.6009 | 36.5997 | -136.1323 |  |  |  | 11.1871 | 8.02 | 7.13 | -12.73 | 1.76 | -29.7343 | -29.8682 | 37.2194 | 37.4543 |  | 4.0074 | 4.2464 | 9.8192 |  | 3.6393 | 0.333 | -15.8 | -16 | -2.97 | 21.178 | 21.7064 | 20.0312 | 50.2913 | 50.5576 | -27.0642 | -27.18 | -26.2123 | 3.7046 | 18.11 | 6.74 | 4.8486 | 3.9093 | -6.2787 |  |  |  | 1.377 |  | -2.4979 | -21.5 | -21.5 | -1.5796 | 0 | 6.4 | 3.88 | -1.83 | -2.04 | 11.9815 | -2.8677 | -11.56 | -4.83 | 18.46 | 1.96 | -5.3636 | -2.8364 | -39.1482 | -38.3818 | 15.9484 | -10.8672 | -19.9427 | -19.5902 | -23.8723 | -28.4574 | -13.376 | -109.6371 | -26.0471 |  | -5.8398 | -6.4398 | 25.1662 | -4.9635 | -5.3927 | -8.7 | -27.5361 | 34.1137 | 13.1689 |  | -3.12 | -0.3 | 3.2007 | -1.4268 | -8.0228 | -8.3444 | 9.5145 | 15.3495 | -31.4703 | 2.8361 |  | 2.7502 | 2.4193 | 2.6384 | 0 | 17.7504 | 17.5829 | -17.4155 | 25.3059 | 25.5102 | -10.0862 |  | 21.7935 | -17.19 | 0.285 | 0.1916 | 1.26 | 1.83 | -22.0431 |  | 2.062 | 3.351 |  | 5.73 | -4.0028 | 5.3447 | -1.99 | 28.8417 |  | 13.7953 | -1.7268 | -2.1297 | 2.1139 | 0.0154 |  | -14.0827 | 67.3493 | 5.4687 | -21.354 | 4.7213 | 5.0255 | 85.5011 | -7.2637 | -7.5141 | 12.9352 | 4.232 | 4.0001 | 4.0511 | 3.6611 | -2.3545 | -1.538 | 3.35 | -10.841 | 5.2953 | 17.529 | 82.7357 | 0 | 49.835 | -17.0906 | -17.1861 | -10.7503 | -11.7901 |  |  | -14.7134 | -14.5071 | -6.7221 | -6.4231 | 17.76 | 18.16 | -32.4 | -32.5 | -0.5612 | -9.12 | 40.4164 | 28.4547 | 28.6316 | -19.1 | -45.3 | -2.6 | -2.2 |  |  | -130.2619 | 48.7921 | -243.0962 | 16.7042 | -55.1971 | 109.9844 | 55.6098 | 119.6821 | 77.1583 | 51.0351 | 28.6135 | 23.7316 | -9.2786 | 229.0732 | -174.8136 | 64.7485 | -42.1653 | 0.1428 | 8.294 | -10.64 | -2.16 | -2.172 | 7.6 | -4.96 | -2.582 | -0.8774 | 5.2171 | -9.5781 | 3.6 | 0.517 | 0.444 |  |  | 3.7052 | 3.3458 | 3.3036 |  | 32.4 | 4.1388 | -0.18 |  | -4.4629 | -17.3873 | -17.1919 | -2.4213 | 9.8921 | -7.3825 | -3.3388 | -32 | 15.3 | 30.2346 | -104.3056
01/10/2026 | 01:00 |  | 5.5685 | -7.5167 | 7.231 | 7.6011 |  | 12.6571 |  | 21.9163 | 9.2647 | 8.8005 | -6.66 |  | 6.6 | 1.656 | -24.2 | 1.815 | -7.3421 | 4.0147 | 3.8596 | 7.043 | 4.0946 | -0.4319 | 2.2003 |  | -1.2746 | 0.002 | 0.006 | 2.874 | -13.32 |  | -1.739 | 0.298 | -14.21 | -14.14 |  | -10.5 | -10.34 | 0.843 | 3.1534 | 9.2317 | 11.4862 | -26.6292 | -13.8577 | -11.3649 | 7.4486 | 13.554 | -18.3848 | -21.3597 | 12.1482 | 6.6205 | 56.3105 | 3.178 | -3 | -2.8 | -21.6843 | -19.0535 | -1.7255 |  | 9.4982 | 3.8804 | 2.4835 | 1.7929 | -60.5792 | 29.5114 | 29.5114 | 41.2275 | -135.1902 |  |  |  | 10.1891 | 7.89 | 7.09 | -12.98 | 1.31 | -29.3324 | -29.3324 | 39.4661 | 39.5155 |  | 4.6855 | 3.9545 | 9.4764 |  | 3.6393 | 0.069 | -18 | -17.1 | -2.99 | 19.7342 | 19.4042 | 18.2967 | 49.6663 | 49.9194 | -26.1246 | -27.7086 | -23.8673 | 3.3788 | 16.6 | 6.1 | 4.5361 | 3.5187 | -6.0615 |  |  |  | 3.0126 |  | -2.374 |  |  | -0.6152 | -0.2 | 4.58 | 3.5 | -2.11 | -1.42 | 11.7335 | -3.9502 | -10.01 | -4.78 | 16.7 | 1.66 | -6.5273 | -3.6455 | -40.0504 | -38.7455 | 13.4393 | -13.4789 | -22.3403 | -22.2188 | -24.6664 | -28.7566 | -13.985 | -114.0908 | -24.9401 |  | -5.6 | -6.3148 | 26.9394 | -6.7909 | -7.0792 | -8.9 | -26.6113 | 35.6852 | 15.2449 |  | 0 | 0.1 | 3.2178 | -4.6329 | -8.0583 | -8.4042 | 9.657 | 17.0893 | -33.1585 | 2.7551 |  | 2.6791 | 2.4955 | 2.6698 | 0 | 16.4107 | 17.248 | -18.5877 | 26.2443 | 26.1624 | -10.0319 |  | 20.1187 | -18.08 | -1.185 | 0.1476 | 1.8 | 1.71 | -19.8777 |  | 2.047 | 2.897 |  | 5.9 | -5.495 | 3.7693 |  | 28.7651 |  | 13.8293 | -1.6423 | -1.9407 | 2.0144 | 0.0154 |  | -13.4127 | 67.3165 | 5.2911 |  | 5.8152 | 4.4937 | 88.2074 | -7.6437 | -7.6135 | 13.0437 | 4.0407 | 3.9634 | 3.9473 | 3.5925 | -3.2114 | -0.936 | 2.51 | -10.9947 | 10.2102 | 16.7431 | 82.5016 | 0 | 49.4639 | -17.2659 | -16.6008 | -13.2417 | -12.8081 |  |  | -15.0985 | -14.9498 | -6.046 | -5.727 | 18.81 | 18.98 | -33.2 | -33.7 | -0.4038 | -10.08 | 37.0181 | 28.9808 | 29.1868 | -19.3 | -45.4 | -2.3 | -2.4 |  |  | -126.0514 | 51.843 | -246.2782 | 14.211 | -55.284 | 107.6968 | 57.8817 | 122.3706 | 77.862 | 50.3668 | 27.2582 | 27.9352 | -14.2536 | 226.352 | -173.4433 | 66.8554 | -44.9048 | 0.1648 | 8.311 | -10.64 | -2.136 | -2.14 | 7.36 | -5.76 | -2.3038 | -0.4074 | 5.8305 | -9.5506 | 2.7 | -0.477 | -0.07 |  |  | 3.97 | 3.7709 | 2.5424 |  | 33.4 | 3.6625 | -0.22 |  | -4.1719 | -17.3479 | -16.8127 | -3.1157 | 10.4081 | -7.3307 | -3.169 | -32.3 | 15.3 | 32.7638 | -98.2676
01/10/2026 | 01:30 |  | 5.4362 | -7.297 | 8.368 | 7.7501 |  | 11.9006 |  | 23.1481 | 10.0177 | 9.5085 | -4.44 | -30.8 | 6.6 |  |  | 1.7728 | -6.5984 | 3.9534 | 3.9075 | 6.9591 | 4.3072 | -0.3914 | 2.1412 |  | -1.4706 | -0.138 | -0.166 | 2.911 | -15.54 | -4.4 | -2.056 | 0.298 | -15.03 | -15.06 |  | -10.55 | -10.61 | 1.3078 | 2.8937 | 8.961 | 10.6349 | -24.92 | -12.2891 | -11.7432 | 0.3928 | 0.8482 | -16.4959 | -17.5023 | 0.3559 | 0.4227 | 60.0005 | 3.7906 | -3.9 | -3.9 | -23.0187 | -22.7216 | -1.7082 |  | 9.5297 | 3.4777 | 2.4262 | 1.7063 | -81.9117 | 28.3212 | 28.1381 | 58.9565 | -151.1153 |  |  |  | 9.1912 | 7.47 | 6.67 | -13.99 | 0.48 | -28.9305 | -28.9305 | 38.671 | 38.8418 |  | 4.9941 | 4.5622 | 9.4603 | 0 | 3.6393 | 0.138 | -19.5 | -18.9 | -2.9 | 17.991 | 18.2008 | 17.0284 | 51.1819 | 50.96 | -27.8953 | -26.9192 | -27.4096 | 3.4276 | 15.65 | 5.93 | 4.0674 | 3.1281 | -5.6582 |  |  |  | 5.3341 |  | -2.0886 |  | -21.6 | -0.5103 | -0.8 | 3.4 | 2.9 | -2.5 | -1.07 | 10.478 | -6.0328 | -9.01 | -4.43 | 14.65 | 0.68 | -8.3818 | -4.3182 | -39.7349 | -38.8727 | 9.9589 | -16.0776 | -25.0226 | -25.0484 | -23.459 | -27.4961 | -13.803 | -128.4394 | -19.0317 | 5.2174 | -6.4053 | -6.9841 | 27.7502 | -8.4287 | -8.469 | -5.8 | -28.4209 | 34.5838 | 15.5956 |  | -4.98 | -0.1 | 3.0428 | -7.5569 | -7.6048 | -7.9746 | 9.102 | 17.4213 | -33.5978 | 2.792 |  | 2.7348 | 2.7448 | 2.5828 | 0 | 16.5782 | 16.5782 | -18.5877 | 27.7057 | 27.9341 | -10.884 |  | 18.9078 | -17.95 | -0.315 | 0.1742 | 1.24 | 2.96 | -19.1714 |  | 2.048 | 2.991 |  | 5.36 | -4.7647 | 4.3583 | -1.9 | 28.0246 |  | 13.7167 | -1.3624 | -1.6276 | 2.0229 | 0.0154 |  | -12.8651 | 65.895 | 6.0035 | -21.5317 | 5.0052 | 5.8979 | 82.3647 | -8.0678 | -8.0342 | 14.2911 | 4.1079 | 3.8462 | 3.8286 | 3.5945 | -3.2904 | -1.5043 | 2.1 | -10.1359 | 4.8283 | 15.3998 | 88.0804 | 0 | 49.0001 | -17.3006 | -16.6035 | -12.7419 | -11.2253 |  |  | -14.606 | -14.4145 | -5.3874 | -5.7466 | 19.2 | 19.37 | -33.5 | -33.2 | -0.6674 | -10.56 | 38.0628 | 27.8573 | 27.7678 | -19.5 | -46.7 | -2.5 | -2.5 | -19.0444 |  | -129.5943 | 60.132 | -243.013 | 16.4117 | -53.6166 | 106.1935 | 54.5853 | 120.1488 | 74.672 | 48.5756 | 27.116 | 29.031 | -9.7422 | 223.7166 | -171.3983 | 66.2684 | -42.5524 | -0.3748 | 10.694 | -11.12 | -2.112 | -2.125 | 7.6 | -5.76 | -2.058 | 0.0015 | 5.4795 | -10.0175 | 2.9 | -0.745 | -0.605 |  |  | 3.8459 | 3.0266 | 3.5697 |  | 33.9 | 4.056 | -0.27 |  | -3.9585 | -16.4047 | -16.9429 | -3.5286 | 9.2804 | -7.9216 | -2.1412 | -33.5 | 15.9 | 31.781 | -97.742
01/10/2026 | 02:00 |  | 5.3901 | -7.1251 | 7.868 | 7.658 |  | 11.7322 |  | 19.9795 | 8.5617 | 8.2854 | -8.88 | -30.8 | 0 | 1.656 |  | 1.2062 | -7.6383 | 3.853 | 3.705 | 6.7355 | 3.3247 | -0.3217 | 2.0596 |  | -1.491 | -0.099 | -0.083 | 3.095 | -13.32 | -4.4 | -1.855 | 0.295 | -14.92 | -14.94 |  | -10.06 | -10.16 | 0.9494 | 3.0935 | 8.6997 | 10.5121 | -20.6697 | -13.6033 | -12.9539 | 8.7033 | 10.9965 | -17.2127 | -18.3284 | 8.7119 | 11.9693 | 55.0679 | 2.9254 | -3.5 | -3.6 | -20.3141 | -19.9568 | -1.746 |  | 8.6778 | 3.8258 | 2.2933 | 1.6583 | -69.7043 | 24.4758 | 24.5064 | 59.8538 | -145.0402 |  |  |  | 8.1433 | 7.57 | 6.75 | -14.38 | 0.38 | -30.672 | -30.9399 | 40.28 | 40.9096 |  | 6.1449 | 5.8573 | 8.932 |  | 3.6393 | 0.143 | -19.6 | -19.2 | -2.85 | 18.0697 | 17.5963 | 16.0839 | 49.1863 | 49.324 | -26.1168 | -26.3403 | -25.6319 | 3.0768 | 15.24 | 5.36 | 4.0674 | 3.1281 | -5.6542 |  |  |  | 4.6075 |  | -2.2464 |  |  | -0.564 | -1 | 2.78 | 2.66 | -2.63 | -1 | 10.6175 | -5.6353 | -8.88 | -5.95 | 16.01 | 0.35 | -7.8 | -3.9091 | -41.4878 | -40.1091 | 9.6591 | -16.5775 | -25.7609 | -25.5542 | -21.9753 | -25.7097 | -13.925 | -127.9319 | -10.8894 |  | -6.6087 | -7.1849 | 30.5352 | -10.4192 | -10.1336 | -4.7 | -30.59 | 33.1555 | 18.1301 |  | -6.23 | 0 | 3.0868 | -11.4009 | -7.3545 | -7.7247 | 8.3268 | 18.887 | -35.9342 | 2.8285 |  | 2.8009 | 0 | 0 | 0 | 20.0948 | 19.9273 | -16.5782 | 31.0486 | 31.0509 | -9.551 |  | 18.3951 | -17.97 | -0.785 | 0.1641 | 1.48 | 2.95 | -18.4604 |  | 2.129 | 3.037 |  | 6.61 | -6.3055 | 2.1214 | -2 | 29.3722 |  | 13.8792 | -1.3324 | -1.5826 | 1.9167 | 0.0154 |  |  | 66.2524 | 6.1353 | -21.9852 | 5.2794 | 5.8979 | 82.6823 | -8.0925 | -8.3848 | 14.4126 | 4.5007 | 3.8609 | 3.8761 | 4.02 | -4.213 | -3.3838 | 3.77 | -11.2479 | -7.1071 | 22.4049 | 89.0797 | -1.5657 | 48.2153 | -16.1784 | -16.1453 | -11.4189 | -14.2097 | 24.7537 |  | -13.2052 | -13.1016 | -4.1941 | -4.0415 | 19.18 | 19.67 | -28.3 | -28.2 | -0.7022 | -10.32 | 34.2174 | 28.2291 | 28.2534 | -19.3 | -40.2 | -3.6 | -4.3 | -18.9788 |  | -131.8099 | 67.7035 | -242.1077 | 16.8433 | -49.5943 | 111.4259 | 54.2882 | 117.6654 | 76.7458 | 53.3387 | 26.9714 | 27.6765 | -6.1895 | 231.2048 | -172.7405 | 75.7413 | -51.1356 | -0.3967 | 10.144 | -8.56 | -2.082 | -2.103 | 4.72 | -3.52 | -1.9123 | -2.6352 | 3.8102 | -5.272 | 3 | 0.367 | 1.557 |  |  | 4.7762 | 3.7361 | 2.9186 |  | 26.6 | 6.4505 | -0.23 |  | 0 | -17.6598 | -17.4083 | -2.3833 | 10.5952 | -8.1552 | -2.6564 | -25.9 | 9.7 | 31.6736 | -93.0774
01/10/2026 | 02:30 |  | 5.4776 | -7.205 | 8.3068 | 7.5333 |  | 11.6157 |  | 19.9691 | 8.3977 | 8.2044 | -6.66 | -28.6 | 0 |  | -22 | 0.6507 | -7.6159 | 3.8765 | 3.7389 | 6.7051 | 3.0673 | -0.4482 | 2.0477 |  | -1.4615 | -0.148 | -0.102 | 4.238 | -13.32 | -6.6 | -0.293 | 0.319 | -14.64 | -14.82 |  | -10.21 | -10.22 | 1.511 | 2.7274 | 8.75 | 10.5468 | -20.6926 | -12.9474 | -12.4064 | 5.6664 | 6.2049 | -16.4805 | -17.9386 | 8.2552 | 10.0379 | 53.4361 | 3.489 | -3.1 | -3.1 | -20.8348 | -21.1791 | -1.5978 |  | 8.7318 | 3.6406 | 2.4727 | 1.6684 | -63.448 | 24.2622 | 24.4453 | 61.4961 | -147.9939 |  |  |  |  | 7.57 | 6.35 | -14.81 | 0.65 | -31.2078 | -31.0739 | 40.2769 | 40.6192 |  | 5.7179 | 5.6934 | 8.2939 |  | 3.6393 | 0.412 | -20.5 | -19.5 | -2.77 | 18.0989 | 17.8347 | 16.1637 | 50.5108 | 50.5093 | -25.6179 | -26.6773 | -24.6607 | 3.0573 | 14.78 | 5.13 | 3.5986 | 2.7374 | -5.4342 |  |  |  | 5.4766 |  | -1.9954 |  |  | -0.3503 | -1.2 | 2.62 | 2.52 | -2.78 | -0.87 | 9.9975 | -6.7379 | -8.21 | -6.89 | 15.16 | 0.11 | -8.5818 | -4.5909 | -40.1488 | -39.8545 | 9.7716 | -16.8175 | -25.8138 | -25.8802 | -22.0964 | -26.1356 | -14.12 | -127.8019 | -11.919 |  | -6.2517 | -6.8126 | 32.9648 | -12.2598 | -11.708 | -7.5 | -29.7175 | 33.8852 | 21.1294 |  | -4.86 | 0 | 3.026 | -15.5564 | -6.6916 | -7.0061 | 7.7086 | 21.1173 | -37.9063 | 2.6722 |  | 2.5971 | 0 | 0 | 0 | 20.0948 | 20.4297 | -17.5829 | 31.5584 | 31.4264 | -9.7853 |  | 18.4927 | -17.74 | -0.515 | 0.1385 | 1.2 | 3.06 | -19.2711 |  | 2.14 | 3.061 |  | 5.99 | -6.4158 | 2.7418 | -1.93 | 28.7175 |  | 13.5763 | -1.5513 | -1.8004 | 1.9014 | 0.0614 |  |  | 65.1151 | 6.472 | -21.6251 | 4.3995 | 4.1662 | 81.134 | -8.2778 | -7.5283 | 14.0404 | 3.9696 | 3.8755 | 3.8365 | 3.3087 | -5.1591 | -3.2052 | 2.93 | -10.2301 | 0 | 19.2901 | 88.4406 | -2.7095 | 46.7484 | -16.1972 | -16.3602 | -12.0038 | -12.5974 |  | 18.8693 | -13.8565 | -13.7029 | -4.7137 | -4.4652 | 19.24 | 19.43 | -29.5 | -29.6 | -0.6143 | -10 | 35.0272 | 26.5661 | 26.1981 | -19.5 | -41.7 | -3.6 | -3.7 |  |  | -130.8878 | 69.8967 | -242.9409 | 15.8146 | -49.8478 | 110.6084 | 55.9841 | 120.0963 | 78.5742 | 52.6763 | 26.6487 | 26.9084 | -8.7657 | 226.5245 | -174.0219 | 69.818 | -44.6513 | 0.1892 | 10.372 | -8.08 | -2.075 | -2.073 | 4.4 | -4.24 | -1.3428 | -1.8143 | 4.1337 | -4.9485 | 2.8 |  | 0.675 |  |  | 3.8183 | 3.7272 | 3.5502 |  | 28.3 | 6.8838 | -0.25 |  | 0 | -17.6214 | -17.3325 | -1.8967 | 10.7077 | -8.4209 | -2.9374 | -25.6 | 8.5 | 28.2304 | -88.0315
01/10/2026 | 03:00 |  | 5.4302 | -7.242 | 8.2253 | 7.6334 |  | 11.4233 |  | 20.0822 | 8.5727 | 8.1958 | -8.88 | -28.6 | 0 |  |  | 1.1775 | -7.699 | 4.4075 | 4.2844 | 7.5743 | 4.801 | -0.4178 | 2.1971 |  | -1.3166 | -0.114 | -0.108 | 3.88 | -13.32 | -6.6 | -0.425 | 0.313 | -15.18 | -15.2 |  | -10.13 | -10.17 | 1.6105 | 2.6446 | 8.5376 | 10.1363 | -19.5932 | -16.5352 | -12.8857 | 8.0951 | 37.2916 | -22.5259 | -24.2232 | 3.8711 | 2.9699 | 54.4814 | 3.7941 | -3.3 | -3.3 | -21.3173 | -21.7534 | -1.5101 |  | 8.1415 | 3.5691 | 2.4093 | 1.7641 | -69.6127 | 24.5369 | 24.5979 | 63.0861 | -137.3146 |  |  |  | 7.1454 | 7.38 | 6.34 | -14.83 | 0.21 | -31.0739 | -31.2078 | 39.5107 | 39.4234 |  | 5.7432 | 4.1227 | 8.6008 |  | 3.8356 | 0.412 | -20.6 | -20.3 | -2.85 | 16.8562 | 16.6691 | 15.7898 | 50.833 | 50.8647 | -26.1335 | -27.3016 | -24.8113 | 3.464 | 14.28 | 5.04 | 3.7549 | 2.9327 | -5.4444 |  |  |  | 3.6988 |  | -1.9868 | -19.1 | -19.3 | -0.5359 | -1.3 | 2.88 | 2.34 | -2.92 | -1.07 | 9.889 | -5.1653 | -8.51 | -6.63 | 15.79 | -0.2 | -7.0364 | -3.8727 | -40.5257 | -39.9364 |  | -17.5183 | -26.2544 | -26.4945 | -23.5704 | -26.7826 | -14.382 | -131.8478 | -12.7859 |  | -6.1124 | -6.707 | 34.5169 | -12.3078 | -11.4422 | -11.2 | -28.6203 | 33.8423 | 21.9994 |  | 0 | 0 | 3.1175 | -16.1453 | -5.3818 | -5.7448 | 5.1564 | 21.2007 | -39.256 | 2.5621 |  | 2.4823 | 0 | 0 |  | 20.4297 | 20.5971 | -17.9178 | 30.584 | 31.0572 | -9.0069 |  | 19.0005 | -17.76 | -0.345 | 0.165 | 1.48 | 2.77 | -18.2207 |  | 2.104 | 2.982 |  | 6.26 | -7.2504 | 1.611 |  | 29.1309 |  | 13.7665 | -1.3745 | -1.6289 | 1.9192 | 0.0154 |  |  | 64.5441 | 5.501 | -21.6251 | 4.8277 | 6.2305 | 80.3142 | -8.2519 | -7.8399 | 14.2789 | 4.5766 | 3.9561 | 3.9394 | 3.9541 | -4.1016 | -1.6384 | 3.77 | -10.84 | -5.495 | 22.5784 | 88.5569 | -2.4066 | 46.7497 | -16.9851 | -16.6209 | 0 | -12.0084 |  |  | -13.1192 | -12.955 | -4.3486 | -4.4216 | 18.75 | 18.67 | -28.4 | -28.7 | -0.5081 | -9.92 | 37.5181 | 26.9419 | 26.7826 | -19.1 | -40.8 | -3.5 | -3.3 |  |  | -133.4127 | 67.7207 | -240.7832 | 17.6308 | -49.1414 | 107.0019 | 56.2286 | 114.5748 | 77.5556 | 52.3326 | 29.3114 | 26.5535 | -6.6475 | 225.7309 | -172.4217 | 69.8221 | -46.2041 | -0.3503 | 10.139 | -8.16 | -2.056 | -2.07 | 4.48 | -3.76 | -1.6444 | -2.2263 | 3.5477 | -4.6281 | 3.1 | 2.273 | 0.717 |  |  | 4.0711 | 3.3997 | 3.3468 |  | 27.7 | 6.7607 | -0.27 |  | -3.3645 | -17.34 | -17.1446 | -2.179 | 9.8878 | -7.6932 | -2.7805 | -24.1 | 7.4 | 33.0122 | -91.2053
01/10/2026 | 03:30 |  | 5.6511 | -7.4103 | 8.8434 | 7.9774 |  | 11.4466 |  | 21.2254 | 9.0307 | 8.5876 | -6.66 | -28.6 | 0 |  |  | 1.2155 | -7.0891 | 4.4266 | 4.4682 | 7.8255 | 4.7076 | -0.3119 | 2.1851 |  | -1.2686 | -0.15 | -0.146 | 3.689 | -13.32 | -6.6 | -0.258 | 0.307 | -15.84 | -15.8 |  | -9.88 | -10.03 | 1.0576 | 2.9434 | 8.2944 | 9.9606 | -18.6063 | -12.8124 | -12.4105 | 2.8395 | 2.776 | -15.1942 | -16.29 | 1.6167 | 2.6636 | 51.9715 | 4.3587 | -3.9 | -4 | -22.1548 | -22.2198 | -1.7103 |  | 8.3412 | 3.5854 | 2.4665 | 1.7463 | -82.8882 | 26.6732 | 26.6732 | 62.1887 | -157.7392 |  |  |  |  | 7.07 | 6.22 | -14.92 | -0.19 | -30.8059 | -30.8059 | 39.5708 | 39.6191 |  | 6.6099 | 6.1981 | 8.3231 |  | 3.8356 | 0.447 | -22.1 | -21.5 | -2.75 | 15.9857 | 16.9879 | 15.2087 | 53.9976 | 53.5243 | -26.6679 | -28.8139 | -26.304 | 3.3151 | 14.26 | 4.93 | 3.4424 | 2.5421 | -5.176 |  |  |  | 2.9829 |  | -1.9956 |  |  | -0.6409 | -1.3 | 2.44 | 2.28 | -2.97 | -0.97 | 10.416 | -4.3877 | -9.28 | -6.47 | 16.45 | -0.82 | -7.1636 | -3.7273 | -40.4413 | -39.7909 |  | -18.4315 | -26.9261 | -27.0032 | -23.6038 | -27.7778 | -14.253 | -135.3443 | -10.4159 |  | -6.1121 | -6.7019 | 31.2583 | -10.1401 | -9.5184 | -10.5 | -29.1555 | 32.6585 | 21.033 |  | -4.41 | 0 | 3.1156 | -12.3875 | -6.1564 | -6.5603 | 6.1758 | 21.2723 | -37.4378 | 2.5107 |  | 2.4414 | 0 | 0 |  | 19.9273 | 20.2622 | -16.4107 | 30.4418 | 30.5137 | -9.3407 |  | 17.8384 | -17.99 | -1.195 | 0.1431 | 1.48 | 3.16 | -17.4674 |  | 2.137 | 2.71 | 2.4194 | 6.92 | -7.5245 | 1.1651 | -1.81 | 29.8923 |  | 13.9004 | -1.3532 | -1.6951 | 1.8449 | 0.0154 |  | -13.7711 | 64.4919 | 6.4854 | -21.9982 | 6.4815 | 5.0069 | 79.8654 | -8.5085 | -7.7598 | 14.781 | 4.4119 | 3.8682 | 3.8603 | 3.9356 | -3.8027 | -2.2013 | 3.35 | -9.1325 | 0 | 19.6513 | 91.1633 | -2.8362 | 46.6266 | -16.7527 | -16.1369 | -10.0883 | 0 | 19.4408 |  | -14.2487 | -14.105 | -4.3375 | -4.3259 | 18.26 | 18.75 | -29.6 | -29.5 | -0.5612 | -9.68 | 38.4723 | 26.6457 | 26.1776 | -18.9 | -41.9 | -2.7 | -3 |  |  | -133.4532 | 62.7999 | -239.6712 | 18.8282 | -51.9684 | 107.8451 | 57.9377 | 117.6249 | 75.8568 | 51.5552 | 24.1049 | 22.0682 | -8.7235 | 228.5921 | -173.1556 | 70.7409 | -43.8681 | -0.2795 | 10.341 | -8.64 | -2.004 | -2.018 | 4.96 | -3.84 | -1.9232 | -2.2263 | 4.2191 | -4.9485 | 3.1 | -0.554 | 1.194 |  |  | 3.8185 | 3.9287 | 3.8176 |  | 28.9 | 5.5933 | -0.28 |  | -3.1221 | -17.6993 | -17.4483 | -1.7225 | 10.5624 | -8.0555 | -2.9885 | -25.5 | 8.3 | 35.2813 | -93.6912
01/10/2026 | 04:00 |  | 5.706 | -7.4375 | 7.9396 | 7.8016 |  | 11.4238 |  | 20.6462 | 9.0487 | 8.5795 | -6.66 | -28.6 | 0 |  |  | 1.1563 | -7.2027 | 4.4863 | 4.4093 | 7.7521 | 4.6679 | -0.411 | 2.1891 |  | -1.3626 | -0.166 | -0.154 | 3.379 | -13.32 | -6.6 | -0.251 | 0.306 | -15.58 | -15.61 | -10 | -10.37 | -10.38 | 0.8193 | 3.0288 | 8.3614 | 9.8796 | -18.8157 | -12.7621 | -12.3849 | 1.3176 | 1.4576 | -15.1335 | -16.2492 | 0.459 | 0.6937 | 54.6502 | 4.4056 | -3.7 | -3.6 | -22.7926 | -22.5283 | -1.7083 |  | 8.5798 | 3.789 | 2.3191 | 1.5907 | -83.1934 | 26.3069 | 26.1544 | 63.27 | -157.1692 |  |  |  | 6.0376 | 7.18 | 6.14 | -15.13 | -0.34 | -30.4041 | -30.672 | 38.6432 | 38.7406 |  | 6.4341 | 6.4721 | 8.2931 |  | 3.8356 | -0.065 | -21 | -20.3 | -2.76 | 17.3945 | 17.2008 | 16.0075 | 53.1113 | 53.1623 | -27.0021 | -28.307 | -25.8474 | 3.1808 | 14.64 | 5.12 | 3.2861 | 2.3468 | -5.1299 |  |  |  | 5.7828 |  | -1.8862 |  |  | -0.4565 | -1.4 | 2.64 | 2.4 | -2.96 | -1.06 | 10.23 | -6.4754 | -10.42 | -6.38 | 17.57 | -0.22 | -8.6727 | -4.6545 | -40.0344 | -38.9545 |  | -17.9965 | -26.3601 | -26.643 | -22.7281 | -26.9628 | -14.368 | -136.3648 | -9.0059 |  | -6.1218 | -6.701 | 32.2916 | -10.7586 | -10.878 | -8.7 | -29.3858 | 33.2471 | 20.6231 |  | -4.09 | 0.1 | 3.1804 | -13.2721 | -6.633 | -6.9773 | 6.2185 | 20.9021 | -37.4763 | 2.3688 |  | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 19.9273 | 20.2622 | -16.5782 | 30.7203 | 30.683 | -9.8406 |  | 18.6734 | -16.88 | -0.925 | 0.1394 | 1.65 | 2.07 | -18.63 |  | 2.11 | 2.857 |  | 6.26 | -7.2879 | 1.7688 |  | 29.1353 |  | 13.7005 | -1.342 | -1.5991 | 1.8123 | 0.0154 |  | -14.1779 | 65.1177 | 5.4829 | -21.7703 | 5.0782 | 5.6449 | 79.7466 | -8.57 | -7.9044 | 14.7224 | 4.5207 | 3.9854 | 3.9552 | 3.9331 | -4.5601 | -1.7641 | 2.93 | -10.0542 | 0 | 17.8705 | 87.5237 | -2.4624 | 45.5415 | -16.423 | -15.4368 | -12.5471 | -12.0087 |  |  | -13.536 | -13.3524 | -3.9939 | -4.0322 | 18.93 | 19.17 | -29.8 | -29.9 | -0.5612 | -9.44 | 35.7358 | 27.0752 | 26.9194 | -18.7 | -41.7 | -3.5 | -3.4 |  |  | -127.0417 | 71.6869 | -241.804 | 18.5413 | -46.7368 | 105.737 | 58.6693 | 117.4179 | 77.6393 | 49.0251 | 28.7354 | 27.3399 | -10.516 | 227.1005 | -171.3264 | 68.2408 | -43.4765 | 0.0012 | 7.782 | -8.4 | -2.043 | -2.052 | 4.64 | -3.84 | -1.9179 | -2.0798 | 4.6311 | -4.863 | 2.8 | -0.073 | 0.401 |  |  | 3.6128 | 4.1217 | 3.0589 |  | 28.6 | 5.3313 | -0.25 |  | -3.0455 | -17.1346 | -17.6615 | -1.7816 | 10.1123 | -8.3325 | -2.4543 | -25.1 | 8.5 | 33.6774 | -91.3226
01/10/2026 | 04:30 |  | 5.8536 | -7.8327 | 7.8897 | 7.9958 |  | 11.6823 |  | 20.1317 | 8.4777 | 8.1649 | -8.88 | -28.6 | 0 |  |  | 1.5683 | -7.7849 | 4.3963 | 4.3758 | 7.8214 | 4.5918 | -0.4032 | 2.1152 |  | -1.278 | -0.145 | -0.134 | 4.143 | -13.32 | -6.6 | -0.168 | 0.323 | -14.86 | -14.83 | -10 | -10.45 | -10.42 | 0.3319 | 3.1171 | 8.3774 | 10.13 | -19.7364 | -13.6571 | -12.7973 | 10.2478 | 14.1631 | -17.0207 | -18.8499 | 8.463 | 8.0604 | 53.888 | 2.8273 | -3.3 | -3.3 | -20.3988 | -20.4957 | -1.6529 |  | 8.6943 | 3.7092 | 2.3253 | 1.663 | -64.8213 | 24.5064 | 24.3232 | 58.7624 | -147.7216 |  |  |  | 6.0276 | 4.67 | 8.6 | -7.43 | -7.34 | -31.2078 | -31.0739 | 39.1998 | 39.494 |  | 6.0339 | 5.8184 | 8.4173 |  | 3.8356 | -0.072 | -19.9 | -19.4 | -2.94 | 17.9498 | 17.8919 | 16.3511 | 50.1427 | 49.9328 | -25.7726 | -27.0055 | -24.222 | 3.2637 | 14.61 | 5.1 | 3.2861 | 2.4445 | -5.0952 |  |  |  | 5.8272 |  | -1.8801 | -19.5 | -19 | -0.575 | -1.2 | 2.36 | 2.32 | -2.92 | -0.84 | 10.0905 | -6.8879 | -10.98 | -6.81 | 18.79 | -0.13 | -9.0182 | -4.5727 | -39.7876 | -39.3273 |  | -16.8512 | -25.6622 | -26.0057 | -22.5544 | -26.765 | -14.141 | -130.1562 | -9.9728 |  | -6.3439 | -7.0032 | 34.1587 | -11.5408 | -11.2989 | -10.4 | -29.2371 | 33.591 | 21.629 |  | -2.47 | 0 | 3.2754 | -15.6501 | -6.9905 | -7.3331 | 8.1135 | 21.9819 | -38.4933 | 2.2988 |  | 2.2303 | 2.6636 | 2.7335 |  | 20.4297 | 20.4297 | -17.9178 | 31.1882 | 31.0652 | -10.1317 |  | 18.2193 | -17.1 | -0.865 | 0.1385 | 1.6 | 2.36 | -18.3702 |  | 2.112 | 2.837 |  | 6.07 | -5.8022 | 3.2723 | -1.8 | 28.5608 |  | 13.5677 | -1.4499 | -1.6939 | 1.8289 | 0.0154 |  | -13.9595 | 65.4094 | 4.8979 |  | 7.7198 | 6.9556 | 86.7186 | -8.3428 | -7.5951 | 14.6056 | 4.252 | 3.9781 | 3.9552 | 3.8945 | -3.8067 | -1.1348 | 2.93 | -9.683 | 0 | 22.7823 | 87.9717 | -2.2999 | 46.1244 | -15.8377 | -15.892 | -11.6524 | -13.0177 |  | 21.4911 | -14.0686 | -13.8276 | -4.8012 | -4.3206 | 17.77 | 17.98 | -30 | -29.9 | -0.5447 | -8.96 | 37.6062 | 27.6384 | 27.5848 | -18.5 | -42 | -2.9 | -3.1 |  |  | -120.3942 | 75.286 | -242.4228 | 14.1686 | -45.0166 | 109.9099 | 55.5498 | 119.9928 | 77.1093 | 54.1691 | 26.2976 | 26.0022 | -7.253 | 230.1621 | -172.723 | 72.5654 | -48.2482 | -0.1624 | 7.384 | -7.92 | -2.118 | -2.134 | 4 | -2.96 | -2.1582 | -2.2538 | 4.6006 | -4.921 | 2.7 | 1.16 | 0.917 |  |  | 3.1985 | 3.4219 | 3.3466 |  | 29.1 | 5.2233 | -0.23 |  | -3.3848 | -17.7521 | -17.3992 | -2.2604 | 10.4329 | -8.79 | -2.0592 | -25.2 | 8.3 | 31.3182 | -91.7706
01/10/2026 | 05:00 |  | 5.8242 | -7.7781 | 8.5105 | 8.0958 |  | 11.7847 |  | 20.7578 | 8.3767 | 7.9176 | -8.88 |  | 0 | 1.656 |  | 1.3687 | -7.6959 | 4.648 | 4.659 | 8.2626 | 4.5929 | -0.3741 | 2.2478 |  | -1.4261 | -0.079 | -0.077 | 3.795 | -13.32 |  | -0.393 | 0.315 | -15.55 | -15.41 |  | -9.69 | -9.7 | 0.4853 | 3.2666 | 8.6618 | 9.8696 | -19.5698 | -12.4691 | -14.2234 | 19.5329 | 13.3125 | -18.1339 | -19.3074 | 15.8879 | 11.4605 | 55.4758 | 2.6584 | -2.9 | -3 | -20.5598 | -21.1539 | -1.6942 |  | 9.103 | 3.5133 | 2.4681 | 1.6736 | -66.7134 | 23.8044 | 23.9875 | 56.8593 | -148.2466 |  |  |  | 7.1653 | 4.71 | 8.64 | -7.31 | -7.22 | -30.4041 | -30.8059 | 38.936 | 39.0615 |  | 6.1715 | 6.4236 | 8.5237 |  | 3.8356 | 0.197 | -21.2 | -20.4 | -2.75 | 18.0024 | 18.3797 | 16.3175 | 49.675 | 49.5512 | -25.2868 | -26.4157 | -25.2528 | 2.9859 | 14.54 | 5.01 | 3.4424 | 2.5421 | -5.084 |  |  |  | 5.6714 |  | -1.7798 |  | -20.1 | -0.6946 | -0.9 | 2.04 | 2.6 | -2.72 | -0.68 | 10.106 | -6.4829 | -9.91 | -6.42 | 17.23 | 0.13 | -8.6 | -4.3273 | -40.8955 | -39.7727 |  | -17.5753 | -26.1928 | -26.4148 | -21.2444 | -25.066 | -13.36 | -128.3947 | -2.9143 |  | -6.2652 | -6.9104 | 33.3056 | -13.6788 | -12.961 | -8.6 | -27.5716 | 41.2031 | 21.4825 |  | -5.69 | 0.1 | 3.3431 | -22.243 | -6.8802 | -7.1933 | 8.1374 | 21.0796 | -37.1543 | 2.1624 |  | 2.0724 | 0 | 0 | 0 | 18.9226 | 19.4249 | -19.2575 | 30.2731 | 30.1428 | -10.3606 |  | 18.6734 | -17.5 | -1.065 | 0.165 | 1.74 | 2.15 | -18.7765 |  | 2.134 | 2.83 |  | 5.3 | -4.7484 | 3.9114 | -2.05 | 27.2183 |  | 13.3971 | -1.1843 | -1.311 | 1.8728 | 0.0154 |  |  | 64.8223 | 4.5923 | -21.5843 | 6.6441 | 6.2388 | 84.9269 | -8.3168 | -8.0215 | 14.9671 | 3.5201 | 4.0367 | 3.9868 | 2.8675 | 1.6352 | 3.4331 | 7.12 | -13.2523 | -3.3556 | 20.4787 | 86.2123 | 3.1979 | 49.8233 | -17.236 | -16.6426 | -9.756 | 0 | 27.8818 |  | -15.0567 | -14.8645 | -4.3765 | -4.586 | 17.3 | 18 | -29.8 | -29.6 | -0.5612 | -9.36 | 36.8841 | 28.7 | 28.6455 | -18.2 | -41.5 | -2 | -2.1 |  |  | -111.8534 | 78.873 | -243.3714 | 15.9279 | -42.6367 | 109.5047 | 50.5709 | 113.5566 | 78.7252 | 57.8508 | 28.5068 | 30.0125 | -6.1953 | 234.6025 | -175.4016 | 74.4805 | -47.7554 | -0.8191 | 8.718 | -8.64 | -2.094 | -2.11 | 5.04 | -3.6 | -2.3978 | -2.5467 | 5.5985 | -4.8325 | 2 | 0.187 | 0.236 |  | 2.9672 | 3.3159 | 3.3688 | 3.707 |  | 28.4 | 5.9771 | -0.24 |  | -4.4088 | -16.2549 | -16.5248 | -3.5153 | 8.9636 | -7.7043 | -2.3176 | -25.1 | 8 | 35.5958 | -93.7117
01/10/2026 | 05:30 |  | 6.0359 | -8.0301 | 6.0239 | 8.1456 |  | 12.3575 |  | 18.2961 | 8.6027 | 8.3476 | -8.88 | -28.6 | 0 |  |  | 1.6686 | -7.7966 | 4.7051 | 4.4664 | 8.0369 | 3.6622 | -0.4073 | 2.1086 |  | -1.3245 | 0.017 | 0.05 | 4.133 | -11.1 | -6.6 | -0.019 | 0.332 | -14.93 | -14.95 |  | -9.83 | -9.64 | 0.5514 | 2.8083 | 8.9537 | 10.4209 | -18.8903 | -12.5254 | -12.3396 | 3.5186 | 1.9056 | -14.9571 | -16.1401 | -0.3 | 1.5931 | 58.3212 | 1.9245 | -2.8 | -2.8 | -22.0454 | -21.9091 | -1.756 |  | 10.0232 | 3.7247 | 2.393 | 1.8139 | -72.6951 | 26.1849 | 27.253 | 53.149 | -146.6018 |  |  |  | 8.2132 | 4.94 | 8.79 | -6.67 | -6.54 | -32.1455 | -32.1455 | 37.5208 | 37.7744 |  | 7.7686 | 8.2015 | 9.3167 |  | 3.456 | 0.111 | -19 | -18.5 | -2.94 | 19.4161 | 19.5084 | 18.1498 | 49.3515 | 49.5235 | -26.3546 | -26.4788 | -25.8888 | 2.9932 | 15.54 | 5.42 | 3.7549 | 2.8351 | -5.2478 |  |  |  | 6.8775 |  | -1.9079 | -21.8 |  | -1.1316 | 0 | 3.5 | 3.58 | -1.93 | -1.02 | 11.377 | -8.538 | -11.52 | -6.34 | 20.07 | 1.27 | -11.1818 | -5.4909 | -42.726 | -41.8636 | 10.3241 | -15.7932 | -24.2714 | -24.928 | -20.5546 | -24.3998 | -13.467 | -125.538 | -6.2803 |  | -6.2826 | -6.9172 | 35.07 | -15.5509 | -14.7708 | -9.2 | -27.4586 | 45.3506 | 23.0823 |  | -6.28 | -0.2 | 3.6656 | -28.3301 | -6.6832 | -7.0022 | 8.1389 | 22.1336 | -37.7964 | 2.3694 |  | 2.3237 |  | 0 |  | 21.0995 | 21.0995 | -20.932 | 31.24 | 31.2014 | -11.587 |  | 20.4019 | -17.75 | -0.845 | 0.1476 | 1.63 | 1.58 | -20.5096 |  | 2.074 | 2.815 |  | 3.87 | -3.2038 | 5.7155 | -2.71 | 25.8657 |  | 13.2567 | -1.4814 | -1.6846 | 1.9365 | 0.0154 |  | -12.4827 | 65.5735 | 4.7631 | -20.9617 | 6.187 | 6.3808 | 89.7634 | -8.1944 | -7.1849 | 14.547 | 3.5405 | 4.1612 | 4.1698 | 2.9579 | 0 | 3.6626 | 5.87 | -12.815 | 0 | 24.9436 | 85.9839 | 2.4542 | 49.9755 | -17.6353 | -16.4481 | -10.2809 | 0 |  | 27.8283 | -13.6169 | -13.4962 | -6.0491 | -6.1542 | 19.65 | 20.01 | -29.7 | -30.1 | -0.7022 | -11.04 | 37.9369 | 29.047 | 28.8436 | -17.6 | -42.6 | -3.1 | -3.4 | -18.7701 |  | -99.5962 | 84.8714 | -244.2089 | 13.7241 | -37.9544 | 107.4161 | 56.2172 | 116.5127 | 76.2648 | 42.4014 | 28.5074 | 29.1048 | -7.6019 | 229.5683 | -169.413 | 72.6725 | -48.844 | -0.4675 | 9.972 | -9.6 | -2.075 | -2.082 | 6.24 | -3.52 | -3.2199 | -2.8122 | 4.9241 | -5.1835 | 2.3 | 1.553 | 2.177 |  |  | 4.1974 | 3.7328 | 2.9835 |  | 29.3 | 6.8344 | -0.21 |  | -5.6505 | -17.0798 | -15.6381 | -4.9125 | 9.7847 | -7.4511 | -3.3733 | -25.1 | 8.2 | 32.7144 | -92.8805
01/10/2026 | 06:00 |  | 6.1306 | -8.1825 | 6.7926 | 7.9554 |  | 13.3722 |  | 18.5924 | 8.3087 | 7.9729 |  | -28.6 | 0 | 1.656 |  | 2.2249 | -8.1827 | 4.9926 | 4.8039 | 8.4124 | 3.5355 | -0.5288 | 2.0116 |  | -1.2478 | -0.071 | -0.043 | 4.281 | -11.1 | -4.4 | 1.042 | 0.339 | -14.54 | -14.57 |  | -10.15 | -10.17 | -1.6648 | 3.1556 | 9.7242 | 11.5203 | -19.0565 | -12.433 | -11.8118 | 0.9346 | 1.264 | -14.0605 | -15.7972 | -0.5587 | -0.4162 | 56.5745 | 2.3145 | -3.4 | -3.3 | -21.3362 | -21.0556 | -1.7392 |  | 10.1708 | 3.5459 | 2.8091 | 1.9533 | -63.1123 | 27.8634 | 27.5887 | 49.9611 | -135.3541 |  |  |  | 5.9877 | 4.35 | 7.91 | -8.07 | -7.98 | -30.2701 | -30.672 | 36.7975 | 36.1146 |  | 4.9078 | 4.6762 | 9.9168 |  | 3.8356 | 0.159 | -17.2 | -16.8 | -2.88 | 18.0738 | 18.1946 | 16.687 | 48.4132 | 48.7492 | -25.4028 | -24.6199 | -24.6847 | 3.2718 | 17.29 | 6.19 | 4.3799 | 3.421 | -5.5645 |  |  |  | 8.201 |  | -2.0731 | -20.5 | -20.3 | -1.5552 | 1.2 | 5.64 | 5.18 | -0.88 | -1.66 | 10.4005 | -9.1905 | -10.19 | -6.59 | 19.75 | 1.84 | -11.1091 | -5.6273 | -40.8245 | -40.5364 | 11.8276 | -14.0988 | -22.9306 | -22.7087 | -21.4309 | -25.9285 | -12.922 | -121.5182 | -31.8244 |  | -6.4538 | -7.1517 | 32.9503 | -15.7818 | -14.6435 | -9.6 | -26.0548 | 49.6917 | 22.2251 |  | -4.61 | 0.1 | 4.1997 | -30.2048 | -6.1298 | -6.4946 | 8.6724 | 22.4326 | -35.8578 | 2.545 |  | 2.4633 | 4.0497 | 4.7799 | 3.8327 | 18.7551 | 18.4202 | -21.4344 | 28.4381 | 28.3406 | -12.1635 |  | 21.6031 | -16.98 | -0.825 | 0.165 | 1.68 | 0.55 | -21.614 |  | 2.071 | 2.868 |  | 4.05 | -3.8053 | 6.0208 | -2.65 | 26.497 |  | 13.1809 | -1.586 | -1.8184 | 2.0284 | 0.0154 |  | -13.2705 | 64.6366 | 4.2663 |  | 7.2512 | 7.0246 | 89.6889 | -8.3655 | -6.9248 | 14.3918 | 3.3265 | 4.1099 | 4.0511 | 2.7301 | -5.6044 | -3.5616 | 2.93 | -9.9323 | 17.2777 | 9.886 | 66.6343 | 0 | 48.6875 | -15.7347 | -15.5233 | -10.3929 | -13.9838 |  |  | -17.7493 | -17.6082 | -7.8793 | -7.6532 | 22.42 | 22.46 | -31.2 | -31.4 | -0.5612 | -9.52 | 35.0554 | 27.4851 | 27.422 | -17.2 | -41.6 | -1.5 | -1.6 | -19.0542 |  | -95.1949 | 84.0163 | -248.6394 | 12.0931 | -37.6391 | 90.4613 | 74.8225 | 130.1177 | 65.0732 | 26.8999 | 25.8191 | 23.889 | -18.114 | 201.2008 | -167.6174 | 42.8484 | -25.5414 | 0.5872 | 10.118 | -10.88 | -2.031 | -2.04 | 7.2 | -3.84 | -3.1506 | -2.1073 | 4.2802 | -4.9485 | 2.4 | 1.428 | 1.542 |  |  | 4.269 | 2.8948 | 3.3597 |  | 27.8 | 4.9198 | -0.01 |  | 0 | -17.9937 | -17.8 | -1.6408 | 10.8255 | -8.714 | -3.0645 | -24.1 | 6.8 | 23.5195 | -91.1691
01/10/2026 | 06:30 |  | 6.1288 | -8.2869 | 5.5122 | 7.7298 |  | 15.2243 |  | 17.3582 | 7.5508 | 7.1793 | -11.1 | -28.6 | 0 | 1.656 | -22 | 2.1031 | -8.8587 | 5.1675 | 5.1339 | 8.8732 | 3.2581 | -0.4449 | 2.0474 |  | -1.3373 | -0.035 | 0.027 | 4.424 | -8.88 | -4.4 | 0.475 | 0.341 | -12.79 | -13.64 |  | -10.27 | -10.46 | -1.4578 | 3.0802 | 11.1496 | 12.6292 | -19.7154 | -12.3406 | -11.6527 | 10.0891 | 3.3633 | -16.6012 | -17.0922 | 3.4809 | 5.1409 | 52.9454 | 1.954 | -3.2 | -3 | -17.6031 | -20.5607 | -1.7535 |  | 9.7008 | 3.5784 | 3.2402 | 2.2243 | -35.3709 | 28.901 | 28.6569 | 30.0851 | -116.8444 |  |  |  | 5.9877 | 4.4 | 8.02 | -7.89 | -7.83 | -30.4041 | -29.8682 | 36.6646 | 36.1008 |  | 2.4965 | 2.8748 | 8.0174 |  | 3.8356 | 0.17 | -14.1 | -15 | -2.97 | 18.4175 | 19.323 | 17.155 | 46.8593 | 47.3139 | -23.2026 | -25.9939 | -22.0167 | 3.0728 | 17.77 | 6.45 | 5.1611 | 4.1046 | -5.6668 |  |  |  | 6.4016 |  | -2.1465 | -20.6 | -20.3 | -1.1707 | 3.5 | 7 | 7.52 | 0.81 | -1.89 | 10.2145 | -8.0805 | -11.14 | -6.43 | 20.96 | 1.37 | -10.3091 | -5.3182 | -41.0155 | -40.6909 | 14.4724 | -10.9915 | -19.6514 | -19.9524 | -23.009 | -26.9051 | -11.684 | -104.0083 | -42.0086 | 6.1997 | -7.3108 | -8.0271 | 29.7149 | -13.1992 | -12.6702 | -9.7 | -25.8992 | 51.6521 | 17.8148 |  | -4.34 | 0 | 4.8454 | -25.7394 | -4.9527 | -5.2469 | 6.4725 | 19.1369 | -31.4484 | 2.4598 |  | 2.389 | 5.3876 | 4.7478 | 3.9284 | 17.5829 | 17.9178 | -23.109 | 26.5306 | 26.5472 | -12.1801 |  | 22.6285 | -17.01 | -1.005 | 0.1742 | 1.74 | 0.37 | -22.6265 |  | 2.01 | 2.867 |  | 2.97 | -3.9731 | 6.5728 | -3.31 | 25.0629 |  | 13.2262 | -1.6571 | -1.9053 | 2.0384 | 0.0154 |  | -12.1971 | 64.1166 | 4.3043 | -20.3782 | 5.2723 | 5.4852 | 90.9161 | -8.1099 | -7.0292 | 14.2323 | 2.8135 | 4.6446 | 4.6602 | 2.2458 | -15.9007 | -14.2652 | 2.51 | -8.934 | 11.645 | 13.3565 | 81.3798 | -12.1172 | 40.0073 | -13.5633 | -12.8957 | -12.2329 | -13.4008 | 13.1154 | 11.1941 | -16.5967 | -16.4708 | -10.2191 | -10.009 | 26.89 | 26.78 | -31.1 | -31.6 | -0.4038 | -7.76 | 29.7554 | 28.9208 | 28.6456 | -16.7 | -41.5 | -0.4 | -0.5 |  |  | -143.5832 | 37.3119 | -271.2296 | -11.2057 | -31.2558 | 82.8016 | 83.5001 | 133.2013 | 46.1755 | 12.5121 | 23.3949 | 20.7479 | -22.7014 | 184.3225 | -162.1708 | 29.354 | -18.4041 | 0.2112 | 6.591 | -12.08 | -2.118 | -2.122 | 8.72 | -4.48 | -4.0115 | -1.4939 | 2.7543 | -4.8905 | 3.3 | -0.894 | -1.012 |  |  | 4.044 | 3.7586 | 3.7158 |  | 28.7 | 4.3778 | 0.1 |  |  | -19.3005 | -20.7034 | 2.0541 | 11.9012 | -11.4057 | 0 | -24.5 | 7.5 | 26.3142 | -97.2563
01/10/2026 | 07:00 |  | 6.1065 | -8.2686 | 6.29 | 8.1554 |  | 15.4683 |  | 21.738 | 9.2797 | 8.8264 | -11.1 | -26.4 | 0 | 2.484 | -17.6 | 1.9914 | -6.4279 | 5.0686 | 4.8957 | 8.5362 | 2.5206 | -0.534 | 2.2286 |  | -1.2922 | 0.037 | 0.047 | 3.24 | -8.88 | -6.6 | -1.096 | 0.318 | -14.08 | -14.2 |  | -9.95 | -10.01 | -2.0532 | 2.8426 | 12.375 | 14.0432 | -15.1311 | -7.4079 | -6.938 | 0.3876 | 0.5417 | -9.6025 | -11.9421 | 3.0641 | 3.2521 | 114.0908 | 3.9258 | -3.6 | -3.6 | -26.8957 | -26.3638 | -1.986 |  | 13.0677 | 3.8002 | 3.4903 | 2.37 | -101.1078 | 29.664 | 29.9997 | 64.0936 | -140.8596 |  |  |  | 7.1653 | 4.63 | 8.22 | -7.78 | -7.61 | -32.5474 | -32.4134 | 40.6233 | 40.3379 |  | 0.7029 | 0.9783 | 12.9162 |  | 4.032 | 0.183 | -12.9 | -12.7 | -3.02 | 19.562 | 19.2308 | 17.5124 | 49.47 | 49.1631 | -27.1618 | -24.7789 | -26.2316 | 2.9964 | 18.93 | 6.67 | 6.0986 | 5.0812 | -6.0378 |  |  |  | 15.5134 |  | -2.1623 | -24.1 | -23.3 | -0.0781 | 5.6 | 7.1 | 9.94 | 2.47 | -1.62 | 8.37 | -16.826 | -11.09 | -6.64 | 21.23 | 3.18 | -18.3273 | -8.6727 | -45.6426 | -45.2909 | 15.5499 | -10.2861 | -20.1238 | -20.7545 | -25.5661 | -28.9124 | -10.755 | -126.6237 | -54.6456 | 6.6641 | -8.0686 | -8.8154 | 31.6575 | -11.7945 | -11.8835 | -9.6 | -30.6015 | 39.9908 | 19.9457 |  | -6.33 | 0 | 4.8237 | -21.9671 | -3.2286 | -3.5385 | 4.7902 | 21.0158 | -32.6723 | 0 |  | 4.0621 | 5.5401 | 5.3699 | 4.3462 | 20.2622 | 21.0995 | -24.7835 | 32.5798 | 32.5819 | -13.9208 |  | 24.025 | -17.2 | -0.815 | 0.1476 | 1.63 | 0.13 | -23.7597 |  | 2.107 | 2.602 |  | 1.67 | -4.1986 | 5.8411 | -3.37 | 24.1183 |  | 12.7444 | -1.0717 | -1.4389 | 2.102 | 0.0154 |  |  | 64.0759 | 4.2738 | -19.7909 | 5.7295 | 6.285 | 88.9171 | -8.3478 | -7.2165 | 15.6522 | 2.627 | 4.9083 | 4.945 | 1.9135 | -23.2191 | -21.9627 | 2.1 | -8.5122 | -7.4994 | 15.7677 | 93.7565 | -26.6127 | 26.339 | -11.7944 | -10.9996 | -11.729 | -13.3616 | -3.3473 |  | -13.6623 | -13.6598 | -9.0331 | -9.0881 | 31.36 | 31.67 | -29.7 | -30.1 | -0.4569 | -5.04 | 34.1431 | 21.9206 | 21.8755 | -16.5 | -40.6 | -4.3 | -4.2 | -19.0681 |  | -180.3035 | 25.9157 | -228.6941 | -5.1301 | -30.7721 | 56.1569 | 111.6612 | 99.4552 | 87.5154 | -15.6385 | 25.2103 | 21.2478 | 12.5477 | 113.2058 | -200.8445 | 60.2391 | -52.9926 | -2.2254 | 5.987 | -11.12 | -2.116 | -2.115 | 7.76 | -3.52 | -4.3021 | -2.5467 | 0.09 | -4.979 | 1.6 | 1.573 | 1.051 |  |  | 3.6249 | 4.4428 | 3.5351 |  | 28.5 | 4.2561 | 0.13 |  | 3.5632 | -19.8501 | -22.1543 | 4.4023 | 12.7266 | -13.9071 |  | -24.3 | 8.2 | 18.1695 | -86.3815
01/10/2026 | 07:30 |  | 6.3978 | -8.6915 | 5.6748 | 8.6458 |  | 16.0061 |  | 20.1822 | 8.1528 | 8.1051 | -15.54 | -28.6 | 0 | 2.484 | -19.8 | 2.0433 | -7.9855 | 5.5813 | 5.5639 | 9.8666 | 2.4227 | -0.4725 | 2.2475 |  | -1.2401 | 0.01 | 0.04 | 4.104 | -4.44 | -4.4 | -0.932 | 0.33 | -13.58 | -13.37 |  | -10.38 | -10.2 | -0.9224 | 2.1805 | 13.5471 | 14.5504 | -15.481 | -9.0869 | -9.705 | 12.3998 | 21.4289 | -10.3745 | -13.8343 | 19.8055 | 8.8191 | 112.6566 | 2.4868 | -2.4 | -2.4 | -24.3036 | -24.0773 | -2.0128 |  | 13.3253 | 4.4494 | 3.711 | 2.5591 | -79.0124 | 31.6477 | 31.6172 | 50.1026 | -117.3808 |  |  |  | 12.7239 | 5.86 | 9.6 | -4.82 | -4.76 | -33.3511 | -33.887 | 40.1068 | 39.9023 |  | -5.7968 | -5.3912 | 13.5316 | 0 | 3.456 | 1.208 | -5.1 | -5.9 | -3.28 | 22.259 | 22.273 | 20.3268 | 43.5446 | 43.8093 | -25.5175 | -23.2316 | -24.4872 | 3.2191 | 23.56 | 8.95 | 6.8799 | 5.9601 | -6.5136 |  |  |  | 17.7152 |  | -2.5743 | -26.1 | -25.8 | 0.4816 | 7.8 | 9.6 | 12.02 | 4.1 | -2.44 | 9.548 | -18.6911 | -10.93 | -6.49 | 24.39 | 4.62 | -18.3455 | -9.6273 | -46.7207 | -45.8909 | 21.9437 | -4.5165 | -15.5145 | -15.7241 | -25.0346 | -29.3285 | -10.546 | -106.5717 | -63.184 | 7.1175 | -8.5179 | -9.3647 | 31.1449 | -11.0895 | -10.606 | -9.4 | -31.1504 | 40.3675 | 18.3152 |  | -2.59 | 0 | 5.1016 | -21.387 | -3.5992 | -3.9304 | 5.7879 | 19.306 | -30.183 |  |  | 3.6719 | 0 | 0 | 0 | 20.932 | 20.5971 | -21.6019 | 33.3426 | 33.4988 | -12.5609 |  | 20.397 | -18.39 | -1.555 | 0.1476 | 1.96 | 2.22 | -20.2006 |  | 2.004 | 2.939 |  | 3.12 | -2.3585 | 6.1774 | -3.49 | 24.5422 |  | 13.6305 | -0.8406 | 0 | 2.1533 | 0.0154 |  |  | 66.5088 | 3.8913 | -20.1555 | 7.5097 | 5.845 | 92.4175 | -7.1908 | -8.9711 | 14.6242 | 2.0234 | 5.0694 | 5.1269 | 1.2772 | -23.865 | -22.8143 | 1.26 | -8.617 | -12.778 | 18.9576 | 89.7337 | -29.3514 | 23.7239 | -11.7726 | -10.7737 | -11.8989 | -13.0171 |  | 0 | -13.6956 | -13.6798 | -13.4467 | -13.2912 | 31.96 | 32.02 | -27.1 | -27.4 | -0.5447 | 0.4 | 38.4437 | 20.2285 | 20.3345 | -15 | -39.3 | -4.7 | -4.6 |  |  | -181.5548 | 25.0503 | -228.494 | -11.0878 | -32.1652 | 55.0933 | 114.3775 | 99.3266 | 85.9489 | -20.0326 | 22.1683 | 23.3025 | 11.811 | 108.1751 | -200.0111 | 56.7184 | -48.9571 | -0.7263 | 4.363 | -11.2 | -2.135 | -2.146 | 8 | -4.08 | -3.934 | -1.9608 | -0.087 | -6.2089 | 2.7 | 1.025 | 1.129 | 2.5033 |  | 3.401 | 4.1965 | 4.1152 |  | 28.1 | 4.6039 | 0.15 |  | 3.1997 | -19.5053 | -22.128 | 4.4917 | 12.0195 | -13.9596 | 0 | -23.3 | 7.9 | 10.9067 | -77.0025
01/10/2026 | 08:00 |  | 6.913 | -9.2503 | 4.0725 | 8.7106 |  | 16.7305 |  | 18.488 | 7.5338 | 7.4806 | -17.76 | -28.6 | 0 | 3.312 | -19.8 | 2.1385 | -8.888 | 6.3071 | 6.3446 | 10.94 | 2.6857 | -0.3385 | 2.2368 |  | -1.1947 | 0.163 | 0.151 | 3.715 | -4.44 | -2.2 | -1.241 | 0.328 | -12.31 | -12.33 |  | -10.57 | -10.83 | 0.3191 | 2.1814 | 13.9534 | 15.9635 | -18.0133 | -8.9393 | -6.8088 | 12.1808 | 17.2004 | -13.1022 | -14.796 | 12.0434 | 6.6253 | 108.5868 | 1.6772 | -2.7 | -2.7 | -22.6294 | -22.4868 | -2.0892 |  | 14.5011 | 5.6883 | 4.7059 | 3.1045 | -69.8263 | 36.4391 | 36.4391 | 33.3491 | -100.8341 |  |  |  | 17.1149 | 6.57 | 10.73 | -2.8 | -2.71 | -33.753 | -33.3511 | 39.3313 | 39.5039 |  | -6.5526 | -6.7371 | 15.1281 |  | 4.032 | -0.21 | -2.8 | -3.5 | -3.53 | 24.7123 | 25.0469 | 22.9278 | 42.6063 | 42.1105 | -25.0589 | -25.398 | -21.2772 | 3.1201 | 25.87 | 10.11 | 8.2861 | 7.2296 | -7.2398 |  |  |  | 16.642 |  | -2.8903 | -28.2 | -29.3 | -0.4053 | 9.5 | 11.3 | 13.94 | 5.48 | -2.71 | 11.346 | -17.0585 | -11.62 | -6.51 | 22.11 | 7.24 | -18.1818 | -9.5091 | -46.203 | -46.0818 | 28.0534 | -1.5757 | -12.6872 | -12.6584 | -24.8996 | -28.167 | -9.778 | -90.877 | -62.3338 | 7.5554 | -8.7741 | -9.8314 | 31.3234 | -10.015 | -10.2594 | -11.7 | -31.3521 | 39.088 | 17.9546 |  | 0 | 0 | 5.4429 | -21.0341 | -2.8582 | -3.2365 | 4.4986 | 19.2072 | -28.9942 |  |  | 3.4653 | 0 | 0 | 0 | 21.6019 | 21.7693 | -18.7551 | 33.843 | 34.1759 | -11.5559 |  | 17.8335 | -19.36 | -1.365 | 0.1879 | 1.81 | 2.88 | -17.765 |  | 2.019 | 3.235 |  | 4.36 | -0.4621 | 6.8786 | -3.17 | 26.2583 |  | 13.9454 | -1.3994 | -1.6025 | 2.3428 | 0.0154 |  | -12.3479 | 70.4788 | 6.8339 | -19.8482 | 6.3817 | 6.2507 | 92.3225 | -6.2052 | -8.3859 | 12.5853 | 1.5385 | 5.1207 | 5.0874 | 0.8062 | -24.0559 | -23.2507 | 3.35 | -10.2238 | -15.8474 | 20.6398 | 91.7629 | -31.0711 | 22.8399 | -11.217 | -11.1115 | -13.2492 | 0 |  |  | -13.5373 | -13.5954 | -16.6174 | -16.3397 | 32.19 | 32.35 | -26.5 | -27 | -0.4202 | 4 | 39.0438 | 18.7389 | 18.9259 | -14.5 | -38.2 | -3.9 | -3.8 | -18.8876 |  | -182.8245 | 21.5461 | -229.0598 | -9.1984 | -36.0467 | 56.8261 | 110.8864 | 100.1818 | 85.8686 | -16.7278 | 22.9563 | 24.0011 | 11.2604 | 110.2959 | -199.2837 | 54.0438 | -48.2031 | -0.7019 | 4.716 | -10.64 | -2.14 | -2.159 | 7.76 | -4.48 | -3.9509 | -1.2009 | 0.206 | -5.7694 | 2 | 1.424 | 0.577 |  |  | 5.4281 | 2.7551 | 2.6762 |  | 26 | 4.6248 | 0.42 |  | 2.8528 | -19.0974 | -23.1956 | 4.6539 | 13.2137 | -13.7632 | 0 | -21.8 | 7.1 | 8.3113 | -76.4725
01/10/2026 | 08:30 |  | 7.3017 | -9.8317 | 2.5755 | 9.0778 |  | 18.867 |  | 16.5025 | 6.7848 | 6.7305 | -17.76 | -35.2 | 0 | 5.796 | -24.2 | 2.0922 | -10.3321 | 7.2133 | 7.3641 | 12.4297 | 3.2476 | -0.4164 | 2.1264 |  | -1.3435 | 0.274 | 0.269 | 4.121 | -2.22 | 4.4 | 0.063 | 0.351 | -11.81 | -11.74 |  | -9.14 | -9.31 | 1.627 | 2.6675 | 16.9275 | 18.9282 | -16.431 | -12.5888 | -11.3958 | 11.1762 | 12.5945 | -11.2661 | -12.1136 | 14.0164 | 24.2877 | 123.074 | 4.5345 | -3.3 | -3.3 | -19.6414 | -18.5485 | -2.6781 |  | 21.1898 | 7.9352 | 4.6759 | 3.2894 | -30.1523 | 60.4571 | 60.8844 | 2.828 | -37.3946 |  |  |  | 24.4998 | 6.96 | 11.31 | -0.14 | -0.06 | -33.0832 | -33.3511 | 37.05 | 36.755 |  | 8.7372 | 8.0019 | 21.2792 |  | 3.8356 | -0.627 | -5 | -5.7 | -3.95 | 33.0666 | 33.1542 | 31.5293 | 55.74 | 55.5135 | -32.5662 | -35.9065 | -28.3815 | 3.5878 | 27.41 | 11.17 | 9.8486 | 8.7921 | -8.5475 |  |  |  | 21.7122 |  | -3.36 | -37.7 | -39.2 | -0.061 | 11.9 | 13.98 | 16.38 | 7.3 | -3.37 | 13.888 | -22.6238 | -20.98 | -6.66 | 34.87 | 10.6 | -24.7636 | -12.3 | -47.0783 | -46.2455 | 38.9853 | 6.7316 | -5.3767 | -5.2226 | -25.6326 | -28.5667 | -9.433 | -56.4737 | -69.0904 | 8.0114 | -9.274 | -10.3068 | 31.9144 | -10.4807 | -10.0643 | -12.4 | -31.9969 | 39.6761 | 18.0878 |  | -3.76 | 0 | 5.8095 | -22.404 | -4.0554 | -4.3672 | 6.8483 | 17.9255 | -30.0571 |  |  | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 20.932 | 21.0995 | -15.2385 | 34.6619 | 34.7597 | -9.5511 |  | 17.8335 | -18.79 | -0.545 | 0.1476 | 1.34 | 2.84 | -17.9014 | 3.7628 | 2.105 | 3.428 |  | 4.75 | -0.3183 | 7.232 | -2.63 | 39.1152 |  | 0 | 5.9402 | 6.0168 | 2.6101 | 0.0614 |  | -13.1121 | 59.113 | 5.0368 | 0 | 5.8844 | 4.9913 | 101.4428 | -4.6487 | -8.2783 | 12.5254 | 1.3688 | 5.6261 | 5.6886 | 0.7943 | -23.9071 | -23.2111 | 5.45 | -11.1376 | -21.1847 | 29.5839 | 86.138 | -29.7289 | 23.0952 | -11.8622 | -9.9228 | -13.6708 | -13.8213 |  |  | -12.8899 | -12.9576 | -18.5961 | -18.5879 | 31.84 | 32.02 | -26.1 | -26.3 | -0.2976 | 6.16 | 35.2237 | 20.3584 | 20.2473 | -13.9 | -37.3 | -5.6 | -5.5 |  |  | -175.0326 | 24.6868 | -238.6221 | -19.0434 | -38.1692 | 65.0543 | 103.8965 | 97.245 | 88.7674 | -11.5323 | 24.6718 | 22.8825 | 14.8121 | 117.1576 | -203.5526 | 59.1396 | -52.5628 | -1.0779 | 4.569 | -9.76 | -2.176 | -2.187 | 7.68 | -4.72 | -3.812 | -0.8469 | -0.1144 | -6.2089 | 1.4 | 0.978 | -0.039 |  |  | 4.1943 | 3.4737 | 2.6226 |  | 26.7 | 4.479 | 0.54 |  | 0 | -19.0022 | -22.4148 | 2.9548 | 11.4507 | -14.5849 | 2.0474 | -22.5 | 7.4 | -5.9886 | -60.2732
01/10/2026 | 09:00 |  | 7.9866 | -10.7403 | 6.5899 | 11.1687 |  | 18.7532 |  | 19.4278 | 7.9188 | 7.7087 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 7.452 | -15.4 | 1.9614 | -6.189 | 7.8632 | 8.0692 | 13.6439 | 3.2538 | -0.4672 | 2.1007 |  | -1.1495 | 0.617 | 0.635 | 3.601 | 0 | -4.4 | -0.824 | 0.32 | 0 | -3.73 |  | 0 | -6.92 | 2.7906 | 2.7848 | 13.5176 | 17.5012 | -12.1385 | -4.8262 | -4.4488 | 2.2332 | 2.4685 | -9.4733 | -13.0084 | 3.1109 | 3.3314 | 137.409 | 3.8366 | -3.6 | -3.6 | -22.228 | -22.4523 | -2.9843 |  | 24.2024 | 8.7289 | 5.2659 | 3.5706 | -47.2426 | 66.6219 | 66.6219 | -3.0094 | -35.4399 |  |  |  | 29.2002 | 8.43 | 12.97 | 2.21 | 2.25 | -32.6813 | -32.6813 | 42.669 | 42.4672 |  | 4.0327 | 3.5669 | 23.7712 |  | 3.6393 | -0.677 | -1.2 | -1.9 | -4.3 | 35.035 | 34.8912 | 33.1621 | 56.3221 | 56.1991 | -32.4707 | -39.5185 | -27.4261 | 4.1469 | 29.21 | 12.19 | 11.0986 | 9.7687 | -9.6101 |  |  |  | 20.8202 |  | -4.0879 | -42.3 | -42.3 | 0.2289 | 13.2 | 15.62 | 17.74 | 8.35 | -3.82 | 15.7635 | -21.3512 | -21.21 | -6.69 | 35.25 | 13.04 | -22.9455 | -11.6273 | -48.2921 | -48.0091 | 42.4746 | 8.285 | -3.5874 | -2.8759 | -22.5565 | -24.9759 | -10.316 | -53.5511 | -69.3034 | 8.1587 | -9.8149 | -10.771 | 33.7582 | -11.4001 | -11.2156 | -10.1 | -33.048 | 41.3794 | 17.3952 |  | -4.93 | 0 | 5.8967 | -25.417 | -4.2056 | -4.5198 | 6.9024 | 16.3649 | -29.4675 |  |  | 2.9416 | 0 | 0 |  | 20.7646 | 20.5971 | -17.4155 | 35.6811 | 35.8017 | -10.3707 |  | 16.9986 | -17.61 | -0.465 | 0.1476 | 1.33 | 2.9 | -17.2025 | 1.7602 | 2.191 | 3.408 | 2.6788 | 5.61 | -3.6179 | 4.3636 | -1.53 | 40.3366 |  |  | 5.1653 | 5.157 | 2.8473 | 0.0154 |  |  | 62.614 | 5.4655 |  | 14.855 | 15.5464 | 88.5056 | -5.3312 | -7.4647 | 15.4613 | 1.4556 | 6.1022 | 6.0841 | 0.7329 | -25.0244 | -24.0801 | 6.29 | -13.6706 | -26.5054 | 32.434 | 87.6008 | -29.8763 | 23.1049 | -11.6854 | -9.7955 | -12.8764 | -14.49 | 0 |  | -12.5586 | -12.6319 | -20.1833 | -19.5799 | 31.85 | 31.78 | -26.5 | -26.3 | -0.4038 | 6.64 | 37.3649 | 19.4571 | 19.3535 | -13.5 | -36.6 | -5.1 | -4.9 | -18.8828 |  | -177.7885 | 26.9092 | -238.5979 | -17.0314 | -39.3401 | 66.3318 | 105.2999 | 97.6736 | 87.9529 | -11.441 | 25.2648 | 25.4933 | 12.755 | 117.2232 |  | 60.3646 | -52.5075 | -0.5383 | 1.634 | -9.28 | -2.2 | -2.19 | 7.36 | -5.2 | -2.9119 | -0.322 | 0.325 | -6.5904 | 0.8 | 0.839 | 0.322 |  |  | 3.0447 | 3.3216 | 3.1375 |  | 26 | 4.1313 | 0.52 |  | 2.9585 | -18.9222 | -22.7722 | 3.9295 | 11.1082 | -14.8961 | 2.7533 | -22.3 | 7.4 | -7.5637 | -59.286
01/10/2026 | 09:30 |  | 8.4095 | -11.1706 | 8.2995 | 11.906 |  | 20.9161 |  | 19.8862 | 7.9178 | 7.9293 | -24.42 | -26.4 | 2.2 | 8.28 | -13.2 | 1.7633 | -7.7653 | 8.2471 | 8.4965 | 14.5508 | 3.5187 | -0.5329 | 2.15 |  | -1.2343 | 0.633 | 0.646 | 3.95 | 2.22 | -2.2 | 0.12 | 0.334 |  | -1.16 |  |  | -4.72 | 3.2066 | 2.53 | 15.0116 | 18.7832 | -10.8546 | -6.1403 | -5.6143 | 12.3255 | 23.2244 | -12.4017 | -15.5696 | 0 | 30.7748 | 137.1898 | 3.3085 | -3.8 | -3.8 | -19.71 | -20.6087 | -2.8281 |  | 21.1827 | 9.2743 | 5.4822 | 3.6866 | -4.181 | 84.6583 | 84.5973 | -22.2072 | 20.5086 |  |  |  | 32.4635 | 8.47 | 13.1 | 3.55 | 3.61 | -30.1362 | -30.538 | 40.5876 | 39.8777 |  | 22.4887 | 22.5754 | 20.7155 |  | 4.4116 | -0.702 | -1.5 | -2.5 | -4.57 | 44.6464 | 44.9306 | 42.2496 | 59.7968 | 60.0885 | -30.8816 | -46.4844 | -25.2652 | 4.4894 | 30.57 | 12.86 | 12.3486 | 11.2335 | -10.3458 |  |  |  | 13.8564 |  | -4.7376 | -47.7 | -46.6 | -0.3638 | 0 | 28.52 | 17.16 | 7.54 | -3.84 | 16.4765 | -14.4133 | -21.29 | -6.83 | 35.88 | 14.19 | -16.2182 | -8.4091 | -44.899 | -44.4364 | 52.0233 | 17.3106 | 4.8733 | 5.3112 | -24.5075 | -25.1747 | -8.876 | -29.9899 | -76.0695 | 9.0283 | -10.7675 | -11.656 | 34.3466 | -7.2499 | -7.0798 | -8.7 | -28.1473 | 43.2626 | 16.1266 |  | -6.92 | 0.1 | 6.6902 | -19.3813 | -4.2777 | -4.6613 | 7.0725 | 15.0434 | -28.8506 |  |  | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 17.248 | 17.9178 | -16.2433 | 30.9194 | 30.9757 | -9.2309 |  | 18.3755 | -18.27 | 0.075 | 0.1989 | 1.21 | 3.25 | -17.9626 |  | 2.284 | 3.266 |  | 5.88 | -2.0193 | 6.0495 | -2.02 | 40.45 |  |  | 4.6662 | 4.6931 | 2.8971 | 0.0614 |  | -12.8139 | 63.246 | 4.9195 |  | 5.0551 | 4.1729 | 97.149 | -4.8826 | -6.8685 | 12.7298 | 1.6584 | 6.3732 | 6.4638 | 0.882 | -23.3435 | -21.8752 | 8.38 | -13.9817 | -26.6263 | 33.9952 | 83.0351 | -29.4852 | 24.6155 | -11.6642 | -9.8974 | -13.4268 | -13.6634 |  |  | -13.1546 | -13.1885 | -21.7998 | -21.4441 | 31.11 | 30.88 | -23.4 | -23.3 | -0.1401 | 8.64 | 41.7866 | 16.4992 | 16.4046 | -13.1 | -34.1 | -4.4 | -4.1 | -18.5163 |  | -174.1818 | 29.6323 | -240.432 | -23.1651 | -37.8247 | 67.6874 | 100.8133 | 98.6061 | 91.5313 | -7.3494 | 26.8554 | 25.6058 | 11.832 | 118.8273 | -206.0679 | 60.5414 | -53.0724 | 0.0256 | 1.358 | -8.8 | -2.184 | -2.209 | 6.96 | -5.36 | -2.7622 | -0.6729 | 0.4105 | -7.2068 | 0.9 | 0.761 | 2.036 | 2.7256 | 3.2453 | 4.0371 | 4.4135 | 3.5345 |  | 24.4 | 3.5694 | 0.68 |  | 0 | -17.8178 | -22.7086 | 2.9958 | 10.9351 | -14.5117 | 3.0774 | -20.4 | 5.9 | -10.7376 | -46.4549
01/10/2026 | 10:00 |  | 8.7268 | -11.7833 | 8.8612 | 11.8546 |  | 21.4929 |  | 21.6457 | 9.0947 | 8.7334 | -24.42 | -26.4 | 2.2 | 9.108 | -13.2 | 1.5964 | -6.5598 | 8.6474 | 8.8254 | 14.9362 | 3.4086 | -0.3908 | 2.0918 |  | -1.3218 | 0.484 | 0.489 | 3.907 | 2.22 | -4.4 | 0.233 | 0.332 |  | -5 |  |  | -6.26 | 3.8899 | 2.3944 | 16.1007 | 20.3038 | -8.2441 | -6.1091 | -5.9036 | -0.1989 | -0.4593 | -7.9978 | -11.8003 |  | 11.6529 | 138.0787 | 5.5006 | -4.2 | -4.3 | -23.8381 | -23.712 | -3.08 |  | 22.1821 | 9.8682 | 5.4367 | 3.6822 | -40.2844 | 89.114 | 88.4731 | -7.2621 | 12.8186 |  |  |  | 34.3796 | 8.8 | 13.61 | 4.54 | 4.66 | -31.7436 | -32.0116 | 42.9118 | 42.58 |  | 16.4649 | 16.3335 | 22.0161 |  | 4.608 | -0.568 | -0.6 | -1.4 | -4.58 | 44.1285 | 43.572 | 41.5498 | 61.4473 | 62.5365 | -33.6818 | -46.4603 | -28.3472 | 4.6164 | 32.94 | 13.81 | 12.6611 | 11.5265 | -10.4617 |  |  |  | 8.6291 |  | -4.6377 | -50.2 | -48.8 | 0.2448 |  | 30.06 | 18.32 | 8.41 | -3.96 | 17.112 | -10.3181 | -20.86 | -6.72 | 36.55 | 15.24 | -11.9091 | -6.0273 | -45.3395 | -44.8182 | 57.1399 | 21.5826 | 8.7775 | 9.1957 | -26.8455 | -27.2622 | -8.145 | -44.2827 | -75.699 | 9.4883 | -11.303 | -12.2333 | 34.3686 | -1.1448 | -1.9194 | -16.8 | -30.6184 | 42.0756 | 15.1332 |  | 0 | 0 | 6.8695 | -7.8763 | -4.3439 | -4.6994 | 6.4716 | 14.225 | -28.9001 |  |  | 3.0172 | 0 | 0 |  | 19.4249 | 19.9273 | -12.5592 | 31.1488 | 30.7729 | -6.8924 |  | 16.1147 | -18.4 | -0.245 | 0.1989 | 1.22 | 4.06 | -15.96 |  | 2.038 | 3.31 |  | 6.19 | -3.8468 | 3.4583 | -1.96 | 40.6168 |  |  | 3.4802 | 3.4506 | 3.0889 | 0.0614 |  | -12.9497 | 65.32 | 5.6479 |  | 3.5202 | 5.4292 | 95.2803 | -5.064 | -5.6076 | 12.8877 | 1.4767 | 6.8639 | 6.9068 | 0.7463 | -20.7818 | -19.4217 | 3.77 | -10.5869 | -39.7179 | 48.1304 | 94.2214 | -33.0418 | 20.4063 | -11.7546 | -9.8967 | -11.1006 | -14.281 |  |  | -12.668 | -12.751 | -23.6212 | -23.5812 | 31.04 | 31.26 | -23.1 | -22.8 | -0.2444 | 12 | 40.6107 | 17.5836 | 17.8099 | -11.6 | -33.5 | -4.8 | -4.9 | -18.7983 |  | -185.0934 | 28.2103 | -238.8079 | -20.5655 | -41.6187 | 65.9367 | 102.0009 | 96.4687 | 91.6626 | -10.6371 | 26.392 | 22.7216 | 15.0816 | 119.3423 | -206.5551 | 60.8716 | -54.4318 | -1.9666 | 0.062 | -10.08 | -2.234 | -2.227 | 8 | -6.32 | -2.7756 | 0.557 | 0.032 | -8.8457 | 2.5 | 0.055 | 1.826 | 2.9552 |  | 3.7881 | 3.9021 | 3.2072 |  | 24.3 | 3.5658 | 0.72 | 327.67 | 0 | -17.9479 | -22.3823 | 2.5851 | 10.4148 | -14.4682 | 3.4842 | -20.8 | 8.2 | -12.558 | -44.5316
01/10/2026 | 10:30 |  | 9.1348 | -12.0675 | 9.0299 | 11.9717 |  | 20.8968 |  | 20.8738 | 8.5947 | 8.0232 |  | -28.6 | 4.4 | 9.108 | -15.4 | 1.7714 | -7.7721 | 7.7813 | 7.8921 | 13.2002 | 1.965 | -0.4827 | 1.2693 |  | -1.2821 | 0.544 | 0.552 | 3.434 | 4.44 | -2.2 | -0.663 | 0.324 |  | -3.79 |  |  | -5.66 | 3.7993 | 2.438 | 16.4248 | 20.4235 | -10.1215 | -4.9915 | -5.0734 | 13.1987 | 8.24 | -10.1409 | -13.1787 |  | 21.7391 | 136.1028 | 4.3395 | -3.8 | -3.7 | -23.4574 | -20.2814 | -3.0101 |  | 23.5082 | 9.8625 | 5.7873 | 3.8668 | -18.7689 | 88.3511 | 88.5952 | -22.7454 | 32.9281 |  |  |  | 35.4574 | 9.28 | 14.14 | 5.21 | 5.23 | -33.2172 | -33.0832 | 42.89 | 42.2515 |  | 16.4912 | 16.4052 | 22.9345 |  | 4.4116 | 0.083 | 0.1 | -0.7 | -4.92 | 44.6701 | 44.9415 | 42.8934 | 59.7381 | 60.8603 | -31.3289 | -48.1903 | -25.8219 | 4.6671 | 31.44 | 13.41 | 13.1299 | 12.1124 | -10.6682 |  | 0 | 0 | 5.4942 |  | -4.6082 | -50.1 | -49 | 0.1373 |  | 31.38 | 19.54 | 9.31 | -4.09 | 17.7165 | -6.4129 | -18.46 | -6.89 | 33.84 | 15.1 | -9.0545 | -4.3636 | -45.5085 | -44.7636 | 58.0802 | 22.1728 | 10.0908 | 10.3205 | -25.5328 | -26.0277 | -8.648 | -30.6076 | -75.601 |  | -11.2143 | -12.1844 | 33.2176 | -0.374 | -0.4685 | -15.4 | -30.5321 | 43.0069 | 13.4891 |  |  | 0.1 | 7.0069 | -7.3066 | -4.1236 | -4.4811 | 6.6794 | 12.6346 | -27.4911 |  |  | 3.1627 | 0 | 0 | 0 | 20.5971 | 19.9273 | -15.0711 | 30.7067 | 30.1026 | -7.0824 |  | 18.4878 | -17.68 | -1.295 | 0.1568 | 1.57 | 1.17 | -18.7789 |  | 2.018 | 3.376 |  | 4.92 | -3.7407 | 4.0137 | -1.99 | 39.2291 |  |  | 3.3096 | 3.1867 | 3.1883 | 0.0614 |  | -12.6514 | 65.785 | 5.6774 |  | 5.3716 | 6.1037 | 97.6128 | -4.8328 | -5.2557 | 12.5926 | 1.2869 | 6.8126 | 6.9938 | 0.6428 | -20.9033 | -20.2438 | 3.77 | -10.6288 | -38.2036 | 51.1549 | 92.6863 | -33.3303 | 20.5537 | -11.916 | -10.8042 | -12.5087 | -13.6989 |  |  | -13.9157 | -14.0875 | -24.2438 | -24.2105 | 32.24 | 32.44 | -27 | -26.6 | -0.5081 | 13.68 | 46.4964 | 15.694 | 15.5969 | -11.5 | -35 | -4 | -3.7 |  |  | -186.4176 | 24.2917 | -240.4114 | -19.8702 | -43.4296 | 67.7673 | 101.9294 | 95.4581 | 91.1613 | -7.4977 | 26.4592 | 22.7721 | 14.1982 | 116.7366 | -205.3398 | 60.3787 | -54.9505 | -1.2415 | -0.453 | -10.8 | -2.307 | -2.312 | 8.72 | -6.72 | -2.63 | 1.3504 | 0.1785 | -8.7602 | 1.2 | -0.919 | -1.675 |  |  | 4.0674 | 3.1282 | 3.619 |  | 26.8 | 4.03 | 1.01 | 327.67 | 2.642 | -19.0465 | -21.9443 | 3.2275 | 11.4761 | -14.2703 | 2.0598 | -23.1 | 9.8 | -12.3507 | -40.4014
01/10/2026 | 11:00 |  | 6.0869 | -11.9125 | 8.6728 | 12.2933 |  | 22.0312 |  | 19.7754 | 8.2007 | 7.9543 | -24.42 | -28.6 | 4.4 | 8.28 | -15.4 | 1.7098 | -7.822 | 8.0503 | 8.1257 | 13.7107 | 3.4264 | -1.2429 | 1.2487 |  | -1.1694 | 0.597 | 0.602 | 3.187 | 4.44 | -2.2 | -0.324 | 0.315 |  | -1.88 |  |  | -6.27 | 5.4835 | 2.8474 | 17.2709 | 21.1947 | -10.248 | -4.5455 | -4.3026 | 1.5985 | 1.8206 | -9.1626 | -13.067 |  | 14.0315 | 139.6109 | 3.3917 | -4 | -4 | -22.7212 | -22.4164 | -3.1542 |  | 23.9003 | 9.8844 | 5.786 | 3.7478 | -15.6255 | 89.1445 | 89.1445 | -22.559 | 29.7148 |  |  |  | 36.5252 | 9.32 | 14.38 | 6.47 | 6.55 | -32.2795 | -32.6813 | 43.2164 | 42.6787 |  | 15.2759 | 15.3087 | 23.7386 |  | 4.2153 | 0.192 | -0.8 | -2.2 | -3.06 | 45.7589 | 45.9536 | 43.6638 | 59.5354 | 59.5394 | -31.4566 | -48.3863 | -24.4132 | 4.3826 | 31.1 | 13.35 | 13.2861 | 12.2101 | -10.7087 |  | 0 |  | 6.3078 |  | -4.6825 | -48.5 | -48.4 | 0.5865 |  | 31.38 | 20.06 | 9.64 | -3.81 | 18.1815 | -7.4104 | -18.93 | -6.71 | 33.95 | 15.81 | -9.7455 | -4.8636 | -44.9434 | -44.0455 | 61.5701 | 23.7502 | 11.2722 | 11.8376 | -24.2613 | -25.1434 | -8.718 | -28.5268 | -78.8312 | 9.4549 | -11.2684 | -12.195 | 32.2419 | -2.0763 | -1.9532 | -10.7 | -31.3754 | 44.6548 | 13.6597 |  | -3.57 | 0 | 6.9967 | -10.0266 | -4.457 | -4.7708 | 6.9183 | 12.1747 | -26.5729 |  |  | 3.0441 | 0 | 0 | 0 | 20.2622 | 20.2622 | -14.0663 | 30.602 | 30.5538 | -6.6988 |  | 18.0191 | -18.17 | -0.185 | 0.165 | 1.17 | 2.45 | -17.9935 |  | 2.167 | 3.352 |  | 5.4 | -2.9028 | 4.9753 | -2.02 | 39.6498 |  | 1.2468 | 2.9041 | 2.6531 | 3.2688 | 0.0614 |  | -12.8045 | 67.05 | 6.1507 |  | 7.7346 | 7.5807 | 100.0038 | -4.3468 | -4.6527 | 11.8467 | 1.4565 | 7.0397 | 7.1441 | 0.7634 | -22.0992 | -20.212 | 4.61 | -10.8205 | -40.9426 | 51.8425 | 89.8697 | -33.4429 | 21.1771 | -11.7427 | -9.3262 | -11.5747 | -12.6496 |  |  | -13.0807 | -13.1644 | -25.0796 | -24.9431 | 28.85 | 28.99 | -25.1 | -26.3 | -0.2444 | 14.8 | 42.8697 | 18.0387 | 17.9543 | -11.3 | -34.4 | -4.1 | -4.2 |  |  | -183.7989 | 30.6785 | -242.5 | -22.1401 | -39.5379 | 68.1987 | 102.4446 | 98.1245 | 91.694 | -11.7323 | 16.5548 | 16.9018 | 11.2144 | 120.2329 | -205.0011 | 60.8835 | -54.0312 | -1.593 | -0.91 | -11.12 | -2.316 | -2.324 | 9.12 | -7.6 | -2.7547 | 1.9638 | 0.734 | -8.4947 | 4.5 | -0.055 | 0.227 | 2.7311 |  | 2.829 | 3.6179 | 2.3966 |  | 26.4 | 3.6964 | 0.92 | 327.67 | 2.9657 | -18.4419 | -22.9497 | 3.4831 | 10.753 | -14.8586 | 3.3009 | -22.5 | 9.7 | -16.1578 | -38.285
01/10/2026 | 11:30 |  | 6.118 | -12.1045 | 8.2345 | 12.0651 |  | 22.8923 |  | 18.5231 | 7.7548 | 7.3464 | -26.64 | -26.4 | 2.2 | 8.28 | -13.2 | 1.5738 | -7.8085 | 8.0915 | 8.0548 | 13.853 | 3.3151 | -1.1458 | 1.142 |  | -1.2507 | 0.716 | 0.712 | 4.982 | 4.44 | -2.2 | 2.371 | 0.354 |  | -0.47 |  |  | -3.62 | 5.876 | 2.7734 | 18.4217 | 22.478 | -10.4961 | -6.6692 | -6.0581 | 7.1083 | 4.7252 | -8.0597 | -12.073 |  | 15.5758 | 140.2471 | 3.5048 | -4.1 | -4.1 | -21.6557 | -21.697 | -2.9725 |  | 22.9443 | 11.2601 | 6.6223 | 4.3729 | -11.1087 | 88.3511 | 88.4731 | -25.5684 | 35.9488 |  |  |  | 36.5252 | 8.93 | 14.03 | 6.33 | 6.48 | -33.2172 | -33.2172 | 44.6766 | 44.4127 |  | 15.2763 | 15.1876 | 23.1679 |  | 4.032 | 0.681 | 0.9 | -0.5 | -3.08 | 47.6729 | 47.5717 | 45.4044 | 57.3875 | 57.5476 | -31.2023 | -46.5399 | -23.7117 | 4.7162 | 31.39 | 13.55 | 13.7549 | 12.6984 | -11.1068 |  |  |  | 7.1991 |  | -4.8742 |  |  | 0.5328 |  | 32.06 | 20.4 | 9.92 | -3.86 | 16.8795 | -8.1255 | -18.6 | -6.96 | 34.56 | 16.49 | -9.6364 | -4.9727 | -45.3004 | -44.8 | 62.3868 | 24.8083 | 12.5692 | 12.6364 | -24.8985 | -26.101 | -8.605 | -22.0929 | -84.0068 | 9.4473 | -11.4093 | -12.573 | 33.0356 | -2.8481 | -2.85 | -13.1 | -30.7295 | 45.7033 | 14.8046 |  | -2.27 | 0.1 | 7.3408 | -13.3624 | -4.6317 | -4.9673 | 7.1418 | 13.7643 | -26.9994 |  |  | 3.1884 | 0 | 0 |  | 21.4344 | 21.4344 | -15.7409 | 31.0961 | 31.2465 | -9.2181 |  | 18.024 | -18.18 | -0.885 | 0.2007 | 1.87 | 2.17 | -17.9012 |  | 2.187 | 3.482 | 3.0473 | 5.5 | -2.5909 | 5.2255 | -1.93 | 39.507 |  | 1.7443 | 1.9748 | 1.779 | 3.3852 | 0.0154 |  | -12.8498 | 66.831 | 5.7809 |  | 5.8856 | 5.7349 | 98.8776 | -5.9254 | -3.9718 | 14.0287 | 1.5324 | 7.1935 | 7.3497 | 0.8355 | -17.5422 | -16.1696 | 5.45 | -10.8647 | -41.6238 | 50.5721 | 87.8606 | -36.8436 | 16.2401 | 0 | 5.7817 | -12.2657 | -12.8036 |  |  | -13.2993 | -13.3906 | -25.5258 | -25.0985 | 26.95 | 27.21 | -24.4 | -23.9 | -0.087 | 14.32 | 39.2996 | 17.4282 | 17.6975 | -11.1 | -34.1 | -3.9 | -3.8 |  |  | -179.8189 | 33.2584 |  | -21.6232 | -38.3503 | 65.4692 | 101.1189 | 95.7368 | 93.1595 | -9.9595 | 17.4868 | 17.1639 | 16.4794 | 118.2611 | -205.4874 | 58.8334 | -52.7973 | -1.6858 | -1.234 | -10 | -2.333 | -2.334 | 8.4 | -7.2 | -2.0899 | 2.3758 | 1.1154 | -8.7297 | 2.9 | 0.638 | 1.674 | 2.671 | 3.0824 | 3.8401 | 3.4163 | 3.7683 |  | 26.1 | 3.6367 | 1.31 | 327.67 | -11.5933 | 1.9145 | -26.6731 | -11.0115 | -8.8131 | -28.9665 | 7.1001 | -21.8 | 9.1 | -20.3505 | -34.7939
01/10/2026 | 12:00 |  | 6.0173 | -11.7851 | 10.4551 | 13.0523 |  | 23.984 |  | 23.3443 | 9.3287 | 9.7434 | -31.08 | -24.2 | 2.2 | 7.452 | -13.2 | 1.2133 | -6.8062 | 8.3886 | 8.4865 | 14.3385 | 3.3062 | -0.5436 | 1.0234 |  | -1.3063 | -0.426 | -0.371 | 4.325 | 8.88 | -4.4 | -0.007 | 0.342 |  | 8.21 |  |  | -14.14 | 5.2847 | 2.4672 | 18.0867 | 21.6296 | -6.9313 | -3.4157 | -2.5862 | 7.43 | 10.4338 | -10.0917 | -13.0566 |  | 32.0463 | 137.8004 | 3.8899 | -3.7 | -3.7 | -22.8226 | -22.6246 | -3.155 |  | 24.2778 | 10.4992 | 5.5 | 3.6344 | -14.3132 | 86.0622 | 87.0082 | -16.8723 | 31.6143 |  |  |  | 34.3297 | 8.14 | 13.16 | 5.27 | 5.39 | -34.2888 | -34.4228 | 45.9216 | 45.2542 |  | 15.9694 | 15.7318 | 24.0058 |  | 4.2153 | 0.212 | -0.3 | -1.1 | -3.1 | 47.1633 | 46.4368 | 44.4687 | 60.7388 | 61.1113 | -34.7565 | -45.358 | -27.448 | 4.559 | 31.63 | 13.41 | 13.9111 | 12.6984 | -10.9848 |  |  | 0 | 7.6032 |  | -4.778 | -48.5 | -48.5 | 0.4401 |  | 32.62 | 20.8 | 10.16 | -3.42 | 17.36 | -8.1405 | -18.86 | -7.02 | 36.03 | 16.08 | -9.8364 | -5.0182 | -47.2798 | -46.7818 | 60.225 | 24.1836 | 11.704 | 12.0425 | -25.4023 | -26.9231 | -8.731 | -31.0601 | -80.269 | 9.4444 | -11.1258 | -11.9935 | 32.2348 | -1.703 | -2.1412 | -12.8 | -30.8664 | 43.7889 | 15.5259 |  | -2.39 | 0 | 7.3447 | -11.1929 | -2.967 | -3.3355 | 4.6099 | 14.9959 | -27.4101 |  |  | 3.1343 | 0 | 2.4375 | 0 | 22.1042 | 21.7693 | -18.9226 | 32.029 | 32.3995 | -10.3509 |  | 19.0005 | -18.56 | -1.015 | 0.1833 | 1.55 | 1.6 | -18.8951 |  | 2.167 | 3.067 |  | 3.42 | -3.0876 | 4.3854 | -2.17 | 37.5999 |  | 1.6069 | 2.5861 | 2.3701 | 3.4143 | 0.0614 |  | -12.6142 | 66.372 | 5.5373 |  | 6.5196 | 6.3858 | 97.6784 | -5.4916 | -4.7364 | 12.7346 | 1.6357 | 7.1056 | 7.2865 | 0.9471 | -21.4302 | -19.9072 | -0.42 | 0 | -38.6559 | 44.5979 | 87.1508 | -34.3142 | 18.825 | -11.2484 | -6.9209 | -11.6656 | -13.4601 |  |  | -13.0335 | -13.1436 | -23.8421 | -23.1544 | 32.43 | 32.47 | -25.7 | -25.5 | -0.1053 | 12.56 | 43.1328 | 17.1028 | 16.9168 | -11.3 | -35.4 | -4.4 | -4.2 | -18.7032 |  | -181.733 | 31.8106 | -243.1218 | -20.1602 | -39.0248 | 68.0147 | 104.3915 | 98.3066 | 90.4127 | -11.6903 | 23.7162 | 22.6207 | 13.8955 | 117.4888 | -202.6942 | 58.9261 | -52.5622 | -1.1951 | -1.158 | -11.28 | -2.335 | -2.348 | 9.2 | -7.28 | -2.3339 | 2.1103 | -0.6424 | -8.4947 | 4.1 | -0.712 | -0.115 | 2.8556 | 3.3077 | 3.0238 | 3.8181 | 4.5803 |  | 26.8 | 3.1874 | 1.2 | 327.67 | 0 | -13.384 | -22.5774 | -0.8511 | 6.2894 | -16.5011 | 10.1167 | -22.7 | 9.8 | -16.6909 | -40.0741
01/10/2026 | 12:30 |  | 4.8909 | -10.5162 | 9.9356 | 12.3373 |  | 24.382 |  | 23.2015 | 10.1287 | 9.861 | -31.08 | -24.2 | 0 | 5.796 | -11 | 1.2859 | -6.9208 | 8.7035 | 8.7847 | 14.9943 | 3.7345 | -0.3933 | 2.0462 |  | -1.3859 | -0.457 | -0.46 | 1.551 | 8.88 | -6.6 | -2.269 | 0.283 | -3.32 | -3.27 |  | -16.17 | -16.22 | 5.1702 | 2.4139 | 15.5108 | 19.7667 | -5.3173 | -6.7998 | -5.1816 | 20.8944 | 20.8031 | -11.2518 | -14.5795 |  | 24.4206 | 136.9821 | 6.0431 | -4 | -3.8 | -24.2358 | -23.2805 | -3.1355 |  | 25.7803 | 8.8905 | 4.5364 | 3.0416 | -28.8705 | 85.2382 | 85.5128 | -7.5733 | 24.2219 |  |  |  | 31.1162 | 7.46 | 12.1 | 4.53 | 4.6 | -35.2265 | -34.9586 | 47.2517 | 46.9861 |  | 17.7309 | 17.8913 | 24.1812 |  | 4.4116 | 0.3 | -2.5 | -3.2 | -3.13 | 45.8629 | 45.4862 | 43.4817 | 64.587 | 64.2277 | -35.7268 | -45.7325 | -30.9521 | 4.5629 | 30.17 | 12.94 | 12.6611 | 11.5265 | -10.3903 |  |  |  | 8.58 |  | -4.4944 | -48.5 | -48.5 | -0.0989 |  | 31.56 | 20.12 | 9.56 | -3.06 | 15.6085 | -9.603 | -19.18 | -6.68 | 34.88 | 14.69 | -12.0909 | -5.8727 | -48.6876 | -47.7182 | 55.6552 | 20.8213 | 8.2634 | 8.772 | -27.5962 | -27.976 | -7.928 | -42.8409 | -79.2322 | 8.9788 | -10.6737 | -11.5593 | 33.7909 | -0.17 | -0.9679 | -13.2 | -32.564 | 38.9788 | 16.8148 |  | 0 | 0 | 7.5216 | -8.7283 | -1.8745 | -2.2691 | 3.0361 | 16.5106 | -29.6165 |  |  | 3.3207 | 0 | 0 | 0 | 22.6066 | 22.7741 | -18.0853 | 35.3273 | 34.9912 | -10.3729 |  | 19.0005 | -18.69 | -2.345 | 0.1476 | 2.38 | 0.58 | -18.9039 |  | 2.011 | 2.965 | 2.7264 | 4.1 | -3.5101 | 3.6724 | -2.53 | 38.0462 | -0.1 | 1.4357 | 3.5529 | 3.459 | 3.2854 | 0.0614 |  | -12.0763 | 62.49 | 5.2522 |  | 6.268 | 6.2982 | 100.8096 | -6.2589 | -6.385 | 13.0465 | 1.6505 | 6.9225 | 6.97 | 0.9554 | -21.9081 | -20.7245 |  |  | -42.6683 | 44.0627 | 92.5228 | -36.7744 | 16.7599 | -11.3637 | -7.4574 | -10.35 | -10.3089 |  |  | -14.0885 | -14.1544 | -25.1865 | -24.8786 | 30.43 | 30.48 | -26.4 | -26.3 | -0.0687 | 12.64 | 46.4289 | 17.071 | 16.6166 | -12 | -36.8 | -3.7 | -3.7 |  |  | -184.9364 | 32.1708 | -241.0118 | -20.3612 | -38.7018 | 62.517 | 106.8364 | 100.1304 | 89.3875 | -11.0648 | 16.7469 | 17.2987 | 9.6323 | 113.0922 | -203.0615 | 56.7098 | -51.1785 | -0.7947 | 1.094 | -11.12 | -2.266 | -2.267 | 9.84 | -7.92 | -2.3108 | 3.3707 | -1.6098 | -8.6412 | 4 | 0.489 | -0.163 |  | 3.2834 | 4.4168 | 3.6556 | 2.6601 |  | 27.8 | 3.3594 | 1.06 | 327.67 |  | -13.9814 | -23.1868 | 0 | 6.5257 | -16.7325 | 9.7518 | -23.8 | 10.6 | -16.2691 | -42.707
01/10/2026 | 13:00 |  | 5.6547 | -11.4049 | 10.4939 | 12.034 |  | 23.8707 |  | 24.3759 | 10.3397 | 9.636 | -26.64 | -24.2 | 0 | 6.624 | -11 | 1.2656 | -6.8297 | 7.8363 | 8.081 | 13.6686 | 3.7561 | -0.4333 | 2.0347 |  | -1.3257 | -0.414 | -0.381 | 1.761 | 6.66 | -6.6 | -3.358 | 0.288 | -3.25 | -3.47 |  | -15.51 | -15.59 | 5.9591 | 2.5388 | 14.0172 | 17.7359 | -6.4078 | -4.302 | -4.1364 | 20.6599 | 15.9442 | -13.5736 | -17.0236 |  | 23.5793 | 136.8047 | 7.0597 | -4.3 | -4.3 | -22.2994 | -21.7753 | -2.9963 |  | 23.0107 | 7.404 | 4.3251 | 2.978 | -29.6029 | 83.1934 | 84.0785 | 2.0503 | 11.5939 |  |  |  | 28.2421 | 7.02 | 11.71 | 2.93 | 3 | -33.887 | -33.619 | 45.5704 | 45.1662 |  | 15.9495 | 15.3599 | 23.9145 |  | 4.7913 | 0.34 | -3.8 | -4.7 | -2.94 | 43.0088 | 41.912 | 40.7715 | 67.2512 | 67.2069 | -35.9656 | -45.3768 | -32.7592 | 4.2769 | 27.58 | 11.34 | 12.3486 | 11.4288 | -9.7002 |  |  |  | 9.2268 |  | -4.0313 | -48.1 | -46.2 | -0.6152 |  | 31.2 | 19.8 | 9.37 | -2.89 | 14.8645 | -10.3381 | -19.32 | -6.75 | 35.35 | 12.59 | -11.8545 | -5.8727 | -48.3657 | -47.9455 | 52.4072 | 18.3294 | 6.2171 | 6.6791 | -29.3245 | -29.8373 | -8.072 | -53.2499 | -80.2485 | 8.5295 | -10.4145 | -11.1265 | 33.3048 | 0.0128 | -0.8591 | -14.2 | -31.6214 | 38.3839 | 16.6053 |  | 0 | 0 | 7.2278 | -6.9113 | -1.5634 | -1.993 | 2.8381 | 17.0573 | -30.8745 |  |  | 3.3105 | 0 | 2.406 | 0 | 21.6019 | 21.0995 | -17.4155 | 33.8149 | 33.4447 | -10.2106 |  | 16.1147 | -19.93 | -3.055 | 0.1907 | 2.91 | 1.41 | -16.4287 |  | 2.037 | 2.758 |  | 4.48 | -3.746 | 2.9361 | -2.77 | 38.9625 |  | 1.2251 | 4.0071 | 3.9775 | 3.2561 | 0.0614 |  | -11.5344 | 60.999 | 5.0285 |  | 4.0201 | 3.9478 | 95.6534 | -6.4747 | -7.0465 | 13.5997 | 1.3133 | 6.6076 | 6.6695 | 0.6391 | -21.6863 | -19.6536 |  |  | -38.0745 | 42.2314 | 91.6165 | -37.3547 | 16.9452 | -10.9219 | -7.1766 | -13.5852 | -14.4792 |  |  | -14.2741 | -14.3753 | -23.9539 | -24.403 | 30.24 | 30.64 | -29.2 | -30.1 | -0.1218 | 12.08 | 51.5521 | 17.0252 | 16.6375 | -12.2 | -38.7 | -3.3 | -3 |  |  | -184.0808 | 30.4612 | -235.628 | -15.169 | -35.7131 | 60.2718 | 109.7174 | 102.5397 | 86.5798 | -17.1748 | 16.854 | 15.6123 | 7.8214 | 110.5087 | -202.84 | 52.5501 | -47.9789 | -1.2634 | 2.445 | -12.16 | -2.328 | -2.34 | 11.04 | -8.4 | -2.4317 | 3.4012 | -0.9354 | -8.2322 | 4.1 | 0.216 | -0.265 | 2.7954 | 3.2671 | 3.9506 | 3.6989 | 3.9053 |  | 29.7 | 3.3566 | 1.13 |  |  | -14.613 | -23.6577 | 0 | 6.94 | -17.0064 | 9.3393 | -26.1 | 11.9 | -14.2825 | -45.231
01/10/2026 | 13:30 |  | 5.5816 | -11.0736 | 10.7682 | 12.1256 |  | 23.3906 |  | 22.9098 | 9.6147 | 9.7731 | -22.2 | -22 | -2.2 | 7.452 | -11 | 1.3083 | -6.2596 | 7.206 | 7.0533 | 12.1913 | 2.3208 | -0.4816 | 2.0987 |  | -1.2087 | -0.327 | -0.308 | 3.753 | 2.22 | -6.6 | 0.01 | 0.332 | -3.32 | -3.55 | -10 | -15.39 | -15.25 | 5.7059 | 2.5012 | 13.6575 | 17.9394 | -8.0694 | -6.3395 | -6.0633 | 7.1025 | 13.4525 | -12.9239 | -16.0715 |  | 39.0662 | 132.1968 | 5.9194 | -3.3 | -3.3 | -23.1319 | -23.8379 | -3.1376 |  | 23.1858 | 7.9574 | 3.7002 | 2.4403 | -26.6732 | 81.8811 | 82.3999 | -2.8495 | 10.4014 |  |  |  | 27.2043 | 6.61 | 11.34 | 2.47 | 2.56 | -31.8776 | -32.1455 | 44.053 | 43.8664 |  | 18.2708 | 17.9846 | 22.9206 | 0 | 4.608 | 0.377 | -5.3 | -5.7 | -3.07 | 42.6864 | 42.931 | 40.606 | 66.8476 | 67.2754 | -36.2844 | -44.6531 | -32.0214 | 4.5152 | 25.63 | 10.34 | 11.5674 | 10.6476 | -9.4125 |  |  |  | 9.7668 |  | -3.9476 | -45.7 | -46.2 | -0.7092 |  | 30.04 | 18.7 | 8.65 | -2.72 | 16.306 | -11.6357 | -19.39 | -6.65 | 35.27 | 12.63 | -13.3636 | -6.5818 | -46.4699 | -46.1364 | 52.5702 | 18.0664 | 5.8071 | 6.348 | -28.5293 | -28.6775 | -8.172 | -50.896 | -78.5907 | 8.0695 | -9.8632 | -10.5885 | 33.3399 | 0.4611 | -0.0374 | -13.3 | -31.6113 | 37.8592 | 16.305 |  | -3.11 | 0 | 7.314 | -6.296 | -3.161 | -3.5381 | 9.36 | 16.7011 | -30.1968 |  |  | 2.7628 | 0 | 2.6873 | 0 | 19.2575 | 19.4249 | -12.5592 | 32.3731 | 32.4332 | -7.753 |  | 13.4145 | -20.8 | -3.9051 | 0.1916 | 3.44 | 2.83 | -12.9207 | 3.3832 | 1.699 | 2.945 | 2.4872 | 6.69 | -3.58 | 2.4587 | -2.8 | 41.4193 |  | 0 | 3.9589 | 3.0886 | 3.2552 | 0.0154 |  | -11.4805 | 62.481 | 5.7325 |  | 6.2485 | 6.1791 | 103.3674 | -5.5938 | -6.6154 | 12.4806 | 2.4888 | 6.2926 | 6.3293 | 1.7805 | -22.4778 | -21.3424 |  | 0 | -37.945 | 41.8903 | 93.033 | -36.8575 | 16.9589 | -10.3782 | -7.1011 | -13.214 | -13.3616 |  |  | -13.2207 | -13.3141 | -23.2878 | -23.2731 | 29.36 | 29.31 | -28.6 | -28.1 | 0.0705 | 12.96 | 48.8258 | 15.9572 | 15.8795 | -12 | -38.2 | -3.5 | -3.5 |  |  | -184.9105 | 28.8299 | -237.9791 | -16.4255 | -37.2984 | 59.4363 | 109.4264 | 101.9413 | 86.8892 | -15.995 | 15.5128 | 14.3033 | 9.9223 | 110.4121 | -202.6411 | 56.9464 | -48.7516 | -1.2171 | 3.051 | -11.68 | -2.29 | -2.288 | 10.08 | -8.96 | -2.4584 | 2.9007 | -0.5264 | -8.2902 | 4.4 | 1.126 | 1.732 |  |  | 3.0707 | 3.0668 | 2.3814 |  | 29 | 4.0738 | 1.11 | 327.67 |  | -14.7177 | -23.4903 | 0 | 7.456 | -17.5961 | 9.2132 | -24.8 | 10.6 | -14.9874 | -48.6518
01/10/2026 | 14:00 |  | 5.4707 | -10.8696 | 10.6041 | 12.0775 |  | 23.4208 |  | 23.8013 | 10.1457 | 9.9632 | -26.64 | -24.2 | 0 | 7.452 | -11 | 1.0391 | -6.6297 | 7.3602 | 7.2992 | 12.5182 | 2.7563 | -0.4302 | 2.1699 |  | -1.2972 | -0.479 | -0.439 | 2.881 | 4.44 | -6.6 | -1.291 | 0.301 | -4.45 | -4.4 |  | -16.03 | -16.41 | 5.7707 | 2.5854 | 14.4425 | 18.7632 | -6.8166 | -5.4613 | -5.5182 | -0.0356 | 0.004 | -8.8091 | -13.0263 |  | 15.8181 | 139.7801 | 6.4036 | -3.6 | -3.6 | -25.5407 | -25.3208 | -3.2922 |  | 24.1685 | 7.981 | 3.5495 | 2.3847 | -35.6761 | 82.7051 | 82.8882 | 3.2795 | 6.8532 |  |  |  | 28.0026 | 7.22 | 11.88 | 1.92 | 2.02 | -31.3418 | -31.7436 | 44.2654 | 44.1105 |  | 18.8203 | 18.5924 | 23.8438 |  | 4.9876 | -4.581 | -5.4 | -6 | -3.08 | 42.753 | 41.9515 | 39.6702 | 67.3576 | 67.5373 | -36.5592 | -44.8279 | -33.2349 | 4.7054 | 24.64 | 10.11 | 11.5674 | 10.5499 | -9.442 |  |  |  | 12.8705 |  | -3.9571 |  | -45.9 | -0.7324 | 0.3 | 29.62 | 18.1 | 8.22 | -2.52 | 16.554 | -13.5608 | -18.12 | -6.61 | 33.51 | 13.33 | -14.8909 | -7.5818 | -46.6328 | -46.1 | 52.3663 | 17.2238 | 4.6142 | 5.0474 | -28.6307 | -29.1483 | -8.22 | -53.9589 | -79.304 |  | -9.5487 | -10.3401 | 34.9126 | -1.106 | -0.7537 | -11.8 | -31.4659 | 37.8195 | 17.912 |  | -3.96 | 0.1 | 7.1929 | -8.3916 | -3.7643 | -4.1934 | 6.6636 | 18.0869 | -31.7713 |  |  | 3.3071 | 2.9837 | 2.8143 | 0 | 19.4249 | 19.5924 | -12.5592 | 33.0142 | 33.0104 | -7.8342 |  | 15.4165 | -18.88 | -1.315 | 0.1476 | 2.29 | 2.37 | -15.4523 |  | 1.807 | 3.221 |  | 7.69 | -4.3418 | 3.226 | -2.28 | 43.1373 |  | 0 | 3.2928 | 3.3053 | 3.2055 | 0.0614 |  |  | 63.394 | 5.6573 |  | 6.8043 | 7.0363 | 98.6253 | -5.3579 | -5.4006 | 11.8847 | 2.8441 | 6.3439 | 6.4084 | 1.925 | -21.4614 | -20.1007 |  |  | -37.6028 | 40.3533 | 94.2512 | -36.9946 | 16.9174 | -11.1679 | -7.3537 | -13.6746 | -13.6188 |  |  | -13.6545 | -13.7478 | -23.5421 | -22.9925 | 29.49 | 29.4 | -28.6 | -28.6 | -0.1053 | 12.16 | 48.7093 | 15.6442 | 15.5572 | -12.2 | -37 | -4 | -3.8 |  |  | -188.1219 | 29.7255 |  | -15.9745 | -37.9503 | 59.202 | 108.5648 | 102.781 | 88.1567 | -14.6439 | 16.1945 | 17.7705 | 9.7937 | 109.5555 |  | 56.8886 | -49.6264 | -1.4759 | 2.924 | -11.28 | -2.232 | -2.253 | 9.76 | -8.16 | -2.4096 | 3.1083 | -0.7889 | -7.7928 | 4.4 | -0.268 | -0.442 |  |  | 4.4203 | 4.0153 | 2.6646 |  | 28.3 | 4.3639 | 1.03 | 327.67 |  | -14.0432 | -22.9302 | 0 | 6.6434 | -16.7668 | 9.565 | -24.3 | 10.4 | -12.1608 | -47.3645
01/10/2026 | 14:30 |  | 5.8194 | -11.3074 | 10.6523 | 12.2382 |  | 22.7914 |  | 22.0653 | 9.2667 | 8.9346 | -28.86 | -26.4 | 2.2 | 8.28 | -13.2 | 1.2287 | -7.7913 | 7.7709 | 7.9227 | 13.3552 | 2.8829 | -0.4887 | 2.1204 |  | -1.2938 | -0.414 | -0.383 | 3.285 | 4.44 | -2.2 | -1.302 | 0.312 | -2.43 | -2.18 |  | -16.21 | -16.4 | 6.5812 | 2.3498 | 15.4118 | 19.7196 | -8.5533 | -5.0337 | -4.8453 | 17.4262 | 18.7493 | -13.5422 | -15.6312 |  | 27.712 | 136.8495 | 6.4844 | -4.6 | -4.5 | -24.1117 | -22.9149 | -3.2708 |  | 24.3493 | 8.2207 | 4.6486 | 3.0469 | -15.1372 | 85.3602 | 85.2992 | -11.796 | 31.0409 |  |  |  | 34.5093 | 8.97 | 13.77 | 5.43 | 5.47 | -32.1455 | -32.1455 | 44.1654 | 44.2277 |  | 12.3701 | 12.5454 | 24.4343 |  | 4.4116 | -0.616 | -2.2 | -3.2 | -3.01 | 44.4101 | 44.0721 | 42.586 | 61.8738 | 60.2927 | -33.7433 | -46.1226 | -29.1143 | 4.3798 | 29.25 | 12.64 | 12.9736 | 11.9171 | -10.4866 |  |  |  | 11.1127 |  | -4.5616 | -48.3 | -49.1 | 0 | 15.5 | 29.82 | 18.24 | 0 | -2.76 | 16.3835 | -12.8507 | -15.82 | -5.06 | 29.58 | 15.8 | -13.6909 | -7.2364 | -45.9897 | -45.5273 | 56.0896 | 19.5102 | 6.7358 | 7.2923 | -27.6011 | -27.5507 | -8.278 | -33.3734 | -80.2318 |  | -10.0124 | -10.7053 | 36.0124 | -2.2666 | -2.7981 | -11.8 | -31.8855 | 39.3364 | 18.2543 |  | -4.27 | 0 | 7.1784 | -11.1016 | -4.1218 | -4.5053 | 6.5691 | 16.4329 | -31.7619 |  |  | 3.1591 | 0 | 2.4528 | 0 | 20.2622 | 20.5971 | -13.0616 | 33.1317 | 32.7801 | -6.5707 |  | 17.5113 | -19.08 | -0.885 | 0.1815 | 2.04 | 2.7 | -17.7417 |  | 1.818 | 1.78 | 2.7037 | 8.27 | -3.808 | 3.6826 | -1.52 | 44.5191 |  | 1.3237 | 2.4374 | 2.3886 | 3.2931 | 0.0154 |  | -12.2177 | 66.448 | 6.4384 |  | 5.8301 | 5.6854 | 102.2159 | -4.7374 | -4.4773 | 10.1218 | 3.172 | 6.776 | 6.883 | 2.5509 | -21.9068 | -20.3223 |  |  | -39.9577 | 44.1454 | 87.784 | -36.5007 | 18.0793 | -10.4791 | -6.4988 | -12.3703 | -13.0656 |  |  | -14.0384 | -14.1525 | -24.6228 | -24.5252 | 28.66 | 28.88 | -27.3 | -27.8 | 0.0192 | 11.2 | 50.8599 | 15.2422 | 15.1645 | -11.9 | -35.2 | -3.7 | -3.5 | -18.8038 |  | -181.2028 | 34.2178 | -240.5045 | -19.9475 | -37.067 | 63.4375 | 107.5749 | 103.7498 | 90.4638 | -11.5113 | 14.6953 | 14.3983 | 8.0454 | 117.2483 | -204.8409 | 56.7079 | -51.949 | -1.1243 | 2.821 | -10.48 | -2.258 | -2.256 | 8.72 | -7.6 | -1.7277 | 2.3453 | -1.1398 | -6.0349 | 2.7 | 1.13 | 1.262 | 2.5699 | 2.984 | 3.2622 | 4.1124 | 2.5394 |  | 25.8 | 3.6756 | 1.14 | 327.67 |  | -13.6485 | -23.4028 | 0 | 6.1435 | -17.6076 | 11.0895 | -22.1 | 7.5 | -19.2045 | -45.4355
01/10/2026 | 15:00 |  | 5.8977 | -11.5204 | 9.585 | 12.2279 |  | 24.1965 |  | 22.9967 | 9.7717 | 9.4773 | -26.64 | -26.4 | 2.2 | 8.28 | -13.2 | 1.2352 | -6.7215 | 7.7653 | 7.685 | 13.3568 | 2.3857 | -0.5498 | 2.0474 |  | -1.2239 | -0.474 | -0.445 | 3.423 | 6.66 | -2.2 | -0.766 | 0.315 | -3.22 | -3.12 |  | -16.5 | -16.94 | 20.1881 | 2.8555 | 16.8449 | 21.1357 | -7.4245 | -5.92 | -5.5998 | 3.9888 | 4.2105 | -8.5887 | -12.965 |  | 17.5653 | 142.6858 | 5.3594 | -4.4 | -4.4 | -25.2019 | -25.1006 | -3.2835 |  | 25.8982 | 8.4705 | 4.6366 | 3.0059 | -21.5155 | 86.2758 | 86.2148 | -14.2258 | 20.2582 |  |  |  | 35.2677 | 9.03 | 13.88 | 5.21 | 5.28 | -28.7966 | -29.0645 | 41.8321 | 41.5536 |  | 14.6591 | 14.2924 | 25.4981 |  | 4.2153 | -0.52 | -3.3 | -4.2 | -3.04 | 44.3166 | 44.3651 | 42.0797 | 60.8641 | 61.4581 | -34.7364 | -44.9289 | -30.6005 | 4.148 | 30.97 | 13.41 | 13.1299 | 12.0148 | -10.8343 |  |  |  | 8.6564 |  | -4.6979 | -45.9 | -46.4 | -0.0012 | 14.9 | 29.64 | 18.18 |  | -3.2 | 16.6625 | -10.1056 | -16.28 | -6.18 | 31.35 | 16.26 | -11.4909 | -6.2 | -42.701 | -42.5273 | 59.108 | 21.248 | 8.8482 | 9.0335 | -28.0471 | -28.2477 | -8.586 | -34.7551 | -81.1157 | 8.0695 | -9.7831 | -10.4079 | 33.7119 | -1.0024 | -1.2196 | -15.9 | -28.3121 | 42.2947 | 15.7762 |  | 0 | 0 | 7.2538 | -8.9174 | -3.6404 | -4.0151 | 5.9874 | 14.9623 | -30.3759 |  |  | 3.0674 | 2.6591 | 3.6092 | 0 | 16.4107 | 16.2433 | -15.406 | 28.5784 | 28.3617 | -8.0019 |  | 19.4156 | -18.57 | -0.305 | 0.1476 | 1.82 | 0.92 | -19.3988 |  | 1.753 | 2.604 |  | 7.31 | -2.132 | 6.7827 | -1.4 | 43.9369 |  | 1.5727 | 2.6252 | 2.4253 | 3.4017 | 0.0614 |  |  | 67.134 | 6.8946 |  | 6.2863 | 5.3422 | 104.7079 | -4.5214 | -4.5991 | 10.3234 | 3.7375 | 6.7174 | 6.8356 | 3.0788 | -20.0244 | -19.2455 |  |  | -31.8729 | 40.8266 | 85.8739 | -32.55 | 21.1599 | -11.6497 | -7.471 | -11.0271 | 0 |  |  | -13.2331 | -13.2939 | -23.2059 | -23.1593 | 25.63 | 25.66 | -27.2 | -27.2 | -0.2444 | 9.76 | 41.8716 | 16.4161 | 16.3289 | -12.2 | -34.4 | -4.6 | -4.4 | -18.5416 |  | -177.1486 | 30.838 | -241.3627 | -19.3736 | -36.2699 | 63.9071 | 104.7682 | 97.5423 | 89.3385 | -12.2302 | 21.0399 | 18.0754 | 11.8649 | 116.4569 | -204.444 | 60.3723 | -52.5393 | -1.7566 | 2.913 | -9.84 | -2.26 | -2.26 | 8.08 | -6.96 | -2.0151 | 1.9364 | -0.5539 | -6.2394 | 2.7 | 0.245 | 2.485 |  |  | 4.0043 | 3.9877 | 3.094 |  | 26.2 | 2.4297 | 1.11 | 327.67 |  | -12.8459 | -22.492 | -1.8196 | 5.2274 | -16.4015 | 10.7628 | -22.1 | 8 | -15.0868 | -51.0537
01/10/2026 | 15:30 |  | 5.9556 | -11.4803 | 9.3935 | 11.9271 |  | 23.5807 |  | 20.8585 | 8.7397 | 8.8247 | -28.86 | -26.4 | 2.2 | 8.28 | -15.4 | 1.0925 | -7.859 | 7.6626 | 7.6117 | 12.8898 | 2.3857 | -0.7168 | 1.9182 |  | -1.185 | -0.348 | -0.301 | 5.716 | 6.66 | -2.2 | 2.582 | 0.36 | -1.92 | -1.38 |  | -15.7 | -16.4 | 6.5056 | 2.3303 | 16.7203 | 20.4254 | -8.0861 | -3.9845 | -3.9361 | 17.8502 | 18.2169 | -10.8267 | -14.9022 |  | 21.4699 | 137.818 | 4.0932 | -4.3 | -4.3 | -20.9234 | -22.3597 | -3.2027 |  | 25.4901 | 8.0153 | 4.4643 | 3.087 | -6.7141 | 84.9635 | 84.9025 | -18.6302 | 26.8401 |  |  |  | 35.2079 | 9.18 | 13.99 | 5.54 | 5.57 | -30.4041 | -30.538 | 43.8834 | 44.1009 |  | 11.89 | 13.013 | 24.4918 |  | 4.2153 | 0.864 | -1.7 | -3.2 | -2.94 | 44.3821 | 43.7663 | 41.5929 | 57.4736 | 58.4778 | -32.9526 | -46.0213 | -26.8955 | 4.0902 | 30.39 | 13.2 | 13.4424 | 12.3077 | -10.9398 |  |  |  | 8.5142 |  | -4.718 | -48.3 | -46.2 | 0.1898 | 15.1 | 29.28 | 17.84 |  | -3.08 | 15.2365 | -9.613 | -18.46 | -7.15 | 34.27 | 16.32 | -11.1818 | -5.9727 | -44.0844 | -43.3818 | 59.3071 | 21.7876 | 9.2893 | 9.6761 | -26.0255 | -25.9955 | -8.614 | -31.5941 | -83.6512 | 8.1083 | -9.5934 | -10.4619 | 33.8089 | -1.914 | -2.1782 | -10.1 | -30.5247 | 42.1603 | 15.2248 |  | -3.54 | 0 | 7.1479 | -10.7683 | -3.6086 | -3.9685 | 5.8762 | 13.9219 | -30.8241 |  |  | 3.1398 | 3.0002 | 2.8484 | 0 | 18.0853 | 18.2527 | -15.7409 | 30.3846 | 30.1108 | -7.6782 |  | 19.5132 | -19.56 | -1.255 | 0.176 | 2.53 | 1.31 | -19.9382 |  | 1.702 | 1.264 |  | 7.14 | -2.8767 | 5.7202 | -1.46 | 43.8023 |  | 1.6169 | 3.1757 | 3.2188 | 3.3817 | 0.0614 |  | -12.0214 | 66.57 | 6.8512 |  | 6.1455 | 5.1244 | 104.6836 | -4.3028 | -5.7017 | 11.2979 | 3.9038 | 6.9372 | 7.1124 | 3.4521 | -21.7826 | -20.5317 |  |  | -38.2549 | 43.9253 | 86.6075 | -35.5226 | 18.6009 | -11.8348 | -8.2238 | -12.0374 | -12.5463 |  |  | -14.1379 | -14.2379 | -23.4329 | -23.176 | 23.57 | 23.49 | -26.6 | -26.5 | -0.087 | 8.88 | 44.7498 | 16.4611 | 16.1016 | -12.1 | -35.3 | -4.1 | -4.3 | -18.9696 |  | -177.6297 | 33.0656 | -242.0602 | -20.7501 | -36.9613 | 64.6479 | 106.554 | 102.7142 | 89.6232 | -13.6044 | 14.7872 | 13.6172 | 9.1641 | 114.8343 | -203.8804 | 59.1086 | -53.8653 | -1.615 | 3.025 | -9.84 | -2.191 | -2.198 | 8.08 | -7.92 | -1.202 | 2.5223 | -1.4328 | -6.2394 | 3.6 | -0.068 | 0.422 | 2.7938 | 3.2691 | 3.1291 | 3.452 | 2.7528 |  | 25.5 | 1.9571 | 1.09 | 327.67 | 0 | -13.2784 | -22.9111 | -1.4966 | 5.6494 | -16.2324 | 10.4047 | -22.1 | 8.2 | -16.8404 | -48.6389
01/10/2026 | 16:00 |  | 6.0474 | -11.6167 | 10.4732 | 12.2212 |  | 23.4541 |  | 23.3335 | 10.0247 | 9.694 | -28.86 | -24.2 | 0 | 7.452 | -11 | 1 | -6.4067 | 7.4602 | 7.7468 | 13.1406 | 2.6646 | -0.4039 | 2.1561 |  | -1.3497 | -0.513 | -0.465 | 5.927 | 6.66 | -4.4 | 3.158 | 0.372 | -3.43 | -3.28 |  | -16.3 | -16.57 | 7.0695 | 2.5228 | 15.8279 | 20.1712 | -6.3552 | -2.8587 | -2.7416 | -0.3377 | -0.512 | -9.6622 | -13.0438 |  | 14.2233 | 136.6051 | 6.0235 | -4.2 | -4.2 | -26.3157 | -26.179 | -3.2866 |  | 27.4904 | 8.0551 | 4.3502 | 3.012 | -33.8755 | 87.8017 | 87.8017 | -6.15 | 11.8301 |  |  |  | 36.3755 | 9.35 | 13.95 | 5.36 | 5.36 | -30.8059 | -30.9399 | 43.8876 | 43.3589 |  | 13.8291 | 13.7017 | 26.9355 |  | 4.2153 | 0.729 | -3.7 | -4.2 | -3.07 | 43.2755 | 43.5548 | 41.0008 | 62.3088 | 63.3147 | -33.4505 | -47.7705 | -29.4882 | 4.1501 | 31.58 | 13.56 | 13.2861 | 12.2101 | -10.7993 |  |  |  | 8.8499 |  | -4.7581 |  | -46.7 | 0.1251 | 14.6 | 29.02 | 17.38 |  | -3.09 | 14.7715 | -9.7481 | -17.56 | -6.97 | 34.92 | 15.72 | -11.5636 | -5.9364 | -44.4921 | -44.1182 | 57.1845 | 20.0024 | 7.7177 | 8.2326 | -28.3277 | -27.8894 | -8.724 | -43.3476 | -80.8692 | 7.6278 | -9.3471 | -10.1484 | 36.5817 | -2.6667 | -2.5705 | -15.5 | -28.8959 | 41.1688 | 17.7131 |  | 0 | 0.1 | 6.907 | -10.679 | -4.2463 | -4.6319 | 6.6074 | 16.1366 | -32.857 |  |  | 3.3182 | 2.7203 | 2.7657 | 0 | 18.0853 | 18.2527 | -15.5734 | 30.9611 | 31.046 | -8.0682 |  | 19.5132 | -18.65 | -1.415 | 0.1916 | 2.57 | -0.51 | -19.9915 |  | 1.705 | 1.764 |  | 7.33 | -4.0399 | 4.4339 | -1.49 | 43.833 |  | 1.6602 | 3.2701 | 3.2017 | 3.203 | 0.0154 |  | -12.272 | 66.237 | 6.3951 |  | 6.8161 | 6.0079 | 100.8299 | -4.5563 | -6.0963 | 11.3599 | 3.9967 | 6.9518 | 7.0966 | 3.3666 | -18.7308 | -16.7462 |  |  | -35.0994 | 39.6705 | 86.0515 | -37.561 | 16.427 | 0 | 6.1029 | -9.7674 | -12.6513 |  |  | -14.5429 | -14.734 | -21.6477 | -22.2745 | 21.25 | 21.27 | -25.7 | -25.6 | 0.054 | 6.72 | 43.3695 | 16.728 | 16.6376 | -12.5 | -34.7 | -3.1 | -3.3 | -18.957 |  | -180.2772 | 32.6384 | -240.6541 | -20.4059 | -37.2021 | 60.917 | 106.2143 | 99.6965 | 90.3173 | -13.121 | 12.33 | 11.2029 | 8.7262 | 113.4306 | -204.4477 | 54.6675 | -50.3194 | -1.6394 | 4.202 | -9.6 | -2.203 | -2.21 | 7.44 | -6.88 | -1.7452 | 1.2894 | 0.4105 | -6.4744 | 2.7 | 0.399 | 1.087 | 2.6641 | 3.1094 | 3.3471 | 3.5357 | 3.2996 |  | 25 | 2.6375 | 1.16 | 327.67 | -11.5147 | 1.6207 | -27.6384 | -10.9731 | -8.9691 | -28.4801 | 6.8652 | -21.2 | 7.1 | -16.2101 | -50.8854
01/10/2026 | 16:30 |  | 6.1854 | -11.8477 | 10.26 | 11.6664 |  | 22.834 |  | 22.8393 | 9.6577 | 9.4145 | -28.86 | -24.2 | 0 | 7.452 | -13.2 | 0.8411 | -6.5394 | 7.5701 | 7.6368 | 13.057 | 2.687 | -0.3292 | 2.1042 |  | -1.3758 | -0.237 | -0.216 | 5.528 | 6.66 | -4.4 | 2.464 | 0.359 | -1.19 | -1.09 |  | -14.71 | -14.6 | 7.1208 | 2.4139 | 15.5293 | 19.4925 | -6.7138 | -5.5432 | -5.5357 | 10.5026 | 13.2115 | -12.1304 | -14.8188 |  | 32.7227 | 134.2083 | 5.9381 | -3.9 | -3.9 | -23.3337 | -23.1652 | -3.075 |  | 22.2066 | 8.2391 | 4.2 | 2.7715 | -29.5114 | 86.0317 | 86.7336 | -9.4 | 13.359 |  |  |  | 35.158 | 8.75 | 13.37 | 4.84 | 4.91 | -30.1362 | -30.4041 | 43.5016 | 43.3005 |  | 16.3227 | 16.3613 | 21.6146 |  | 4.2153 | 0.825 | -5.2 | -6 | -2.85 | 43.91 | 43.2163 | 41.3716 | 63.0934 | 63.2747 | -36.2298 | -44.8439 | -31.8156 | 4.1254 | 31.21 | 13.46 | 13.1299 | 12.1124 | -11.0615 |  |  |  | 10.0194 |  | -4.8464 | -48.3 | -48.9 | -0.0623 | 13.9 | 28.06 | 16.6 |  | -2.72 | 15.128 | -11.2856 | -19.68 | -6.57 | 35.93 | 14.87 | -12.7273 | -6.4636 | -45.9198 | -45.1455 | 55.082 | 18.9728 | 6.8134 | 6.9547 | -28.2664 | -28.0009 | -8.204 | -43.9673 | -72.8579 | 7.9982 | -9.076 | -10.1558 | 36.5016 | -4.917 | -4.6047 | -15.6 | -26.7438 | 47.4968 | 17.8341 |  | 0 | 0.1 | 6.7914 | -15.0627 | -4.4495 | -4.7638 | 6.0677 | 16.8117 | -32.9434 | 1.7138 |  | 1.6712 | 2.487 | 2.6023 | 0 | 17.7504 | 17.7504 | -17.9178 | 30.4347 | 30.274 | -9.7586 |  | 18.4878 | -18.81 | -2.975 | 0.1476 | 2.48 | -0.13 | -18.1814 |  | 1.752 | 1.673 |  | 6.63 | -9.1983 | -1.2114 | -1.46 | 43.2813 |  | 1.5769 | 3.8613 | 3.7726 | 3.2868 | 0.0614 |  | -12.7786 | 65.352 | 6.3272 |  | 6.4067 | 6.2959 | 103.4822 | -4.9796 | -6.7865 | 12.5249 | 4.1455 | 6.798 | 6.8672 | 3.5258 | -13.012 | -11.1337 | -1.26 | -5.0797 | -22.3366 | 40.836 | 80.0443 | -28.1492 | 24.8252 |  | 0 | -11.8521 | -12.9443 |  |  | -15.7405 | -15.7509 | -19.4665 | -19.4163 | 19.04 | 19.4 | -24.2 | -24.2 | -0.087 | 2.64 | 41.293 | 15.88 | 15.7795 | -13.2 | -33.8 | -2.7 | -2.9 | -18.7377 |  | -170.0076 | 30.859 | -244.0069 | -21.8414 | -35.6072 | 75.8395 | 91.2993 | 99.8699 | 102.978 | 4.1552 | 20.7408 | 20.4821 | 10.4698 | 135.8304 | -214.6007 | 70.1937 | -61.1852 | -1.8494 | 5.522 | -9.68 | -2.215 | -2.216 | 6.96 | -5.76 | -2.4616 | 0.264 | 2.2568 | -7.2923 | 3.2 | 1.902 | 1.706 |  |  | 4.3187 | 3.6853 | 2.9768 |  | 24.6 | 1.9601 | 1.05 | 327.67 | -11.7376 | 1.5765 | -26.1581 | -11.7351 | -9.0787 | -27.4047 | 5.9986 | -20.7 | 6.8 | -9.7023 | -54.3015
01/10/2026 | 17:00 |  | 6.1073 | -11.6354 | 8.06 | 9.6403 |  | 21.9344 |  | 24.1261 | 10.3227 | 10.0482 | -19.98 | -24.2 | 0 | 6.624 | -13.2 | 1.1682 | -6.2371 | 7.3338 | 7.31 | 12.5503 | 2.9052 | -0.4052 | 2.131 |  | -1.1978 | 0.174 | 0.187 | 4.773 | 2.22 | -4.4 | 0.949 | 0.347 | 1.33 | 1.44 |  | -12.77 | -12.88 | 6.0946 | 3.234 | 13.7847 | 18.0895 | -10.1125 | -2.2963 | -2.0211 | 11.2481 | 11.2132 | -13.6847 | -15.7956 |  | 31.9663 | 126.2761 | 5.9018 | -4 | -4 | -23.504 | -23.4388 | -2.9374 |  | 21.2049 | 7.7392 | 3.0594 | 2.0231 | -33.1736 | 83.1934 | 82.7051 | -6.82 | -2.2458 |  |  |  | 33.2419 | 8.27 | 12.83 | 4.13 | 4.21 | -32.1455 | -32.2795 | 45.0611 | 44.2498 |  | 21.1178 | 21.2106 | 20.8642 |  | 4.2153 | 0.963 | -7.3 | -8.1 | -2.87 | 45.0373 | 45.0778 | 43.2283 | 65.8541 | 66.2281 | -36.0557 | -46.4577 | -31.7553 | 3.499 | 31.86 | 13.54 | 12.3486 | 11.2335 | -10.6783 |  |  |  | 7.5405 |  | -4.5905 | -48.2 |  | -0.6812 | 13.2 | 27.46 | 16 |  | -2.72 | 13.547 | -8.7955 | -19.55 | -6.93 | 36.28 | 14.24 | -10.5091 | -5.2909 | -46.2946 | -46.3455 | 53.4438 | 17.4415 | 5.6504 | 6.1752 | -28.0558 | -27.2539 | -7.676 | -52.3452 | -40.1224 | 7.5622 | -8.7841 | -9.4149 | 36.8954 | -5.7425 | -5.3385 | -16.5 | -25.7478 | 49.8003 | 19.6062 |  | 0 | 0 | 6.3347 | -15.947 | -5.0047 | -5.295 | 6.5683 | 18.6958 | -34.6659 | 1.7466 |  | 1.6635 | 3.4799 | 3.5531 | 2.5695 | 18.9226 | 19.2575 | -20.5971 | 30.3994 | 30.4016 | -11.9439 |  | 16.9986 | -19.35 | -4.4951 | 0.1998 | 3.47 | -0.12 | -16.9655 | 1.4653 | 1.665 | 2.788 | 2.5475 | 6.73 | -10.1944 | -3.0492 | -1.57 | 43.1492 |  | 1.2603 | 4.4145 | 4.2625 | 3.2612 | 0.0154 |  | -12.3559 | 63.932 | 6.2633 |  | 5.9478 | 4.9659 | 109.9959 | -5.5716 | -7.7715 | 13.7495 | 4.0608 | 6.6955 | 6.8435 | 3.4454 | 1.867 | 2.7527 | 1.26 | -7.4721 | -16.4388 | 56.8245 | 92.185 | -8.7046 | 39.1297 |  | 0 | -11.5053 | -10.474 | 22.4919 | 22.2186 | -10.9904 | -10.9667 | -15.1624 | -14.5244 | 14.22 | 14.77 | -22.2 | -22.1 | -0.2444 | -3.04 | 59.6228 | 18.1553 | 18.0512 | -13.9 | -36 | -6.3 | -6.5 | -18.3122 |  | -145.1723 | 33.3513 | -241.2323 | -17.3663 | -25.3914 | 112.5748 | 50.8342 | 78.7805 | 123.5493 | 45.3047 | 26.4968 | 25.1351 | 28.3174 | 192.2527 | -223.6054 | 117.7349 | -94.4659 | -1.4759 | 6.346 | -9.2 | -2.173 | -2.178 | 7.68 | -5.76 | -2.5073 | 0.7645 | 5.098 | -11.5709 | 4 | 0.446 | 1.049 |  |  | 3.0104 | 2.8428 | 3.1863 |  | 27.4 | 1.6017 | 0.92 | 327.67 | -17.8796 | 3.9361 | -22.3982 | -17.0364 | -11.1276 | -23.0877 | 4.3711 | -24.7 | 12.4 | 10.314 | -74.0757
01/10/2026 | 17:30 |  | 5.8217 | -11.3401 | 8.9764 | 9.5148 |  | 20.869 |  | 27.4866 | 12.3156 | 11.9439 | -15.54 | -22 | -2.2 | 4.14 | -8.8 | 2.2378 | -7.2669 | 7.0135 | 6.9688 | 11.8675 | 2.7675 | -0.4229 | 2.2234 |  | -1.2583 | 0.374 | 0.397 | 4.56 | -2.22 | -8.8 | 0.471 | 0.352 | 3.1 | 3.3 |  | -12.65 | -12.63 | 4.9331 | 3.2307 | 13.0722 | 17.4022 | -11.8238 | -2.1496 | -1.9117 | 11.2795 | 14.1215 | -13.479 | -16.246 |  | 33.1678 | 121.4841 | 7.4442 | -4.2 | -4.2 | -24.7454 | -24.2449 | -2.9403 |  | 17.0351 | 7.4462 | 2.8187 | 2.01 | -53.2243 | 83.3765 | 83.4071 | -1.5773 | -20.0953 |  |  |  | 30.0884 | 7.32 | 11.93 | 2.43 | 2.51 | -30.538 | -30.538 | 43.8452 | 42.8375 |  | 25.0211 | 25.1637 | 16.3882 |  | 4.4116 | 0.964 | -10.1 | -10.5 | -2.75 | 44.5375 | 44.3941 | 41.8811 | 68.4377 | 69.6058 | -37.4762 | -45.8839 | -34.1472 | 3.2663 | 31.07 | 13.07 | 12.3486 | 11.1359 | -10.5436 |  |  |  | 10.2414 |  | -4.6234 | -48.4 | -49 | -1.4478 | 12.4 | 26.18 | 14.82 |  | -2.34 | 12.71 | -10.4231 | -14.41 | -6.66 | 31.53 | 13.56 | -11.8727 | -6.0818 | -46.3935 | -45.6091 | 47.839 | 13.659 | 2.0115 | 2.1967 | -28.8301 | -27.6416 | -7.611 | -64.0984 | -32.3434 | 6.654 | -8.1102 | -8.771 | 38.8601 | -7.957 | -7.1991 | -17.9 | -24.212 | 51.3047 | 22.5603 |  | 1.74 | 0 | 5.707 | -19.289 | -5.3847 | -5.6941 | 6.4818 | 21.4544 | -37.1097 | 1.8876 |  | 1.8049 | 3.2214 | 4.18 | 2.7923 | 17.9178 | 17.7504 | -19.5924 | 29.1495 | 29.8643 | -7.889 |  | 18.0142 | -17.12 | -4.0551 | 0.1687 | 3.33 | -0.82 | -17.2131 | 3.8227 | 1.643 | 3.034 |  | 5.78 | -17.9213 | -9.7712 | -1.59 | 40.9657 |  | 1.1131 | 5.1572 | 5.1442 | 3.2748 | 0.0614 |  | -13.3644 | 61.858 | 4.9129 |  | 7.2534 | 5.3094 | 111.8785 | -5.6646 | -8.5581 | 14.652 | 3.8788 | 6.3805 | 6.4717 | 3.3581 | 13.6204 | 15.2183 | 2.51 | -3.5624 | 7.7769 | 53.6068 | 73.5272 | 4.1361 | 49.9899 | -11.0872 |  | 0 | 0 |  |  | -7.5437 | -7.4574 | -16.6843 | -16.6183 | 17.13 | 17.36 | -21.5 | -20.8 | -0.2444 | -5.36 | 63.7818 | 25.8625 | 25.7796 | -14.7 | -35.2 | -9.5 | -9.7 | -17.889 |  | -83.3482 | 66.6247 | -222.1974 | 15.5508 | -27.2551 | 116.008 | 48.4429 | 80.3473 | 102.4897 | 59.8465 | 27.2937 | 28.5048 | 26.3625 | 218.0825 | -194.8938 | 37.226 | -12.7999 | -0.8191 | 6.584 | -8.16 | -2.433 | -2.436 | 7.2 | -4.96 | -3.1841 | 0.206 | 7.0909 | -11.8639 | 3.1 | 0.042 | -1.383 |  | 2.8344 | 4.0363 | 3.1018 | 4.0487 |  | 28.3 | 1.7091 | 0.86 | 327.67 | -20.8717 | 4.9778 | -20.3935 | -20.2717 | -11.8697 | -20.9241 | 2.9904 | -24.8 | 12.5 | 18.8951 | -80.0845
01/10/2026 | 18:00 |  | 5.5384 | -10.9156 | 9.5275 | 9.1465 |  | 21.0042 |  | 24.9629 | 10.8637 | 10.3132 | -15.54 | -22 | -2.2 | 3.312 | -11 | 2.3552 | -6.195 | 6.0654 | 6.0327 | 10.3399 | 3.1374 | -1.3094 | 2.1928 |  | -1.2681 | 0.34 | 0.318 | 5.06 | -4.44 | -8.8 | 0.161 | 0.355 | 3.8 | 3.89 |  | -14.1 | -14.61 | 2.9508 | 3.1777 | 11.8112 | 15.1195 | -19.142 | -1.7695 | -1.6447 | 10.1012 | 11.6091 | -18.7668 | -20.1326 |  | 28.2303 | 136.6557 | 5.7903 | -4.1 | -4.2 | -23.9051 | -24.5252 | -2.3785 |  | 3.9238 | 6.1621 | 3.1228 | 2.107 | -78.28 | 87.3745 | 87.9543 | 11.9672 | -31.131 |  |  |  | 26.9648 | 7.07 | 11.51 | 1.42 | 1.54 | -26.7872 | -26.9212 | 40.399 | 39.9139 |  | 13.1109 | 12.8693 | 4.4387 |  | 4.7913 | 1.014 | -9.1 | -9.1 | -2.8 | 38.2248 | 38.6384 | 36.5711 | 65.6444 | 65.8092 | -28.5056 | -51.1604 | -24.5677 | 3.4887 | 29.35 | 12.37 | 11.7236 | 10.6476 | -10.2512 |  |  |  | 7.3365 |  | -4.3876 | -46 | -47.3 | -1.9604 | 12.3 | 26.08 | 14.62 |  | -2.05 | 10.199 | -8.6655 | -2.5 | -1.03 | 14.48 | 11.21 | -9.1636 | -4.9364 | -44.4022 | -43.7545 | 36.7792 | 6.0217 | -4.7219 | -4.6267 | -28.1145 | -29.0754 | -7.684 | -81.9237 | -17.1264 | 4.2692 | -5.2846 | -5.9662 | 38.2289 | -6.2464 | -5.9087 | -17 | -22.5801 | 51.094 | 23.8743 | 0 | 1.69 | 0 | 5.4338 | -15.6972 | -5.6072 | -5.9046 | 8.3741 | 23.3692 | -36.981 | 1.8719 |  | 1.8132 | 3.9473 | 3.894 | 2.6418 | 13.8989 | 13.564 | -14.0663 | 24.9153 | 25.4019 | -6.389 |  | 16.1147 | -17.9 | -3.7451 | 0.2273 | 3.31 | 0.59 | -15.9753 | 1.8892 | 1.811 | 1.451 |  | 7.79 | -19.9923 | -12.4464 | -1.44 | 43.413 |  | 1.8687 | 4.4117 | 4.4247 | 3.4579 | 0.0614 |  | -12.8412 | 55.886 | 5.3725 |  | 6.7995 | 5.763 | 113.8128 | -5.4481 | -8.167 | 14.239 | 2.7061 | 6.8053 | 6.8751 | 2.1229 | 11.9071 | 14.0856 | 3.35 | 0 | 9.2859 | 59.2128 | 85.5562 | 9.2673 | 49.8697 | -17.0217 | -13.9154 | 0 | 0 | 41.3471 | 39.8042 | -8.0337 | -7.8751 | -17.2688 | -17.4816 | 15.94 | 16.32 | -23.1 | -22.8 | -0.6143 | -5.04 | 52.1926 | 26.9101 | 26.9333 | -15.7 | -33.6 | -9.1 | -9 | -18.1345 |  | -73.9174 | 69.3955 | -223.4623 | 12.374 | -28.5884 | 120.2874 | 37.8167 | 89.0045 | 108.9614 | 71.0525 | 23.8207 | 23.9216 | 15.8063 | 230.4476 | -201.0386 | 42.7323 | -15.5182 | -0.5847 | 4.873 | -9.68 | -2.515 | -2.519 | 7.2 | -3.92 | -3.4331 | -1.4633 | 4.1337 | -7.8202 | 3.3 | 0.711 | 0.346 | 0 | 0 | 3.4195 | 3.7255 | 4.0411 |  | 25 | 1.0974 | 0.81 | 327.67 | -12.3069 | -9.1552 | -15.4166 | -12.0483 | 0 | -8.5224 | 7.0017 | -21.1 | 7.5 | 31.5406 | -92.4029
01/10/2026 | 18:30 |  | 6.1209 | -11.6761 | 8.1426 | 9.1568 |  | 22.6817 |  | 22.7203 | 9.6067 | 9.3562 | -17.76 | -22 | -2.2 | 3.312 | -8.8 | 1.4159 | -6.4155 | 8.2483 | 8.0511 | 14.2005 | 3.1204 | -1.4204 | 2.1399 |  | -1.4498 | 0.498 | 0.522 | 6.731 | -2.22 | -6.6 | 3.919 | 0.401 | 4.58 | 4.66 |  | -12.87 | -12.93 | 3.8683 | 2.9834 | 12.9582 | 16.9399 | -15.8126 | 1.0977 | 1.7549 | -2.2176 | -1.8423 | -13.8555 | -14.4463 |  | 4.9815 | 141.9762 | 6.3899 | -3.9 | -3.9 | -26.1982 | -25.7331 | -2.3261 |  | 7.4027 | 6.2206 | 4.0524 | 2.7267 | -68.7582 | 86.2758 | 86.2758 | 4.938 | -25.7455 |  |  |  | 27.4537 | 7.49 | 12.25 | 1.05 | 1.16 | -29.7343 | -29.8682 | 43.3072 | 42.6563 |  | 19.3324 | 19.3642 | 6.8493 |  | 4.7913 | 0.246 | -10.1 | -10.9 | -3.36 | 40.0028 | 39.835 | 38.0917 | 62.7771 | 63.817 | -26.3367 | -51.4272 | -22.1891 | 3.6093 | 28.53 | 11.75 | 12.5049 | 11.4288 | -11.2311 |  |  |  | 8.5538 |  | -5.0213 | -45.9 | -45.7 | -2.0703 | 12.7 | 25.9 | 14.64 |  | -2.05 | 9.9665 | -9.6655 | -3.97 | -0.9 | 16.55 | 11.63 | -10.7455 | -5.7 | -46.8188 | -45.9636 | 38.535 | 7.4242 | -3.7743 | -3.3155 | -29.378 | -30.9227 | -7.832 | -74.2832 | -19.4384 | 3.8247 | -4.1658 | -4.8563 | 39.4284 | -6.1619 | -5.8298 | -18.2 | -22.574 | 49.3817 | 26.734 | 0 | 0 | 0 | 5.1242 | -15.2653 | -5.7595 | -6.0805 | 6.5825 | 26.1879 | -39.1262 | 1.81 |  | 1.7901 | 3.4657 | 3.8834 | 2.5885 | 16.5782 | 16.7456 | -18.7551 | 29.0516 | 29.4068 | -9.0703 |  | 17.6968 | -20.5 | -4.2751 | 0.2804 | 3.5 | 0.53 | -17.1892 |  | 1.812 | 1.485 |  | 0.91 | -15.4957 | -8.2776 | -2.56 | 32.8342 |  | 11.2154 | -1.0537 | -1.497 | 3.8758 | 0.0614 |  | -13.6846 | 62.5358 | 4.5663 | -12.8631 | 6.1351 | 5.5604 | 113.9135 | -4.3767 | -6.3272 | 12.4343 | 2.7918 | 7.7657 | 7.8797 | 2.2464 | 12.0162 | 13.6825 | 2.93 | 0 | 10.7932 | 59.2417 | 80.5125 | 8.5733 |  | -16.3161 | -12.3174 | 0 | -11.057 |  |  | -8.3279 | -8.1722 | -17.7483 | -17.5463 | 12.46 | 12.51 | -23.2 | -23 | -0.2628 | -4.16 | 48.6921 | 26.6093 | 27.0686 | -15.9 | -33.9 | -7.9 | -8.1 |  |  | -65.7948 | 71.213 | -229.5455 | 6.8683 | -28.3698 | 121.6012 | 38.1213 | 89.4502 | 108.3713 | 66.8332 | 23.7949 | 24.1595 | 18.4478 | 227.8458 | -201.5665 | 39.5211 | -13.7219 | -1.0291 | 5.407 | -9.36 | -2.465 | -2.47 | 7.36 | -4.64 | -3.0949 | -0.9354 | 4.6006 | -7.7043 | 3 | -0.459 | -1.039 |  |  | 3.1339 | 4.3571 | 3.7341 |  | 25.3 | 1.6443 | 0.73 | 327.67 | -12.913 | -8.2198 | -16.5555 | -12.4303 | 0 | -9.6342 | 8.6964 | -20.9 | 7.3 | 29.9531 | -90.9812
01/10/2026 | 19:00 |  | 6.267 | -12.1236 | 7.824 | 9.6964 |  | 23.3189 |  | 22.6959 | 9.6197 | 9.2713 | -15.54 | -22 | -2.2 | 3.312 | -8.8 | 0.942 | -6.4028 | 8.6061 | 8.5482 | 14.8595 | 3.1263 | -1.4474 | 2.2052 |  | -1.4897 | 0.762 | 0.785 | 4.887 |  | -6.6 | 0.942 | 0.38 | 6.03 | 6.13 |  | -11.45 | -11.5 | 3.7414 | 2.962 | 12.9661 | 16.9137 | -15.105 | -0.1607 | 0.4129 | -2.6856 | -2.6985 | -13.5259 | -13.7569 |  | 3.0559 | 141.0134 | 2.7608 | -0.7 | -0.7 | -24.5689 | -24.5143 | -2.3551 |  | 3.8733 | 5.86 | 4.1054 | 2.7633 | -64.8518 | 83.6207 | 83.7122 | 11.1544 | -28.5895 |  |  |  | 24.9589 | 8.99 | 9.32 | -6.92 | 4.44 | -28.5287 | -28.5287 | 42.9076 | 41.9 |  | 21.8685 | 22.0237 | 3.826 |  | 1.728 | 0.12 | -11.6 | -11.7 | -3.3 | 38.6981 | 39.1803 | 36.8056 | 64.4361 | 64.3013 | -27.89 | -49.1773 | -23.823 | 3.6568 | 27.77 | 11.22 | 11.0986 | 10.257 | -10.0006 |  |  |  | 9.1124 |  | -4.1272 | -46.3 | -46.3 | -2.5439 | 11.4 | 24.34 | 13.04 |  | -1.41 | 8.401 | -10.0331 | -4.01 | -0.79 | 16.36 | 10.11 | -11.4909 | -5.8818 | -46.6127 | -45.4364 | 34.0515 | 4.5456 | -6.3107 | -6.2882 | -29.9037 | -31.7233 | -7.599 | -80.393 | -15.8495 | 3.3105 | -3.8967 | -4.6781 | 39.3449 | -6.1277 | -5.2699 | -19.8 | -21.9583 | 48.1048 | 27.2666 | 0 | 3.01 | 0 | 4.7668 | -13.715 | -5.3604 | -5.6644 | 8.4489 | 27.1906 | -39.766 | 1.7708 |  | 1.7206 | 2.8353 | 2.9339 | 0 | 15.406 | 15.7409 | -14.5687 | 28.8417 | 29.2112 | -5.4049 |  | 16.1147 | -19.99 | -5.1551 | 0.2538 | 3.65 | -0.14 | -15.994 | 3.4654 | 1.693 | 1.227 |  | 2.34 | -19.7597 | -12.9551 | -2.69 | 29.1348 |  | 11.284 | -1.1557 | -1.521 | 3.9699 | 0.0154 |  | -13.2186 | 60.0255 | 3.9268 | -12.5855 | 4.7402 | 4.7861 | 120.6164 | -4.2103 | -6.3936 | 13.1238 | 1.8139 | 7.9049 | 8.1576 | 1.3258 | 13.7514 | 15.4141 | 2.1 | -3.8498 | 8.6874 | 58.7604 | 81.9595 | 10.3387 |  | -16.8602 | -13.0563 | 0 | 0 | 34.7515 | 35.4877 | -10.578 | -10.3474 | -16.1356 | -16.2837 | 16.65 | 17 | -23.8 | -23.6 | -0.2628 | -4.72 | 56.4565 | 24.3633 | 24.3713 | -16.6 | -34.7 | -6.4 | -6.5 |  |  | -63.2243 | 74.0964 | -227.5947 | 6.8755 | -27.0498 | 127.8408 | 37.6308 | 92.8281 | 113.6272 | 67.4353 | 25.435 | 25.0961 | 15.1743 | 229.7795 | -206.3699 | 39.9485 | -15.2861 | -1.0779 | 2.325 | -9.68 | -2.528 | -2.534 | 7.52 | -4.64 | -3.1712 | -0.7889 | 4.7196 | -7.9973 | 3 | -1.492 | -0.309 |  |  | 3.6464 | 4.702 | 2.7721 |  | 25.3 | 3.6557 | 0.6 | 327.67 | -12.9018 | -8.4152 | -16.3041 | -12.8928 | 0 | -9.1781 | 7.1404 | -21.3 | 7.5 | 33.0264 | -91.7904
01/10/2026 | 19:30 |  | 6.1285 | -12.1014 | 7.4532 | 9.5862 |  | 22.9196 |  | 23.4758 | 9.9507 | 9.695 | -15.54 | -22 | -2.2 | 3.312 | -11 | 0.7942 | -6.1928 | 8.2623 | 8.3891 | 14.2456 | 2.9708 | -1.5417 | 2.079 |  | -1.4594 | 0.652 | 0.649 | 5.137 | -2.22 | -6.6 | 0.422 | 0.386 | 5.44 | 5.49 |  | -11.92 | -12.11 | 5.0363 | 2.4753 | 12.2186 | 16.3632 | -15.4034 | -0.7251 | -0.1764 | -0.939 | -0.9256 | -14.8031 | -14.7722 |  | 7.9611 | 139.541 | 3.1441 | -0.8 | -0.8 | -24.6928 | -24.5985 | -2.2439 |  | 3.0316 | 5.9514 | 3.608 | 2.4293 | -67.4764 | 83.8954 | 83.8954 | 12.8417 | -34.3596 |  |  |  | 23.8312 | 8.58 | 8.84 | -7.59 | 4.02 | -27.591 | -27.3231 | 41.9946 | 41.2281 |  | 22.9095 | 22.5915 | 2.9856 | 0 | -1.728 | 0.186 | -13.3 | -13.3 | -3.22 | 37.6747 | 38.0885 | 35.976 | 66.2447 | 66.408 | -28.9429 | -49.9314 | -24.8196 | 3.6137 | 23.16 | 9.22 | 10.7861 | 9.964 | -9.7631 |  |  |  | 8.7999 |  | -4.0906 | -44.7 | -44.5 | -2.6501 | 11.6 | 11.38 | 15.92 | 6.78 | -1.86 | 8.2925 | -9.293 | -4.97 | -0.74 | 17.35 | 9.68 | -10.6909 | -5.3091 | -45.6158 | -44.3182 | 32.0099 | 2.4218 | -8.2906 | -8.0957 | -29.7457 | -30.7872 | -7.115 | -82.6821 | -11.6999 |  | -3.7322 | -4.3367 | 38.1623 | -5.4278 | -5.1935 | -16.9 | -21.8405 | 48.0775 | 26.0386 |  | 0 | 0 | 4.8649 | -12.2924 | -5.6041 | -5.8987 | 6.3898 | 25.6667 | -39.2696 | 1.5737 |  | 1.5438 | 3.1948 | 3.8675 | 2.5447 | 14.4012 | 14.0663 | -15.0711 | 27.7654 | 27.809 | -4.7497 |  | 17.6968 | -18.73 | -5.0551 | 0.2895 | 3.93 | 0.09 | -17.687 |  | 1.651 | 1.489 |  | 3.32 | -20.6189 | -13.3961 | -2.16 | 30.408 |  | 12.0308 | -1.2276 | -1.6684 | 3.8644 | 0.0154 |  | -12.2554 | 58.7195 | 4.9307 | -12.7354 | 6.1208 | 7.2433 | 121.573 | -4.4476 | -6.6802 | 12.9536 | 1.9032 | 7.9562 | 8.1576 | 1.3449 | 13.9849 | 16.0264 | 3.35 | -2.1273 | 12.7906 | 57.371 | 83.0691 | 8.9611 |  | -16.7035 | -12.7213 | -9.6928 | -10.8165 |  |  | -11.6618 | -11.5482 | -16.1659 | -15.6809 | 15.16 | 15.37 | -22.4 | -22.4 | -0.4916 | -5.6 | 58.7434 | 25.5924 | 25.4415 | -16.3 | -33.9 | -5.5 | -5.6 | -18.317 |  | -63.5275 | 71.3155 | -229.3533 | 4.5089 | -29.446 | 123.8225 | 37.0385 | 91.4728 | 114.9797 | 69.5536 | 24.4836 | 23.8396 | 13.4939 | 230.1553 | -207.8594 | 39.441 | -12.455 | -1.6394 | 0.033 | -8.8 | -2.502 | -2.505 | 6.88 | -4.56 | -3.3156 | -1.0544 | 5.1591 | -7.9393 | 2.6 | 0.941 | 0.5 |  |  | 4.401 | 3.3287 | 4.3547 |  | 25 | 4.9426 | 0.58 | 327.67 | -12.7748 | -8.3433 | -15.4945 | -12.7391 | 0 | -9.2387 | 8.2919 | -20.8 | 7.4 | 35.7887 | -98.3468
01/10/2026 | 20:00 |  | 5.8622 | -11.6382 | 8.4622 | 9.8196 |  | 22.0698 |  | 24.9868 | 10.6687 | 10.3244 |  | -19.8 | -2.2 | 3.312 | -8.8 | 0.5906 | -5.6944 | 7.8199 | 7.9385 | 13.4765 | 2.5385 | -1.4701 | 2.1328 |  | -1.4497 | 0.491 | 0.503 | 5.327 | -4.44 | -8.8 | 0.429 | 0.387 | 4.85 | 4.89 |  | -12.73 | -12.74 | 5.9424 | 2.6756 | 11.7448 | 15.8301 | -15.4992 | -1.145 | -0.544 | -0.854 | -0.5881 | -15.0104 | -14.8751 |  | 10.579 | 137.3443 | 2.1617 | -0.7 | -0.7 | -25.7276 | -25.3478 | -2.3238 |  | 3.1632 | 5.7103 | 3.5959 | 2.4465 | -79.989 | 84.7499 | 84.7499 | 17.4037 | -45.5334 |  |  |  |  | 8.32 | 8.6 | -7.96 | 3.24 | -25.3137 | -25.3137 | 40.5496 | 39.2414 |  | 19.6965 | 19.6921 | 3.2617 |  | 1.728 | 0.189 | -13.2 | -13.2 | -3.3 | 36.7766 | 36.5694 | 34.9774 | 67.2471 | 67.5703 | -29.7263 | -49.3565 | -25.9968 | 3.4635 | 25.37 | 9.78 | 10.4736 | 9.4757 | -9.8029 |  |  |  | 7.9716 |  | -4.1114 | -44.3 | -44.4 | -2.782 | 10.9 | 11.14 | 15.2 | 6.18 | -1.82 | 7.8895 | -9.0605 | -4.67 | -0.77 | 17.36 | 9.45 | -10.3455 | -5.3273 | -44.1612 | -43.4 | 29.8952 | 2.2161 | -8.3975 | -8.0641 | -30.2121 | -30.833 | -7.075 | -88.3516 | -7.4493 |  | -3.5694 | -4.2147 | 36.6542 | -5.0698 | -4.4148 | -17.3 | -20.8948 | 49.4024 | 24.6112 |  | 0 | 0 | 4.5207 | -10.7766 | -6.0185 | -6.3313 | 6.3213 | 24.8406 | -38.5717 | 1.7447 |  | 1.6662 | 3.113 | 3.0979 | 0 | 12.5592 | 12.3918 | -11.2196 | 26.3548 | 25.9576 | -3.8438 |  | 16.022 | -18.96 | -4.6551 | 0.2538 | 3.45 | 0.96 | -16.4736 | 1.4405 | 1.782 | 1.83 | 1.798 | 4 | -21.6807 | -14.5691 | -2.06 | 30.7761 |  | 11.9448 | -1.1744 | -1.7049 | 3.8068 | 0.0154 |  | -11.9518 | 58.2946 | 4.1434 | -12.859 | 4.9722 | 4.9923 | 118.036 | -4.69 | -6.3717 | 12.4025 | 1.4624 | 8.63 | 8.7667 | 0.8935 | 14.8222 | 16.2659 | 2.51 | 0 | 19.4931 | 57.9074 | 86.2374 | 10.2277 |  | -17.0255 | -12.7966 | -10.1123 | 0 |  |  | -10.0313 | -9.8761 | -15.5549 | -15.4391 | 14.43 | 14.78 | -23.9 | -23.8 | -0.5447 | -4.96 | 54.7966 | 28.65 | 28.5085 | -16.5 | -34.5 | -6.4 | -6.7 |  |  | -58.6912 | 65.5984 | -229.1174 | 5.6367 | -28.9807 | 124.3833 | 36.0922 | 91.1297 | 114.2567 | 69.3726 | 26.4462 | 24.8385 | 16.3778 | 228.1623 | -205.5438 | 40.1043 | -14.5841 | -3.3045 | 1.926 | -8.24 | -2.475 | -2.478 | 6.8 | -4.64 | -3.3525 | -0.7889 | 4.9241 | -8.0278 | 2.6 | 0.827 | -0.074 |  |  | 3.0562 | 3.9271 | 3.2314 |  | 25.7 | 4.3633 | 0.47 | 327.67 | -12.8072 | -8.8626 | -15.6453 | -12.9272 |  | -8.4663 | 7.2474 | -21.6 | 7.7 | 43.5777 | -106.3266
01/10/2026 | 20:30 |  | 5.7245 | -11.3686 | 10.6075 | 10.168 |  | 20.8588 |  | 25.4974 | 11.0617 | 10.7582 |  | -19.8 | -4.4 | 3.312 | -8.8 | 0.9941 | -4.6949 | 7.3367 | 7.3573 | 12.4522 | 2.6041 | -1.4949 | 2.1422 |  | -1.4437 | 0.33 | 0.327 | 1.188 | -4.44 | -11 | 0.032 | 0.406 | 3.99 | 4 |  | -13.81 | -13.85 | 6.8411 | 2.5078 | 11.3576 | 15.6968 | -14.7644 | -1.2585 | -1.0194 | -0.4874 | -0.7091 | -14.6659 | -14.897 |  | 12.0125 | 135.6862 | 2.5113 | -0.7 | -0.7 | -26.7689 | -26.7493 | -2.3731 |  | 3.464 | 6.1349 | 2.5557 | 1.8302 | -96.9573 | 85.818 | 85.1161 | 22.1797 | -57.9602 |  |  |  | 22.8033 | 8.09 | 8.18 | -8.35 | 3.26 | -26.5193 | -26.7872 | 36.3674 | 35.6181 |  | 22.8239 | 22.6032 | 3.3379 |  | 1.728 | 0.142 | -15.8 | -15.2 | -3.42 | 36.1214 | 36.3673 | 34.8472 | 69.8061 | 70.1512 | -30.9941 | -50.3495 | -27.8284 | 3.5982 | 24.77 | 9.76 | 10.4736 | 9.2804 | -9.7564 |  |  |  | 4.982 |  | -4.0608 | -44.5 | -42.9 | -2.2559 | 9.7 | 11.56 | 13.94 | 5.34 | -2.26 | 8.5715 | -5.6228 | -4.93 | -0.76 | 16.73 | 9.24 | -7.4364 | -3.6455 | -42.0726 | -42.1182 | 31.0961 | 2.7311 | -7.6292 | -7.571 | -29.75 | -30.5973 | -7.664 | -93.8772 | -3.0561 | 2.8803 | -3.6611 | -4.3356 | 36.4728 | -4.8098 | -4.3821 | -17.4 | -20.7947 | 49.2125 | 24.4447 |  | 0 | 0 | 4.3826 | -9.3096 | -6.2048 | -6.5178 | 6.5302 | 24.4201 | -38.6476 | 1.5614 |  | 1.5301 | 3.6087 | 4.0623 | 2.8152 | 13.7314 | 13.564 | -15.2385 | 24.1511 | 23.8158 | -4.6278 |  | 19.9283 | -16.03 | -1.565 | 0.2795 | 1.98 | 1.11 | -20.5431 |  | 1.729 | 1.894 |  | 4.71 | -21.7697 | -13.9031 | -1.35 | 32.9892 |  | 12.1374 | -1.1818 | -1.7151 | 3.7597 | 0.0154 |  | -12.2534 | 59.2966 | 4.2292 | -13.2883 | 6.531 | 6.3893 | 113.0962 | -4.9126 | -6.4091 | 12.4393 | 1.6878 | 8.1246 | 8.2683 | 0.9979 | 15.3759 | 17.9514 | 2.51 |  | 19.7961 | 57.4101 | 88.4686 | 10.3626 |  | -17.7117 | -14.1672 | 0 | 0 |  |  | -9.667 | -9.5026 | -14.9859 | -14.9893 | 13.45 | 13.69 | -22.6 | -22.8 | -0.4038 | -4.88 | 55.2202 | 28.9975 | 29.2691 | -16.7 | -35.5 | -7.7 | -7.4 |  |  | -56.7435 | 67.7945 | -228.3581 | 6.2579 | -28.1017 | 128.7798 | 38.8865 | 89.0244 | 112.9791 | 68.6235 | 23.5969 | 22.9836 | 20.1242 | 229.6299 | -206.0599 | 41.6671 | -16.2019 | -2.201 | 1.424 | -8 | -2.397 | -2.401 | 6.08 | -4.64 | -3.003 | -0.6149 | 4.6586 | -8.4947 | 2.5 | 1.269 | 1.391 |  |  | 3.6377 | 4.1616 | 4.27 |  | 26.1 | 4.2296 | 0.39 | 327.67 | -13.7514 | -8.3047 | -15.1085 | -13.1017 |  | -8.2364 | 6.5047 | -22.3 | 8.3 | 48.3512 | -109.5982
01/10/2026 | 21:00 |  | 5.4672 | -11.0657 | 10.4894 | 9.7654 |  | 20.0976 |  | 26.6437 | 11.5166 | 11.3412 |  | -19.8 | -4.4 | 3.312 | -8.8 | 1.0731 | -4.1435 | 7.2284 | 7.2133 | 12.4279 | 3.8065 | -1.3913 | 2.2153 |  | -1.4367 | 0.074 | 0.1 | 1.028 | -4.44 | -11 | 0.1 | 0.401 | 1.56 | 1.46 |  | -14.57 | -14.34 | 6.9642 | 2.4049 | 11.0497 | 15.3702 | -14.679 | -2.3432 | -1.8646 | -0.6289 | -0.5029 | -14.3178 | -14.8218 |  | 12.4324 | 136.856 | 3.7744 | -0.9 | -0.9 | -27.5693 | -26.8311 | -2.3223 |  | 4.425 | 4.8086 | 2.5092 | 1.6838 | -105.8687 | 85.757 | 85.818 | 24.7291 | -64.4663 |  |  |  | 23.8012 | 8.55 | 8.17 | -8.35 | 4.17 | -25.9835 | -25.9835 | 34.5468 | 34.5626 |  | 22.0772 | 22.0017 | 4.2227 |  | 1.728 | 1.168 | -16.6 | -16.4 | -3.44 | 35.5553 | 36.0623 | 33.6708 | 71.5074 | 72.1785 | -32.6581 | -50.4746 | -29.8919 | 3.9124 | 25.02 | 9.84 | 9.8486 | 8.8898 | -9.8424 |  |  |  | 4.5959 |  | -4.2909 | -43.5 | -42.9 | -2.345 | 8.5 | 13.32 | 12.76 | 4.44 | -2.8 | 7.9825 | -5.4153 | -5.18 | -0.77 | 15.8 | 8.7 | -7.4909 | -3.8364 | -42.2168 | -41.3091 | 30.1788 | 1.5231 | -8.983 | -8.6664 | -31.3311 | -30.8919 | -7.11 | -96.4967 | -5.7334 |  | -3.5559 | -4.1239 | 37.8171 | -4.5485 | -3.966 | -19.6 | -20.3677 | 47.7871 | 24.0235 |  | 2.25 | 0 | 4.3865 | -7.6025 | -6.4273 | -6.7457 | 6.5163 | 24.1526 | -40.1297 | 1.6258 |  | 1.5688 | 3.4474 | 3.3983 | 0 | 12.7267 | 13.0616 | -14.9036 | 24.2339 | 24.2261 | -5.6336 |  | 16.3003 | -16.15 | -1.425 | 0.1916 | 1.88 | 2.67 | -16.7195 | 3.8542 | 1.681 | 3.179 |  | 7.51 | -18.8947 | -11.4296 | -1.13 | 34.9166 |  | 12.706 | -1.1835 | -1.6068 | 3.5745 | 0.0614 |  | -12.917 | 60.7023 | 4.2292 | -13.2883 | 5.1255 | 5.5958 | 108.9887 | -3.652 | -6.9487 | 8.4379 | 1.3148 | 7.6852 | 7.8877 | 0.6783 | 14.1396 | 16.546 | 2.1 | 0 | 19.2501 | 57.03 | 86.3901 | 9.2667 |  | -17.6629 | -14.0914 | 0 | -10.4685 | 39.7976 | 40.0255 | -8.8896 | -8.7215 | -13.5384 | -13.3281 | 16.61 | 16.98 | -24.2 | -24.7 | -0.2444 | -5.04 | 57.9848 | 28.7403 | 28.3181 | -16.9 | -36.3 | -7.1 | -7.1 | -18.3231 |  | -59.1701 | 65.0943 | -228.4779 | 8.9093 | -27.928 | 124.8461 | 37.1324 | 94.4158 | 112.288 | 72.1035 | 26.8452 | 23.7174 | 12.6213 | 229.9776 | -205.1387 | 36.3322 | -14.0089 | -2.0618 | 3.186 | -8.08 | -2.37 | -2.374 | 6.24 | -5.12 | -2.5459 | -0.6729 | 4.9821 | -8.4947 | 3 | 1.865 | 1.481 | 0.8821 | 1.1063 | 3.9728 | 3.1914 | 3.1048 |  | 26.7 | 4.6064 | 0.25 | 327.67 | -12.4943 | -9.2961 | -15.2206 | -12.6238 | 2.457 | -7.9569 | 5.8018 | -23 | 8.9 | 45.5199 | -112.7287
01/10/2026 | 21:30 |  | 5.2397 | -10.8004 | 7.7544 | 8.1595 |  | 18.5723 |  | 23.1438 | 10.2557 | 9.6401 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 1.055 | -7.9892 | 6.5612 | 6.4878 | 10.9983 | 3.8358 | -1.417 | 2.1383 |  | -1.3178 | -0.029 | 0.025 | 4.052 | -4.44 | 0 | -0.598 | 0.346 | 0.86 | 0.74 |  | -13.05 | -13.06 | 6.2532 | 2.5054 | 10.4572 | 14.3334 | -15.5328 | -6.2192 | -6.3685 | 17.7932 | 30.2509 | -16.3708 | -16.0835 |  | 17.5345 | 117.9672 | 2.3221 | -0.9 | -0.9 | -24.7729 | -22.903 | -2.1433 |  | 3.2083 | 4.7642 | 2.4444 | 1.6712 | -92.5321 | 83.0408 | 83.224 | 24.5792 | -60.2755 |  |  |  | 21.7454 | 8.29 | 8.01 | -8.99 | 3.6 | -25.1797 | -25.4477 | 35.6503 | 34.8462 |  | 21.4626 | 21.6841 | 1.0239 |  | 1.728 | 1.175 | -18.2 | -17.6 | -3.42 | 34.3003 | 34.0207 | 32.5794 | 71.8216 | 71.3368 | -31.1752 | -49.9373 | -28.9807 | 3.1917 | 23.59 | 9.18 | 9.3799 | 8.3038 | -9.577 |  |  |  | 3.0501 |  | -4.0034 | -41 | -40.6 | -2.3059 | 7.3 | 10.98 | 11.14 | 3.49 | -2.3 | 12.3225 | -4.7753 | -5.64 | -0.92 | 15.44 | 8.12 | -6.6545 | -3.3 | -41.4709 | -40.2545 | 30.4108 | -0.2902 | -10.1446 | -10.1635 | -27.4337 | -27.3704 | -7.896 | -96.1213 | -2.5264 |  | -3.3817 | -3.7578 | 32.6538 | -7.3114 | -6.9565 | -19.4 | -22.5662 | 48.7145 | 18.6991 |  | 2.2 | -0.1 | 3.9862 | -11.2871 | -6.5152 | -6.7925 | 7.1133 | 19.3592 | -35.4871 | 1.5982 |  | 1.5497 | 3.5325 | 3.8786 | 0 | 12.0569 | 12.3918 | -14.4012 | 23.4243 | 23.3243 | -5.8513 |  | 16.4858 | -16.17 | -1.515 | 0.1916 | 1.95 | 2.73 | -16.6701 |  | 1.656 | 2.853 |  | 7.24 | -19.329 | -11.8258 | -1.28 | 35.0028 |  | 12.542 | -1.6454 | -2.1142 | 3.3995 | 0.0614 |  | -13.5102 | 63.6561 |  |  | 5.4786 | 6.0345 | 110.2994 | -4.7058 | -5.5424 | 9.8378 | 2.1663 | 7.0983 | 7.3577 | 1.5054 | 15.432 | 17.4081 | 2.51 | 0 | 20.2537 | 56.5271 | 86.8607 | 9.3089 |  | -17.5653 | -15.0484 | 0 | 0 |  |  | -10.5735 | -10.4175 | -11.5786 | -11.1874 | 17.71 | 17.98 | -24.7 | -24.9 | -0.4733 | -5.28 | 53.7847 | 30.0389 | 30.2361 | -17.5 | -37.8 | -6.4 | -6.4 | -18.4083 |  | -58.3433 | 66.0855 | -226.8272 | 7.9029 | -28.6662 | 124.0974 | 37.8765 | 93.7449 | 113.1486 | 68.8974 | 26.3368 | 26.0524 | 14.6078 | 229.6327 | -205.004 | 39.6458 | -12.398 | -2.9285 | 1.428 | -7.84 | -2.359 | -2.366 | 5.68 | -4.8 | -2.1886 | -0.7309 | 5.0401 | -8.4062 | 3.3 | 1.735 | 2.308 |  |  | 3.9856 | 3.4283 | 2.3626 |  | 27.9 | 5.0976 | 0.2 | 327.67 | -13.636 | -9.4263 | -14.7722 | -13.0023 | 0 | 0 | 5.4624 | -24.4 | 9.6 | 48.3351 | -115.9964
01/10/2026 | 22:00 |  | 5.0179 | -10.5358 | 7.8526 | 8.2242 |  | 17.5623 |  | 24.6665 | 10.7947 | 10.6714 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 1.0173 | -7.4876 | 6.3616 | 6.2379 | 10.6329 | 4.8364 | -1.4508 | 2.2289 |  | -1.3662 | -0.013 | 0.016 | 4.25 | -11.1 | -2.2 | -0.723 | 0.34 | 1.28 | 1.46 |  | -14.37 | -14.35 | 6.304 | 2.7259 | 9.0381 | 13.1485 | -17.0537 | -4.1886 | -3.1578 | 7.1563 | 9.6898 | -15.0626 | -16.3749 |  | 15.061 | 114.9619 | 3.8704 | -1.7 | -1.7 | -24.505 | -23.1185 | -2.4322 |  | 2.9051 | 4.3906 | 1.6525 | 1.0891 | -95.8586 | 82.1863 | 81.7896 | 33.2297 | -69.3532 |  |  |  | 20.6078 | 8.26 | 7.6 | -10.29 | 3.04 | -24.9118 | -24.6439 | 34.6817 | 34.0922 |  | 20.5591 | 20.2125 | 2.1908 |  | 2.6836 | 1.28 | -19.8 | -19.2 | -3.13 | 31.5932 | 31.812 | 29.7669 | 72.3793 | 71.9756 | -29.9985 | -51.1275 | -28.4115 | 3.2934 | 21.93 | 8.47 | 8.5986 | 7.6202 | -9.0934 |  |  |  | 4.6481 |  | -3.8591 |  | -40.8 | -2.1204 | 5.5 | 9.78 | 9.46 | 2.08 | -2.15 | 12.4155 | -6.1153 | -5.08 | -1.07 | 15.04 | 7.32 | -8.1273 | -4.0545 | -40.8524 | -40.2364 | 24.6702 | -3.7353 | -13.6239 | -13.8402 | -24.7222 | -24.2314 | -7.805 | -106.4761 | 5.2017 | 4.5437 | -5.3788 | -5.9484 | 31.5671 | -9.0514 | -8.4336 | -16.9 | -24.221 | 49.7723 | 17.1448 |  | 0 | 0 | 3.6622 | -13.3264 | -6.1545 | -6.368 | 6.759 | 17.6943 | -34.5766 | 1.3686 |  | 1.3467 | 3.8378 | 3.9774 | 2.4491 | 11.0521 | 11.2196 | -13.0616 | 23.0461 | 22.5522 | -4.6495 |  | 16.2905 | -15.82 | -1.475 | 0.2145 | 1.96 | 2.72 | -16.3672 |  | 1.686 | 3.001 |  | 7.05 | -20.948 | -12.8143 | -1.3 | 34.6997 |  | 12.4685 | -1.277 | -1.6746 | 3.1899 | 0.0614 |  |  | 63.1475 |  |  | 5.3387 | 5.9823 | 110.3346 | -5.4548 | -6.3794 | 9.9345 | 2.1743 | 6.6076 | 6.7565 | 1.5894 | 15.8673 | 18.6182 | 0.84 | 0 | 24.2546 | 55.1381 | 89.9667 | 10.2511 |  | -18.027 | -14.8987 | 0 | 0 |  |  | -10.5151 | -10.3964 | -10.682 | -10.4901 | 18.02 | 18.22 | -26.3 | -25.9 | -0.4038 | -6.64 | 53.189 | 29.7626 | 29.3262 | -17.9 | -39.1 | -5.9 | -6 | -18.2953 |  | -60.258 | 69.9925 | -229.422 | 8.6968 | -28.0322 | 121.7431 | 39.8725 | 94.6043 | 111.8964 | 66.1217 | 26.2116 | 24.7397 | 13.4776 | 226.5854 |  | 36.4387 | -10.836 | -2.2254 | 5.095 | -8.8 | -2.276 | -2.281 | 6.56 | -4.96 | -2.3159 | -0.4074 | 4.3961 | -7.9667 | 2.8 | -0.041 | -0.115 | 2.6279 | 3.1311 | 3.6838 | 3.7992 | 2.6461 |  | 28.5 | 5.0484 | 0.17 | 327.67 | -13.4838 | -8.5451 | -15.3369 | -13.3525 | 0 | -7.4409 | 5.504 | -25 | 10.1 | 55.9339 | -115.0449
01/10/2026 | 22:30 |  | 4.3202 | -9.7063 | 7.7023 | 6.9391 |  | 15.9725 |  | 21.6851 | 9.1707 | 8.5341 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 1.0214 | -7.1915 | 5.6 | 5.5566 | 9.5962 | 4.806 | -1.4508 | 2.1461 |  | -1.2852 | -0.565 | -0.511 | 3.853 | -13.32 | -4.4 | -0.604 | 0.334 | -2.57 | -2.45 |  | -13.23 | -13.28 | 5.1663 | 3.2686 | 13.3199 | 15.4718 | -11.3012 | -5.5891 | -4.6356 | 22.6947 | 16.8508 | -11.9394 | -11.7389 |  | 11.1779 | 91.4707 | 5.8272 | -2.5 | -2.4 | -27.1734 | -26.0551 | -2.2277 |  | 5.3474 | 3.067 | 1.3906 | 1.0402 | -95.7671 | 18.4027 | 18.7994 | 75.8534 | -150.9195 |  |  |  | 16.3365 | 8.85 | 8.05 | -10.53 | 3.45 | -25.5816 | -25.5816 | 36.3799 | 35.9078 |  | -3.5868 | -4.0814 | 5.2035 |  | 4.4116 | 1.113 | -8.2 | -8.8 | -2.87 | 24.4361 | 24.7996 | 23.4368 | 39.305 | 38.8059 | -35.5059 | -11.4317 | -35.7639 | 3.1642 | 20.23 | 7.57 | 7.8174 | 6.839 | -8.6773 |  |  |  | 4.511 |  | -3.5949 | -23.6 | -22.8 | -1.8164 | 3.7 | 8.42 | 7.62 | 0.82 | -1.91 | 12.4465 | -5.7103 | -11.82 | -4.03 | 21.4 | 5.76 | -8.2182 | -4.3273 | -41.8612 | -40.9636 | 23.1882 | -5.5236 | -15.1287 | -15.0205 | -26.1407 | -25.7812 | -7.736 | -151.4397 | 1.0579 | 4.975 | -5.5735 | -6.274 | 30.2083 | -10.0643 | -9.2895 | -13.9 | -23.8231 | 52.4525 | 16.4509 |  | 0 | 0.1 | 3.5022 | -14.2985 | -6.201 | -6.4662 | 7.5374 | 17.4579 | -33.8255 | 1.4848 |  | 1.4194 | 3.8801 | 4.0044 | 2.5096 | 12.8941 | 12.2243 | -11.387 | 23.2512 | 23.9992 | -4.3959 | 0 | 16.813 | -15.96 | -1.515 | 0.2181 | 1.93 | 2.56 | -16.8671 | 1.9361 | 1.607 | 2.854 |  | 6.19 | -21.9576 | -13.311 | -1.28 | 33.7871 |  | 12.064 | -0.7552 | -1.0876 | 2.9842 | 0.0614 |  | -12.8458 | 63.7985 |  |  | 5.7171 | 6.9743 | 105.2014 | -6.1331 | -7.0191 | 10.8578 | 2.5728 | 5.9777 | 6.092 | 1.9951 | 16.1525 | 17.5704 | -0.84 | 0 | 29.0541 | 45.5382 | 92.19 | 10.5881 |  | -17.6878 | -14.092 | 0 | 0 |  |  | -12.0971 | -11.9734 | -8.8717 | -9.4026 | 19.43 | 19.84 | -26 | -24.8 | -0.4385 | -7.52 | 55.4622 | 28.5751 | 28.6908 | -18.2 | -40 | -5.6 | -5.9 |  |  | -64.9301 | 67.1414 | -227.4811 | 6.7299 | -29.2391 | 120.9945 | 41.6951 | 94.9552 | 111.2655 | 69.2197 | 28.7773 | 25.8548 | 10.5706 | 221.7445 | -206.1256 | 34.4325 | -10.8629 | -2.179 | 5.183 | -7.84 | -2.271 | -2.278 | 5.36 | -4.72 | -2.1222 | -0.9934 | 4.4846 | -7.9973 | 2.6 | 2.208 | 0.826 | 3.0735 | 3.444 | 4.2282 | 3.4907 | 2.7328 |  | 28.8 | 4.7039 | 0.06 |  | -12.6794 | -9.6502 | -15.4957 | -12.9573 | 1.9974 | -7.5778 | 5.5686 | -24.7 | 9.5 | 63.385 | -122.7085
01/10/2026 | 23:00 |  | 4.0104 | -9.2769 | 5.8071 | 6.0272 |  | 14.5793 |  | 21.0274 | 8.4147 | 7.7409 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 1.656 |  | 1.2707 | -8.258 | 5.1434 | 4.9278 | 8.8103 | 4.7771 | -1.5358 | 2.1614 |  | -1.3606 | -0.553 | -0.54 | 4.006 | -15.54 | -6.6 | -0.996 | 0.333 | -3.19 | -3.34 |  | -13.17 | -13.24 | 4.0864 | 3.212 | 11.9712 | 14.4159 | -13.1116 | -6.8189 | -4.2025 | 8.5508 | 12.8521 | -12.3743 | -12.3613 |  | 26.0199 | 92.3765 | 7.3117 | -3.5 | -3.5 | -27.584 | -24.8193 | -2.085 |  | 4.9414 | 2.7748 | 1.2328 | 0.9053 | -80.1416 | 15.4729 | 15.6865 | 68.4034 | -146.2427 |  |  |  | 14.3207 | 8.47 | 7.51 | -11.54 | 2.61 | -27.1891 | -27.1891 | 38.2301 | 37.5015 |  | 3.8126 | 3.794 | 4.7229 |  | 4.2153 | 1.135 | -10.6 | -10.7 | -2.81 | 25.5217 | 25.6 | 23.9153 | 40.4266 | 40.6611 | -33.4653 | -11.4242 | -34.9276 | 2.9012 | 19.35 | 7.43 | 6.8799 | 5.8624 | -7.6864 |  |  |  | 2.6504 |  | -2.8993 |  |  | -1.5796 | 2.7 | 8.1 | 6.62 | 0.03 | -1.89 | 9.7805 | -3.7502 | -11.76 | -7.39 | 23.77 | 4.56 | -5.3273 | -2.8455 | -41.2485 | -40.8091 | 23.4448 | -5.0744 | -14.4337 | -14.6394 | -26.2333 | -25.86 | -7.563 | -140.8079 | 0.9714 | 4.5227 | -5.5957 | -6.2889 | 28.7924 | -10.1069 | -9.6565 | -10.5 | -24.2686 | 51.9335 | 16.2868 |  | -3.89 | 0.2 | 3.3511 | -13.5983 | -5.5953 | -5.896 | 6.6017 | 17.8351 | -32.3247 | 1.4458 |  | 1.4158 | 3.9264 | 3.7691 | 0 | 13.7314 | 14.2338 | -12.3918 | 23.8052 | 23.861 | -7.0558 |  | 15.8364 | -17.32 | -1.485 | 0.165 | 1.93 | 3.38 | -16.0904 |  | 1.607 | 2.391 | 0 | 5.83 | -17.7855 | -11.5969 | -1.3 | 32.8033 |  | 11.9736 | -0.8353 | 0 | 2.7773 | 0.0614 |  | -13.1234 | 64.2988 |  |  | 7.5113 | 6.5199 | 106.3366 | -6.9979 | -7.3035 | 11.2417 | 2.7829 | 5.5162 | 5.5936 | 2.223 | 13.4499 | 15.7873 | -1.26 | 0 | 31.6671 | 45.7949 | 91.1287 | 8.3036 |  | -17.2109 | -14.0434 | -10.8465 | -10.9703 |  |  | -12.0702 | -11.892 | -7.7355 | -7.8346 | 19.58 | 19.77 | -25.2 | -26.2 | -0.4038 | -8.8 | 54.0694 | 24.7659 | 24.6418 | -19.2 | -39.8 | -6.1 | -5.9 | -18.526 |  | -66.4232 | 68.0735 | -228.1602 | 6.6995 | -29.4977 | 119.8531 | 43.6303 | 95.7463 | 112.3645 | 68.3767 | 27.0253 | 26.2601 | 7.3663 | 221.7792 | -204.1002 | 32.173 | -9.9991 | -1.803 | 5.225 | -8.48 | -2.23 | -2.248 | 5.52 | -4.32 | -2.2408 | -1.9028 | 4.9241 | -7.5273 | 2.9 | 2.866 | 2.904 | 2.8764 |  | 4.5026 | 4.0417 | 3.2859 |  | 28.6 | 4.41 | -0.06 | 327.67 | -11.1685 | -10.5048 | -16.0294 | -10.7867 | 3.583 | 0 | 4.8063 | -24.8 | 9.2 | 59.8873 | -120.2054
01/10/2026 | 23:30 |  | 3.5757 | -8.7273 | 6.9383 | 5.8958 |  | 13.0599 |  | 21.5322 | 9.0147 | 8.5585 | -2.22 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -19.8 | 1.372 | -8.5938 | 4.7763 | 4.7212 | 8.2898 | 5.0388 | -1.533 | 2.2402 |  | -1.2777 | -0.842 | -0.781 | 4.212 | -17.76 | -4.4 | -1.311 | 0.327 | -5.55 | -5.31 |  | -13.7 | -13.67 | 3.9811 | 2.7632 | 11.9172 | 13.687 | -13.3506 | -4.678 | -4.2558 | 24.4054 | 22.8274 | -10.9443 | -12.5724 |  | 52.6592 | 95.9572 | 7.5201 | -3.4 | -3.5 | -26.9822 | -27.6288 | -1.9395 |  | 7.551 | 3.1607 | 0.8629 | 0.6252 | -75.106 | 15.8086 | 15.7781 | 70.5851 | -157.7775 |  |  |  | 13.3027 | 8.38 | 7.33 | -11.73 | 2.98 | -27.8589 | -27.591 | 38.6994 | 38.2758 |  | 4.7064 | 4.4937 | 7.6719 |  | 4.4116 | 0.868 | -11.2 | -11.5 | -3.06 | 25.122 | 24.7021 | 23.3888 | 41.6462 | 41.9915 | -34.6453 | -12.6279 | -33.3923 | 2.7797 | 18.01 | 6.7 | 5.7861 | 4.7882 | -7.3468 |  |  |  | 0.4907 |  | -2.9751 | -21.1 |  | -1.1719 | 1.5 | 7.14 | 5.44 | -0.78 | -1.96 | 10.7105 | -1.9326 | -11.96 | -7.18 | 22.31 | 3.34 | -4.0909 | -1.9818 | -40.7979 | -40.1909 | 20.6664 | -7.0288 | -16.2336 | -16.1152 | -26.9073 | -25.8309 | -7.433 | -143.8321 | -1.1753 |  | -5.7106 | -6.3338 | 28.7046 | -9.6377 | -8.9794 | -10.5 | -24.5045 | 50.2571 | 15.6583 |  | -4.96 | 0.1 | 3.4085 | -12.7372 | -5.782 | -6.1743 | 6.7278 | 17.6687 | -33.0582 | 1.5229 |  | 1.4815 | 3.8714 | 4.3003 | 2.9598 | 15.0711 | 14.9036 | -16.4107 | 24.4815 | 24.4438 | -9.7541 |  | 14.7768 | -18.57 | -1.445 | 0.165 | 1.88 | 3.82 | -14.5093 |  | 1.589 | 2.764 |  | 5.99 | -12.9372 | -5.0869 | -1.87 | 33.7339 |  | 13.3335 | -1.2134 | -1.4647 | 2.5306 | 0.0614 |  | -12.8458 | 65.7657 |  |  |  |  | 100.8799 | -7.9427 | -7.3607 | 12.7249 | 3.1033 | 5.2379 | 5.3247 | 2.4361 | 14.5375 | 15.8265 | -2.93 | 5.8193 | 34.6241 | 44.608 | 89.0646 | 8.2798 |  | -16.6666 | -14.967 | 0 | 0 | 37.8059 |  | -12.5413 | -12.3909 | -9.1269 | -8.98 | 19.76 | 20.01 | -26.1 | -26.6 | -0.2976 | -8 | 53.2589 | 25.8507 | 25.8766 | -18.9 | -41.4 | -5.5 | -5.6 |  |  | -66.6852 | 67.125 | -229.1846 | 8.5446 | -29.0751 | 115.4044 | 42.0931 | 95.8597 | 111.1453 | 61.9865 | 29.1436 | 26.0473 | 12.7107 | 217.8469 | -204.2328 | 29.4309 | -5.2127 | -1.7102 | 10.048 | -8.72 | -2.175 | -2.167 | 5.52 | -4.56 | -2.1483 | -1.1704 | 5.0126 | -7.4388 | 2.6 | 0.713 | 0.056 |  |  | 2.4339 | 3.1676 | 3.8299 |  | 28.6 | 5.1009 | -0.11 | 327.67 | -11.2818 | -10.8702 | -15.8145 | -10.7324 | 2.5623 | 0 | 5.0988 | -25.3 | 9.1 | 62.8134 | -121.0254
02/10/2026 | 00:00 |  | 3.2213 | -8.2317 | 6.751 | 5.8306 |  | 13.7239 |  | 22.4384 | 9.7357 | 9.3647 | -2.22 | -28.6 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 1.2135 | -6.7478 | 4.65 | 4.6849 | 8.2151 | 5.0503 | -1.2941 | 2.0674 |  | -1.313 | -1.134 | -1.103 | 3.534 | -17.76 |  | -1.182 | 0.327 | -7.31 | -7.35 |  | -14.59 | -14.58 | 3.4707 | 2.8597 | 11.2975 | 13.0393 | -11.655 | -5.2197 | -4.894 | 0.5321 | 1.0709 | -10.0531 | -10.9316 |  | 12.6635 | 96.2157 | 8.6225 | -3.6 | -3.6 | -28.9617 | -28.6701 | -2.2857 |  | 8.5723 | 3.4365 | 0.9839 | 0.7231 | -104.1902 | 18.5552 | 18.5552 | 82.8399 | -167.3663 |  |  |  | 17.1948 | 11.31 | 0 | -9.72 | -2.39 | -28.3947 | -27.9928 | 39.2312 | 39.1416 |  | 4.655 | 4.6035 | 8.4086 |  | 4.608 | 1.075 | -13 | -13 | -3.06 | 23.9808 | 24.0162 | 22.8711 | 43.349 | 43.398 | -35.6427 | -14.373 | -36.1509 | 2.9712 | 17.43 | 6.5 | 5.3174 | 4.3976 | -7.1162 |  |  |  | 2.7409 |  | -2.8528 |  |  | -1.5125 | 0.8 | 5.28 | 4.58 | -1.36 | -1.4 | 11.532 | -3.9702 | -11.73 | -7.49 | 21.86 | 2.43 | -5.5091 | -3.1727 | -41.1289 | -40.6364 | 18.6458 | -9.27 | -18.4091 | -18.7155 | -27.991 | -26.6267 | -7.193 | -154.0779 | 1.881 | 4.969 | -5.7523 | -6.3486 | 28.8505 | -9.8729 | -9.117 | -9.8 | -25.8073 | 48.74 | 16.7712 |  | -5.86 | 0 | 3.4647 | -12.7746 | -5.0094 | -5.2687 | 6.3616 | 18.9428 | -33.969 | 1.3984 |  | 1.3443 | 4.1631 | 4.2849 | 3.7214 | 15.5734 | 15.2385 | -19.9273 | 25.8559 | 25.5619 | -11.5465 |  | 16.4858 | -16.26 | -1.515 | 0.1925 | 2 | 2.71 | -16.3821 |  | 1.583 | 2.836 | 4.4771 | 6.06 | -10.1848 | -1.2525 |  | 33.4795 |  | 13.9086 | -1.4318 | -1.6821 | 2.3878 | 0.0614 |  | -13.3331 | 67.0155 |  |  |  |  | 91.094 | -8.652 | -7.2209 | 13.0046 | 2.9834 | 4.2271 | 4.2172 | 2.3666 | 10.8763 | 12.4193 | -4.19 | 3.828 | 31.5829 | 38.3157 | 95.1889 | 6.2411 |  | -17.083 | -14.2661 | 0 | 0 |  | 37.4096 | -10.0774 | -9.9092 | -8.5376 | -8.1704 | 19.3 | 19.49 | -27.7 | -27.6 | -0.3323 | -7.92 | 50.9141 | 27.0808 | 26.9544 | -18.8 | -41.6 | -5.4 | -5.7 |  |  | -72.5157 | 70.3081 | -230.4491 | 11.7259 | -30.7024 | 112.6798 | 45.5681 | 101.5016 | 107.6903 | 59.6036 | 24.1095 | 28.302 | 6.3808 | 213.016 | -201.6916 | 27.9322 | -7.2006 | -1.0291 | 9.804 | -8.56 | -2.198 | -2.203 | 5.44 | -4.8 | -1.8605 | -1.1704 | 4.8936 | -6.9993 | 2.1 | 0.715 | 1.013 |  |  | 4.3882 | 4.3521 | 3.7518 |  | 29.5 | 5.4779 | -0.19 | 327.67 | -10.3555 | -10.46 | -16.4547 | -10.0261 | 3.4898 | 0 | 5.1896 | -25.7 | 9.3 | 60.5653 | -119.1994
MÁXIMO |  | 0 | 9.1348 | -7.1251 | 10.7682 | 13.0523 | 0 | 24.382 | 0 | 27.4866 | 12.3156 | 11.9439 | -2.22 | -19.8 | 6.6 | 9.108 | -8.8 | 2.3552 | -4.1435 | 8.7035 | 8.8254 | 14.9943 | 5.0503 | -0.3119 | 2.2478 | 0 | -1.1495 | 0.762 | 0.785 | 6.731 | 8.88 | 4.4 | 3.919 | 0.406 | 6.03 | 8.21 | -10 | 0 | -3.62 | 20.1881 | 3.2686 | 18.4217 | 22.478 | -5.3173 | 1.0977 | 1.7549 | 24.4054 | 37.2916 | -7.9978 | -10.9316 | 19.8055 | 52.6592 | 142.6858 | 8.6225 | -0.7 | -0.7 | -17.6031 | -18.5485 | -1.5101 | 0 | 27.4904 | 11.2601 | 6.6223 | 4.3729 | -4.181 | 89.1445 | 89.1445 | 82.8399 | 35.9488 | 0 | 0 | 0 | 36.5252 | 11.31 | 14.38 | 6.47 | 6.55 | -24.9118 | -24.6439 | 47.2517 | 46.9861 | 0 | 25.0211 | 25.1637 | 26.9355 | 0 | 4.9876 | 1.28 | 0.9 | -0.5 | -2.75 | 47.6729 | 47.5717 | 45.4044 | 72.3793 | 72.1785 | -23.2026 | -11.4242 | -21.2772 | 4.7162 | 32.94 | 13.81 | 13.9111 | 12.6984 | -5.084 | 0 | 0 | 0 | 21.7122 | 0 | -1.7798 | -19.1 | -19 | 0.5865 | 15.5 | 32.62 | 20.8 | 10.16 | -0.68 | 18.1815 | -1.9326 | -2.5 | -0.74 | 36.55 | 16.49 | -4.0909 | -1.9818 | -39.1482 | -38.3818 | 62.3868 | 24.8083 | 12.5692 | 12.6364 | -20.5546 | -24.2314 | -7.075 | -22.0929 | 5.2017 | 9.4883 | -3.3817 | -3.7578 | 39.4284 | 0.4611 | -0.0374 | -4.7 | -20.3677 | 52.4525 | 27.2666 | 0 | 3.01 | 0.2 | 7.5216 | -1.4268 | -1.5634 | -1.993 | 9.657 | 27.1906 | -26.5729 | 2.8361 | 0 | 4.0621 | 5.5401 | 5.3699 | 4.3462 | 22.6066 | 22.7741 | -11.2196 | 35.6811 | 35.8017 | -3.8438 | 0 | 24.025 | -15.82 | 0.285 | 0.2895 | 3.93 | 4.06 | -12.9207 | 3.8542 | 2.284 | 3.482 | 4.4771 | 8.27 | -0.3183 | 7.232 | -1.13 | 44.5191 | -0.1 | 13.9454 | 5.9402 | 6.0168 | 3.9699 | 0.0614 | 0 | -11.4805 | 70.4788 | 6.8946 | 0 | 14.855 | 15.5464 | 121.573 | -3.652 | -3.9718 | 15.6522 | 4.5766 | 8.63 | 8.7667 | 4.02 | 16.1525 | 18.6182 | 8.38 | 5.8193 | 34.6241 | 59.2417 | 95.1889 | 10.5881 | 49.9899 | 0 | 6.1029 | 0 | 0 | 41.3471 | 40.0255 | -7.5437 | -7.4574 | -3.9939 | -4.0322 | 32.43 | 32.47 | -21.5 | -20.8 | 0.0705 | 14.8 | 63.7818 | 30.0389 | 30.2361 | -11.1 | -33.5 | -0.4 | -0.5 | -17.889 | 0 | -56.7435 | 84.8714 | -222.1974 | 18.8282 | -25.3914 | 128.7798 | 114.3775 | 133.2013 | 123.5493 | 72.1035 | 29.3114 | 30.0125 | 28.3174 | 234.6025 | -162.1708 | 117.7349 | -5.2127 | 0.5872 | 10.694 | -7.84 | -2.004 | -2.018 | 11.04 | -2.96 | -1.202 | 3.4012 | 7.0909 | -4.6281 | 4.5 | 2.866 | 2.904 | 3.0735 | 3.444 | 5.4281 | 4.702 | 4.5803 | 0 | 33.9 | 6.8838 | 1.31 | 327.67 | 3.5632 | 4.9778 | -14.7722 | 4.6539 | 13.2137 | 0 | 11.0895 | -20.4 | 15.9 | 63.385 | -34.7939
MÍNIMO |  | 0 | 3.2213 | -12.1236 | 2.5755 | 5.8306 | 0 | 11.4233 | 0 | 16.5025 | 6.7848 | 6.7305 | -31.08 | -35.2 | -4.4 | 1.656 | -24.2 | 0.5906 | -10.3321 | 3.7625 | 3.563 | 6.52 | 1.965 | -1.5417 | 1.0234 | 0 | -1.491 | -1.134 | -1.103 | 1.028 | -17.76 | -11 | -3.358 | 0.283 | -15.84 | -15.8 | -10 | -16.5 | -16.94 | -2.0532 | 2.1805 | 8.2944 | 9.8696 | -26.6292 | -16.5352 | -14.2234 | -2.6856 | -2.6985 | -22.5259 | -24.2232 | -0.5587 | -0.6922 | 51.9715 | 1.4913 | -4.6 | -4.5 | -28.9617 | -28.6701 | -3.2922 | 0 | 2.9051 | 2.7748 | 0.8629 | 0.6252 | -105.8687 | 15.4729 | 15.6865 | -25.5684 | -167.3663 | 0 | 0 | 0 | 5.9877 | 4.35 | 0 | -15.13 | -7.98 | -35.2265 | -34.9586 | 34.5468 | 34.0922 | 0 | -6.5526 | -6.7371 | 1.0239 | 0 | -1.728 | -4.581 | -22.1 | -21.5 | -4.92 | 15.9857 | 16.6691 | 15.2087 | 39.305 | 38.8059 | -37.4762 | -51.4272 | -36.1509 | 2.7797 | 14.26 | 4.93 | 3.2861 | 2.3468 | -11.2311 | 0 | 0 | 0 | 0.4907 | 0 | -5.0213 | -50.2 | -49.1 | -2.782 | -1.4 | 2.04 | 2.28 | -2.97 | -4.09 | 7.8895 | -22.6238 | -21.29 | -7.49 | 14.48 | -0.82 | -24.7636 | -12.3 | -48.6876 | -48.0091 | 9.6591 | -18.4315 | -26.9261 | -27.0032 | -31.3311 | -31.7233 | -14.382 | -154.0779 | -84.0068 | 2.8803 | -11.4093 | -12.573 | 25.1662 | -15.7818 | -14.7708 | -19.8 | -33.048 | 32.6585 | 13.1689 | 0 | -6.92 | -0.3 | 3.026 | -30.2048 | -8.0583 | -8.4042 | 2.8381 | 12.1747 | -40.1297 | 0 | 0 | 1.3443 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.2196 | -24.7835 | 23.0461 | 22.5522 | -13.9208 | 0 | 13.4145 | -20.8 | -5.1551 | 0.1385 | 1.17 | -0.82 | -23.7597 | 1.4405 | 1.583 | 1.227 | 0 | 0.91 | -21.9576 | -14.5691 | -3.49 | 24.1183 | -0.1 | 0 | -1.7268 | -2.1297 | 1.8123 | 0.0154 | 0 | -14.1779 | 55.886 | 3.8913 | -21.9982 | 3.5202 | 3.9478 | 79.7466 | -8.652 | -8.9711 | 8.4379 | 1.2869 | 3.8462 | 3.8286 | 0.6391 | -25.0244 | -24.0801 | -4.19 | -13.9817 | -42.6683 | 9.886 | 66.6343 | -37.561 | 16.2401 | -18.027 | -17.1861 | -13.6746 | -14.49 | -3.3473 | 0 | -17.7493 | -17.6082 | -25.5258 | -25.0985 | 12.46 | 12.51 | -33.5 | -33.7 | -0.7022 | -11.04 | 29.7554 | 15.2422 | 15.1645 | -19.5 | -46.7 | -9.5 | -9.7 | -19.0681 | 0 | -188.1219 | 21.5461 | -271.2296 | -23.1651 | -55.284 | 55.0933 | 36.0922 | 78.7805 | 46.1755 | -20.0326 | 12.33 | 11.2029 | -22.7014 | 108.1751 | -223.6054 | 27.9322 | -94.4659 | -3.3045 | -1.234 | -12.16 | -2.528 | -2.534 | 4 | -8.96 | -4.3021 | -2.8122 | -1.6098 | -11.8639 | 0.8 | -1.492 | -1.675 | 0 | 0 | 2.4339 | 2.7551 | 2.3626 | 0 | 24.3 | 1.0974 | -0.28 | 327.67 | -20.8717 | -19.8501 | -27.6384 | -20.2717 | -11.8697 | -28.9665 | -3.3733 | -33.5 | 5.9 | -20.3505 | -122.7085
PROMEDIO |  | 0 | 5.9079 | -9.9885 | 8.1472 | 9.5201 | 0 | 18.3113 | 0 | 21.8223 | 9.2799 | 8.9722 | -16.1079 | -26.2044 | 0.79574 | 4.8231 | -14.8211 | 1.4273 | -7.1764 | 6.4223 | 6.4112 | 11.0554 | 3.4573 | -0.74433 | 2.0547 | 0 | -1.3222 | -0.014271 | 0.0052292 | 3.8829 | -4.44 | -5 | -0.20177 | 0.33494 | -5.99 | -5.3902 | -10 | -12.2512 | -11.7777 | 3.8378 | 2.7606 | 12.6388 | 15.6792 | -14.2702 | -6.9624 | -6.3993 | 7.5598 | 9.1026 | -13.347 | -15.2607 | 5.9975 | 15.1821 | 108.521 | 4.3372 | -3.2167 | -3.2042 | -23.5146 | -23.2161 | -2.4154 | 0 | 13.8704 | 6.0408 | 3.4413 | 2.3418 | -56.9361 | 59.5906 | 59.6789 | 23.1804 | -63.2605 | 0 | 0 | 0 | 22.0754 | 7.6758 | 9.9171 | -3.9127 | 1.3956 | -30.2869 | -30.3455 | 40.6876 | 40.3819 | 0 | 11.5461 | 11.4381 | 13.5797 | 0 | 3.7274 | 0.24135 | -10.3938 | -10.6375 | -3.1802 | 32.459 | 32.4441 | 30.6276 | 57.1268 | 57.2849 | -30.6123 | -37.1965 | -27.6906 | 3.6678 | 23.8796 | 9.5708 | 9.0088 | 7.9946 | -8.5032 | 0 | 0 | 0 | 7.9493 | 0 | -3.5365 | -38.7714 | -38.773 | -0.82883 | 6.0475 | 16.4 | 11.8904 | 3.0041 | -2.281 | 12.4678 | -9.0369 | -12.6758 | -5.3983 | 24.6577 | 8.3573 | -10.8174 | -5.5352 | -43.7358 | -43.0822 | 36.4758 | 2.7582 | -7.9009 | -7.7718 | -25.9792 | -27.5516 | -9.7526 | -86.1858 | -38.9704 | 6.92 | -7.4523 | -8.1859 | 33.3431 | -7.0354 | -6.8194 | -12.65 | -27.6346 | 43.0664 | 18.8793 | 0 | -2.1817 | 0.014583 | 5.1056 | -13.9724 | -5.153 | -5.4894 | 6.7799 | 18.9212 | -33.6107 | 1.9762 | 0 | 2.4747 | 1.9718 | 2.234 | 0.96827 | 17.9911 | 18.0609 | -16.7212 | 29.4716 | 29.4749 | -8.7799 | 0 | 18.1212 | -18.0481 | -1.6398 | 0.18226 | 2.0677 | 1.8221 | -18.1242 | 2.678 | 1.9155 | 2.7004 | 2.4885 | 5.4833 | -8.4672 | -0.35437 | -2.0391 | 34.5737 | -0.1 | 8.7267 | 0.78544 | 0.59959 | 2.8382 | 0.037442 | 0 | -12.8222 | 64.1265 | 5.3817 | -17.6114 | 6.1223 | 6.0176 | 98.3848 | -6.2066 | -6.8397 | 12.9498 | 2.8027 | 5.9054 | 5.9795 | 2.1842 | -5.9527 | -4.2794 | 2.6393 | -6.4895 | -7.0256 | 37.9545 | 87.2952 | -11.8897 | 32.3162 | -13.9844 | -11.2281 | -8.8148 | -8.7304 | 23.458 | 25.4328 | -12.8228 | -12.7669 | -14.6496 | -14.5267 | 22.5729 | 22.7737 | -26.8292 | -26.8708 | -0.35496 | -0.74 | 44.9573 | 23.1661 | 23.0905 | -15.6021 | -38.1 | -4.5187 | -4.5396 | -18.6486 | 0 | -131.0155 | 50.8112 | -237.2256 | -1.6595 | -37.1096 | 92.7962 | 72.799 | 102.5703 | 92.4549 | 28.0759 | 23.9112 | 23.0818 | 6.8163 | 178.4043 | -195.0994 | 55.2917 | -38.7034 | -1.1101 | 4.8891 | -9.6367 | -2.2331 | -2.24 | 7.145 | -5.3367 | -2.5859 | -0.27619 | 2.7307 | -7.2991 | 2.8438 | 0.59289 | 0.66592 | 2.4483 | 2.788 | 3.7787 | 3.6572 | 3.2925 | 0 | 27.5375 | 4.1561 | 0.42958 | 327.67 | -6.1839 | -12.7739 | -19.5878 | -4.8207 | 5.4904 | -12.0112 | 3.6878 | -23.9812 | 9.075 | 17.7969 | -79.8578
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 1 de Octubre del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
01/10/2026 | 00:30 | -50.38 | -50.63 | -46.7291 | -47.7259 | -583.9783 | -779.4433 | 167.246 | 167.528 | 626.3983 | 492.4275 | 1453.5998
01/10/2026 | 01:00 | -48.44 | -48.9 | -47.2027 | -45.7744 | -589.033 | -779.3501 | 166.69 | 166.991 | 620.4812 | 487.3488 | 1441.511
01/10/2026 | 01:30 | -45.46 | -45.74 | -41.6918 | -42.1604 | -560.5671 | -735.6193 | 167.612 | 166.703 | 622.2286 | 493.699 | 1450.2426
01/10/2026 | 02:00 | -47.48 | -48.44 | -44.9834 | -45.871 | -564.1162 | -750.8906 | 162.453 | 162.441 | 642.3522 | 506.076 | 1473.3222
01/10/2026 | 02:30 | -47.84 | -48.82 | -45.4398 | -45.5718 | -573.1799 | -760.8515 | 161.1 | 160.162 | 630.6972 | 494.2418 | 1446.201
01/10/2026 | 03:00 | -45.6 | -45.47 | -45.6288 | -45.0342 | -576.2487 | -757.9817 | 161.08 | 161.066 | 641.4061 | 501.9946 | 1465.5467
01/10/2026 | 03:30 | -43.88 | -44.22 | -42.3764 | -42.6323 | -551.5252 | -724.6339 | 160.389 | 161.118 | 635.146 | 501.2387 | 1457.8917
01/10/2026 | 04:00 | -42.47 | -42.58 | -40.9441 | -41.0111 | -555.3575 | -722.3627 | 160.665 | 162.71 | 629.095 | 496.6392 | 1449.1092
01/10/2026 | 04:30 | -45.85 | -45.44 | -43.846 | -44.4168 | -575.5305 | -755.0833 | 162.982 | 162.676 | 627.684 | 492.0889 | 1445.4309
01/10/2026 | 05:00 | -44.55 | -45.96 | -45.2388 | -44.8474 | -567.6671 | -748.2633 | 173.691 | 174.032 | 628.0536 | 490.3692 | 1466.1458
01/10/2026 | 05:30 | -47.81 | -48.72 | -42.4149 | -42.8476 | -566.5348 | -748.3273 | 173.747 | 173.272 | 606.5271 | 484.1701 | 1437.7162
01/10/2026 | 06:00 | -49.16 | -49.39 | -46.2039 | -46.7425 | -586.0706 | -777.567 | 162.684 | 163.22 | 541.7337 | 424.3719 | 1292.0096
01/10/2026 | 06:30 | -57.16 | -53.23 | -53.7927 | -54.256 | -617.7094 | -836.1481 | 132.195 | 132.813 | 387.4111 | 292.1457 | 944.5648
01/10/2026 | 07:00 | -52.7 | -52.68 | -48.022 | -47.8524 | -627.233 | -828.4874 | 91.2065 | 90.7106 | 262.6042 | 178.4011 | 622.9224
01/10/2026 | 07:30 | -52.16 | -53.92 | -50.7653 | -50.2271 | -639.9438 | -847.0162 | 79.0192 | 79.892 | 202.1946 | 129.9612 | 491.067
01/10/2026 | 08:00 | -56.62 | -56.13 | -51.1163 | -51.7016 | -647.3137 | -862.8816 | 73.4563 | 74.7543 | 190.8939 | 110.1122 | 449.2167
01/10/2026 | 08:30 | -63.46 | -63.81 | -58.4978 | -58.6783 | -704.7131 | -949.1592 | 75.981 | 75.4495 | 188.4691 | 112.545 | 452.4446
01/10/2026 | 09:00 | 0 | -101.22 | -68.8842 | -69.3401 | -696.858 | -936.3023 | 72.6137 | 73.4076 | 181.7554 | 109.2069 | 436.9836
01/10/2026 | 09:30 | 0 | -113.97 | -69.4741 | -69.149 | -736.718 | -989.3111 | 81.1938 | 80.9551 | 176.8853 | 103.793 | 442.8272
01/10/2026 | 10:00 | 0 | -100 | -61.6199 | -61.5487 | -706.0811 | -929.2497 | 81.0705 | 82.831 | 188.178 | 113.4767 | 465.5562
01/10/2026 | 10:30 | 0 | -104.65 | -69.3749 | -69.1382 | -724.2888 | -967.4519 | 78.5265 | 78.963 | 186.4602 | 110.2598 | 454.2095
01/10/2026 | 11:00 | 0 | -107.8 | -68.0478 | -67.5012 | -728.5797 | -971.9287 | 76.2508 | 75.8116 | 180.2988 | 106.2425 | 438.6037
01/10/2026 | 11:30 | 0 | -116.83 | -66.2875 | -65.9462 | -732.1093 | -981.173 | 74.6936 | 77.644 | 176.3387 | 99.6383 | 428.3146
01/10/2026 | 12:00 | 0 | -116.26 | -70.4331 | -68.7403 | -718.8221 | -974.2555 | 74.0702 | 74.2151 | 169.7839 | 89.8576 | 407.9268
01/10/2026 | 12:30 | -74.15 | -74.05 | -67.039 | -66.5553 | -713.0576 | -994.8519 | 67.0779 | 68.1172 | 165.4094 | 96.4209 | 397.0254
01/10/2026 | 13:00 | -77.25 | -76.64 | -70.8797 | -71.1553 | -716.2897 | -1012.2147 | 64.905 | 66.3286 | 154.1874 | 81.7893 | 367.2103
01/10/2026 | 13:30 | -76.85 | -75.95 | -63.694 | -63.3787 | -718.1834 | -998.0561 | 62.4209 | 63.7218 | 154.8564 | 85.3841 | 366.3832
01/10/2026 | 14:00 | -70.08 | -70.63 | -61.3225 | -61.6159 | -716.1166 | -979.765 | 64.3255 | 65.1694 | 169.0852 | 90.9314 | 389.5115
01/10/2026 | 14:30 | -74.9 | -75.54 | -67.1435 | -66.7626 | -725.4263 | -1009.7724 | 67.6596 | 67.3869 | 148.2111 | 88.0683 | 371.3259
01/10/2026 | 15:00 | -71.2 | -71.65 | -60.569 | -60.3467 | -728.6495 | -992.4152 | 80.9655 | 80.5465 | 169.8681 | 100.9604 | 432.3405
01/10/2026 | 15:30 | -78 | -79.92 | -68.4476 | -66.8014 | -739.5438 | -1032.7128 | 68.7398 | 70.7733 | 148.6685 | 82.6132 | 370.7948
01/10/2026 | 16:00 | -73.12 | -73.62 | -65.7605 | -66.073 | -710.8967 | -989.4702 | 72.6827 | 72.4339 | 166.582 | 94.0852 | 405.7838
01/10/2026 | 16:30 | -84.72 | -85.03 | -66.1471 | -66.9109 | -711.3264 | -1014.1344 | 107.285 | 108.618 | 289.8198 | 201.3626 | 707.0854
01/10/2026 | 17:00 | -98.15 | -97.99 | -77.4578 | -77.9257 | -695.4105 | -1046.934 | 159.75 | 159.522 | 499.7041 | 383.6964 | 1202.6725
01/10/2026 | 17:30 | -102.95 | -102.84 | -75.3419 | -75.6832 | -670.0799 | -1026.895 | 190.309 | 189.236 | 648.8536 | 504.1678 | 1532.5664
01/10/2026 | 18:00 | -99.77 | -100.78 | -70.4645 | -70.802 | -664.7302 | -1006.5467 | 195.79 | 196.879 | 660.5686 | 515.4244 | 1568.662
01/10/2026 | 18:30 | -104.39 | -104.63 | -75.9624 | -76.7382 | -679.5317 | -1041.2523 | 195.666 | 194.444 | 637.7823 | 503.3235 | 1531.2158
01/10/2026 | 19:00 | -110.34 | -111.17 | -77.3581 | -78.31 | -694.0855 | -1071.2636 | 197.296 | 198.811 | 648.9846 | 503.9214 | 1549.013
01/10/2026 | 19:30 | -109.3 | -108.8 | -76.6248 | -76.3849 | -685.9076 | -1057.0173 | 199.025 | 198.914 | 641.0745 | 502.5644 | 1541.5779
01/10/2026 | 20:00 | -104.95 | -105.47 | -74.2458 | -74.2693 | -670.6462 | -1029.5813 | 197.814 | 199.895 | 642.9579 | 502.412 | 1543.0789
01/10/2026 | 20:30 | -101.28 | -102.09 | -71.5245 | -71.979 | -647.0847 | -993.9582 | 201.107 | 199.668 | 648.3289 | 510.2627 | 1559.3666
01/10/2026 | 21:00 | -93.8 | -94.29 | -68.47 | -68.4773 | -639.941 | -964.9783 | 198.966 | 198.903 | 654.3059 | 507.8174 | 1559.9923
01/10/2026 | 21:30 | -95.58 | -94.66 | -69.9591 | -70.2254 | -640.5064 | -970.9309 | 198.21 | 199.142 | 644.6586 | 511.7521 | 1553.7627
01/10/2026 | 22:00 | -94.49 | -95.35 | -69.3016 | -69.798 | -626.671 | -955.6106 | 200.432 | 200.943 | 644.9915 | 508.0088 | 1554.3753
01/10/2026 | 22:30 | -85.07 | -85.36 | -61.4078 | -61.4961 | -587.9517 | -881.2856 | 200.889 | 200.441 | 642.4478 | 501.7299 | 1545.5077
01/10/2026 | 23:00 | -84.35 | -84.73 | -59.4281 | -59.3185 | -605.4067 | -893.2333 | 195.97 | 195.91 | 636.1828 | 503.0138 | 1531.0766
01/10/2026 | 23:30 | -75.68 | -75.66 | -58.1046 | -58.4211 | -622.7494 | -890.6151 | 196.119 | 194.695 | 637.2409 | 499.6965 | 1527.7514
02/10/2026 | 00:00 | -65.98 | -66.11 | -52.2681 | -53.2073 | -594.1231 | -831.6885 | 191.455 | 193.305 | 620.4419 | 489.1035 | 1494.3054
MÁXIMO |  | 0 | -42.58 | -40.9441 | -41.0111 | -551.5252 |  | 201.107 | 200.943 | 660.5686 | 515.4244
MÍNIMO |  | -110.34 | -116.83 | -77.4578 | -78.31 | -739.5438 |  | 62.4209 | 63.7218 | 148.2111 | 81.7893
PROMEDIO |  | -61.4035 | -77.4535 | -60.3737 | -60.4448 | -652.802 |  | 136.3641 | 136.7327 | 437.881 | 328.9337
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 1 de Octubre del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRIA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HEROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA II | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
01/10/2026 | 00:30 | 501.9075 | 509.5251 | 500.664 | 513.4836 | 515.2204 | 511.6158 |  | 508.3606 | 499.0691 | 485.6123 | 506.2011 | 491.3198 | 227.208 | 222.8316 | 227.3434 | 220.2036 | 219.1362 | 221.4604 | 222.5 |  | 225 | 143.9415 | 139.7883 | 137.9395 | 140.0457 | 136.413 |  | 141.4439 |  | 142.9026
01/10/2026 | 01:00 | 502.4845 | 507.2668 | 507.8067 | 513.5134 | 515.1935 |  |  | 507.5572 | 499.6275 | 486.0298 | 505.9758 | 491.0251 | 227.7596 | 222.7094 | 226.8052 | 220.3163 | 219.306 | 221.7224 | 222.4 |  | 225.4 |  | 139.9002 | 138.0717 | 140.0326 | 136.5786 |  | 141.5903 |  | 143.311
01/10/2026 | 01:30 | 502.6943 | 511.8359 | 506.1785 | 514.5859 | 515.7714 | 511.9789 |  | 509.0546 | 498.8607 | 485.6743 | 506.032 | 491.3699 | 228.0372 | 224.4855 | 228.2065 | 220.9753 | 219.1288 | 221.348 | 222.4 |  | 225 | 144.7419 | 140.0482 | 138.1058 | 140.3674 | 136.62 |  | 141.3707 |  | 143.7195
01/10/2026 | 02:00 | 501.9075 | 508.3172 | 507.5966 | 513.4003 | 514.6068 | 511.101 |  | 508.0856 | 497.7795 | 484.2708 | 504.1057 | 490.0939 | 227.9833 | 222.7122 | 226.4839 | 220.7466 | 219.1141 | 221.121 | 222 |  | 224.4 | 141.9794 | 139.4403 | 138.0275 | 138.7764 | 136.551 |  | 141.0341 |  | 141.33
01/10/2026 | 02:30 | 501.4353 | 507.5294 | 505.1807 | 513.6 | 515.4463 | 511.7663 |  | 508.6127 | 498.9398 | 485.0261 | 504.2882 | 491.5435 | 227.582 | 222.6489 | 226.7392 | 220.9679 | 219.3429 | 221.3848 | 222.1 |  | 225 |  | 139.9861 | 138.2326 | 139.1038 | 136.5924 |  | 141.5318 |  | 141.7385
01/10/2026 | 03:00 | 501.1731 | 505.6913 |  | 514.6885 | 515.6304 | 511.4055 |  | 508.4768 | 499.0863 | 485.3464 | 504.9915 | 490.2413 | 227.8132 | 222.4314 | 227.1676 | 221.336 | 219.5939 | 221.5008 | 222.3 |  | 224.8 |  | 139.8947 | 138.1437 | 138.7732 | 136.5234 |  | 141.3268 |  | 141.6772
01/10/2026 | 03:30 | 502.432 | 511.4157 | 508.6994 | 516.2504 | 517.2645 | 512.9692 |  | 509.1555 | 499.0543 | 485.7651 | 504.7413 | 491.1259 | 228.0097 | 224.1215 | 227.035 | 221.6506 | 219.7637 | 222.0071 | 222.5 |  | 224.8 |  | 140.0059 | 138.0075 | 139.2532 | 136.7718 |  | 141.3561 |  | 141.5955
01/10/2026 | 04:00 | 502.1698 | 511.6258 | 507.439 | 515.4257 | 516.8088 | 512.8839 |  | 508.8581 | 498.9427 | 486.1153 | 505.9162 | 491.3101 | 227.9338 | 224.0655 | 227.0412 | 221.622 | 219.8081 | 221.4523 | 222.2 |  | 225 |  | 139.8507 | 138.0552 | 139.0815 | 136.5924 |  | 141.5903 |  | 141.718
01/10/2026 | 04:30 | 502.1173 | 507.4769 | 504.5505 | 513.4146 | 514.5365 | 511.8567 |  | 507.7488 | 498.6122 | 485.1633 | 505.8479 | 490.9146 | 227.2734 | 222.3397 | 226.7983 | 220.9861 | 219.3725 | 221.2962 | 222.3 |  | 224.4 |  | 139.7752 | 137.956 | 138.9045 | 136.3992 |  | 141.4732 |  | 141.4321
01/10/2026 | 05:00 | 501.9075 | 507.7395 |  | 513.2911 | 514.4241 | 510.8004 |  | 506.8825 | 498.2626 | 484.9439 | 504.7246 | 490.1519 | 227.1861 | 222.3763 | 226.6595 | 220.9058 | 219.0698 | 221.4937 | 222.5 |  | 224.1 |  | 139.3322 | 138.0189 | 139.0109 | 135.9852 |  | 141.0341 |  | 141.3504
01/10/2026 | 05:30 | 500.8583 | 506.164 |  | 513.6167 | 515.0383 | 510.6448 |  | 508.0894 | 497.921 | 483.4012 | 505.6441 | 490.2061 | 226.9188 | 222.9989 | 226.56 | 220.7206 | 218.6194 | 221.1597 | 221.9 |  | 223.6 |  | 139.2311 | 137.6263 | 138.7198 | 135.9024 |  | 141.2975 |  | 141.33
01/10/2026 | 06:00 | 500.7534 | 507.687 | 501.6094 | 513.8478 | 515.4471 | 512.1656 | 518.9733 | 509.6985 | 502.3514 | 489.29 | 508.0732 | 493.8687 | 226.6232 | 222.167 | 225.5834 | 220.8491 | 219.055 | 221.8252 | 222.8 |  | 225.7 |  | 140.9433 | 138.2542 | 139.7748 | 136.5372 |  | 142.2197 |  | 142.1469
01/10/2026 | 06:30 | 497.0815 | 505.6388 | 495.3071 | 512.4543 | 515.694 | 512.6129 | 518.8713 | 510.622 | 504.0416 | 491.6157 | 510.138 | 496.1214 | 226.4204 | 220.1762 | 224.5773 | 220.7012 | 219.0329 | 222.1127 | 224.2 |  | 225.9 | 142.7745 | 140.7547 | 138.4991 | 140.1095 | 136.413 |  | 142.4393 |  | 142.5145
01/10/2026 | 07:00 | 502.3271 | 514.5142 | 514.0039 | 513.8431 | 515.5901 | 512.3072 | 518.7561 | 511.4054 | 503.7636 | 486.8371 | 509.1546 | 494.4505 | 226.5886 | 224.4236 | 225.9164 | 220.6408 | 218.1838 | 222.0549 | 223.3 |  | 225.2 | 141.9718 | 138.9054 | 138.4668 | 139.2384 | 136.5234 |  | 140.2876 |  | 141.7385
01/10/2026 | 07:30 | 500.3338 | 510.8905 | 511.3254 | 510.9004 | 512.6599 | 510.0697 | 518.9305 | 510.3627 | 503.3808 | 487.2729 | 510.1227 | 494.7725 | 225.8675 | 222.5336 | 224.2274 | 219.1473 | 217.0469 | 222.1401 | 223.3 |  | 224.7 |  | 139.1704 | 138.1515 | 138.72 | 135.8196 |  | 140.3022 |  | 141.718
01/10/2026 | 08:00 | 499.3896 | 508.2646 | 509.8023 | 509.7403 | 512.2502 | 508.885 | 518.6758 | 509.9793 | 503.8791 | 486.6115 | 509.2692 | 494.8053 | 224.872 | 221.1007 | 223.4997 | 218.1751 | 216.6113 | 221.7422 | 223.5 |  | 224.7 | 141.8073 | 139.7002 | 137.7571 | 138.5512 | 135.8058 |  | 140.551 |  | 141.0033
01/10/2026 | 08:30 | 497.1863 | 497.7612 | 494.6244 | 502.4367 | 505.6935 | 505.1221 | 518.6237 | 506.4526 | 502.2969 | 485.3869 | 509.1937 | 494.3311 | 223.2639 | 219.8389 | 221.4023 | 217.3871 | 214.1971 | 221.7559 | 222.8 |  | 223.7 | 140.9787 | 139.2762 | 137.3941 | 137.9608 | 135.2124 |  | 140.2436 |  | 140.8807
01/10/2026 | 09:00 | 507.0482 | 502.2776 | 499.7712 | 502.0436 | 505.4913 | 505.3118 |  | 506.8506 | 503.0971 | 485.4808 | 508.7208 | 493.9075 | 225.1443 | 222.0737 | 221.4282 | 216.6939 | 213.8871 | 221.8135 | 222.8 |  | 223.7 | 141.0549 | 139.3025 | 137.3 | 137.97 | 134.6466 |  | 140.1558 |  | 140.554
01/10/2026 | 09:30 | 508.2023 | 494.505 | 489.7926 | 497.3662 | 502.045 | 502.9957 |  | 505.7394 | 502.319 | 485.1344 | 508.1797 | 493.9967 | 225.6322 | 222.3779 | 221.1118 | 217.4542 | 214.7139 | 221.1533 | 222.9 |  | 223.7 | 140.147 | 139.6839 | 136.9765 | 137.1066 | 133.8048 |  | 140.3168 |  | 139.8596
01/10/2026 | 10:00 | 509.9334 | 499.0741 | 494.4142 | 498.7982 | 502.7588 | 502.7171 |  | 506.7038 | 502.7802 | 485.0274 | 509.3354 | 493.738 | 225.9105 | 224.2943 | 221.571 | 217.7901 | 215.6884 | 221.3806 | 222.7 |  | 223.3 |  | 139.629 | 136.6392 | 137.0295 | 134.7984 |  | 140.2729 |  | 140.1455
01/10/2026 | 10:30 | 509.5662 | 495.2403 |  | 497.4995 | 501.1737 | 502.6278 |  | 506.0103 | 502.6495 | 485.2212 | 508.924 | 494.7496 | 225.3866 | 222.6429 | 220.7481 | 217.3813 | 215.4596 | 221.7663 | 223.1 |  | 223.4 | 140.9841 | 140.1915 | 136.5796 | 138.2119 | 135.24 |  | 140.4046 |  | 140.554
01/10/2026 | 11:00 | 508.517 | 494.9778 | 492.366 | 496.5276 | 501.0663 | 502.0269 |  | 505.9263 | 502.847 | 485.4333 | 509.3065 | 494.2716 | 225.6198 | 222.4181 | 220.1916 | 216.7038 | 215.0314 | 221.4716 | 223.1 |  | 223.2 | 140.1591 | 139.6345 | 136.522 | 138.4166 | 134.7984 |  | 140.3168 |  | 140.554
01/10/2026 | 11:30 | 508.2023 | 493.6122 | 486.4314 | 495.4922 | 500.0444 | 501.0829 |  | 505.483 | 503.139 | 484.8848 | 510.4595 | 493.9444 | 225.2773 | 221.1836 | 219.1871 | 216.3067 | 214.6401 | 221.4381 | 222.9 |  | 223.4 | 140.2792 | 139.5327 | 136.3823 | 137.576 | 134.2326 |  | 140.4632 |  | 140.1455
01/10/2026 | 12:00 | 512.7661 | 493.3497 | 489.1624 | 496.7938 | 500.9099 | 501.6128 |  | 505.5365 | 503.0151 | 485.6342 | 509.2824 | 494.3739 | 226.6514 | 224.4994 | 220.9115 | 217.0692 | 214.8763 | 221.6039 | 223 |  | 223.4 | 141.1452 | 139.6771 | 136.638 | 138.3406 | 136.1922 |  | 140.5071 |  | 140.554
01/10/2026 | 12:30 | 512.0841 | 498.654 | 494.4668 | 498.3018 | 502.7263 | 503.5337 |  | 506.5018 | 503.8275 | 485.9146 | 510.1293 | 495.0885 | 227.3996 | 225.509 | 220.3456 | 217.7104 | 215.5334 | 221.9897 | 223.4 |  | 223.7 |  | 139.7784 | 136.626 | 138.2689 | 136.8822 |  | 140.7267 |  | 141.3504
01/10/2026 | 13:00 | 512.9759 | 501.6474 | 494.6769 | 500.7269 | 504.3182 | 504.6209 |  | 508.75 | 504.426 | 486.7718 | 510.8426 | 495.3925 | 226.8844 | 226.9286 | 222.26 | 218.8037 | 216.1979 | 221.9809 | 223.6 |  | 224.2 | 141.9654 | 140.189 | 136.9682 | 139.3554 | 136.9926 |  | 140.756 |  | 142.1265
01/10/2026 | 13:30 | 513.2906 | 500.1244 | 495.4121 | 500.4725 | 504.3405 | 504.3873 |  | 507.9764 | 503.7445 | 486.875 | 511.2889 | 495.6064 | 227.322 | 226.5547 | 222.5813 | 218.7225 | 216.3898 | 221.7572 | 223.6 |  | 224.2 |  | 140.2041 | 136.9661 | 138.9689 | 137.034 |  | 140.8438 |  | 141.6772
01/10/2026 | 14:00 | 513.7103 | 501.0698 | 493.784 | 500.6964 | 504.5946 | 504.314 |  | 507.8471 | 503.9223 | 486.4886 | 509.9248 | 495.7578 | 227.124 | 227.0671 | 223.35 | 218.8479 | 216.2717 | 221.9903 | 223.4 |  | 224 |  | 140.29 | 136.8707 | 138.9253 | 136.7304 |  | 140.9609 |  | 141.3504
01/10/2026 | 14:30 | 510.8776 | 495.0302 | 492.6812 | 497.3306 | 502.5468 | 502.4186 |  | 506.1837 | 503.0367 | 485.7362 | 509.8139 | 494.8799 | 227.1912 | 224.4559 | 221.9784 | 217.7204 | 215.526 | 221.8837 | 223.5 |  | 224.1 | 141.1485 | 140.1248 | 136.7562 | 138.2768 | 135.9576 |  | 140.917 |  | 140.5948
01/10/2026 | 15:00 | 512.8185 | 497.6561 | 493.6265 | 497.796 | 502.2577 | 502.1906 |  | 506.1419 | 503.3535 | 486.1441 | 509.8302 | 494.5176 | 226.7341 | 225.4148 | 221.8399 | 217.5293 | 215.6737 | 221.6305 | 223.1 |  | 223.5 | 140.3444 | 139.8544 | 136.6558 | 137.9063 | 135.7368 |  | 140.4778 |  | 140.554
01/10/2026 | 15:30 | 512.3988 | 496.6058 | 491.5257 | 497.7319 | 502.4366 | 502.6075 |  | 505.6903 | 503.4283 | 486.5262 | 510.5692 | 495.2955 | 226.5683 | 224.7024 | 221.5241 | 217.1937 | 215.1643 | 221.9286 | 223.4 |  | 223.9 | 140.5776 | 139.989 | 136.8416 | 138.6068 | 136.344 |  | 140.551 |  | 140.554
01/10/2026 | 16:00 | 513.8676 | 499.5468 | 492.5236 | 498.9366 | 502.9215 | 503.3682 |  | 506.4219 | 504.2256 | 486.7896 | 510.7957 | 494.6208 | 226.7869 | 226.0629 | 222.2175 | 217.7315 | 215.4965 | 221.5894 | 223.5 |  | 224 |  | 139.9244 | 136.8193 | 138.024 | 134.4396 |  | 140.756 |  | 140.4927
01/10/2026 | 16:30 | 513.3956 | 497.6561 | 492.6286 | 498.598 | 502.8222 | 503.1623 |  | 505.4744 | 501.7747 | 483.9034 | 508.5149 | 493.368 | 226.7912 | 225.7026 | 222.0152 | 217.8839 | 215.5999 | 221.4929 | 222.9 |  | 224.1 | 140.5676 | 139.7417 | 136.6528 | 137.8974 | 133.8462 |  | 140.712 |  | 140.1455
01/10/2026 | 17:00 | 510.3006 | 497.7612 | 494.2042 | 498.9013 | 502.2217 | 501.4793 | 507.3831 | 500.6421 | 494.9735 | 476.5135 | 502.9986 | 486.1133 | 225.9608 | 225.5694 | 223.5693 | 217.987 | 215.718 | 220.1994 | 220.5 |  | 221.6 | 139.744 | 139.9967 | 136.0194 | 136.9977 | 133.3632 |  | 140.6974 |  | 139.7575
01/10/2026 | 17:30 | 510.3006 | 502.3827 | 495.2546 | 499.7697 | 503.9807 | 502.688 | 511.1063 | 500.0015 | 494.2794 | 476.8937 | 500.7643 | 485.5409 | 226.7558 | 227.1156 | 226.2266 | 218.6281 | 215.8878 | 220.2962 | 219.7 |  | 220.6 | 138.9892 | 140.7393 | 136.1801 | 136.6105 | 133.0596 |  | 141.7659 |  | 139.349
01/10/2026 | 18:00 | 511.8743 | 508.1596 | 503.08 | 502.4984 | 506.2487 | 503.7087 | 505.8414 | 500.2816 | 494.6184 | 477.6765 | 500.5078 | 484.6521 | 227.3337 | 224.5643 | 226.4379 | 219.7791 | 217.859 | 220.4882 | 219.7 |  | 221.6 | 138.1871 | 141.0684 | 136.0835 | 137.0271 | 135.999 |  | 141.8391 |  | 138.1645
01/10/2026 | 18:30 | 511.1399 | 505.7438 |  | 500.9476 | 504.5142 | 502.6152 |  | 499.7261 | 494.234 | 477.7405 | 501.3304 | 486.0815 | 226.2674 | 223.7314 | 225.1036 | 219.08 | 216.9361 | 220.6554 | 220.1 |  | 221.9 | 139.0404 | 140.9907 | 136.1138 | 137.1174 | 135.9576 |  | 142.1904 |  | 138.5525
01/10/2026 | 19:00 | 510.9301 | 504.9561 |  | 501.679 | 505.2807 | 503.7241 |  | 499.9308 | 494.5046 | 477.9998 | 501.6644 | 486.2192 | 225.7963 | 223.5082 | 224.8216 | 219.8896 | 217.6227 | 220.688 | 220.8 |  | 222.2 |  | 141.4875 | 136.296 | 137.0479 | 136.1232 |  | 142.4978 |  | 138.8997
01/10/2026 | 19:30 | 511.4546 | 506.5841 | 502.8174 | 502.4287 | 505.6901 | 503.8287 |  | 499.1353 | 494.6133 | 477.9213 | 501.8645 | 486.9726 | 225.9765 | 224.0709 | 225.2797 | 220.1946 | 217.8664 | 220.8234 | 220.9 |  | 222.7 |  | 141.6124 | 136.2665 | 137.2426 | 135.654 |  | 142.4393 |  | 138.961
01/10/2026 | 20:00 | 511.9267 | 508.5272 |  | 504.0863 | 507.3821 | 504.8427 |  | 499.3147 | 494.1791 | 477.5908 | 501.3921 | 486.1274 | 226.4608 | 225.2645 | 226.0202 | 220.6747 | 218.2207 | 220.5095 | 220.7 |  | 222.3 |  | 141.1104 | 136.3333 | 137.1979 | 135.792 |  | 142.1465 |  | 138.961
01/10/2026 | 20:30 | 513.0807 | 511.1531 | 507.8592 | 504.9763 | 507.5883 | 505.8618 |  | 500.0312 | 493.7881 | 477.1335 | 501.4538 | 486.2171 | 227.1378 | 226.2865 | 226.844 | 220.9923 | 218.6711 | 220.7113 | 220.2 |  | 222.2 |  | 140.9861 | 136.4195 | 137.1046 | 135.999 |  | 142.3661 |  | 138.961
01/10/2026 | 21:00 | 513.9725 | 513.4639 |  | 505.5538 | 508.4534 |  |  | 500.1645 | 494.1157 | 477.3719 | 501.3085 | 485.8012 | 227.2963 | 227.2567 | 227.5717 | 221.3277 | 218.9516 | 220.3488 | 220.5 |  | 222.6 | 139.8571 | 141.0482 | 136.724 | 137.5264 | 136.0956 |  | 142.3661 | 127.3528 | 139.3286
01/10/2026 | 21:30 | 505.8417 | 510.0502 | 506.4411 | 506.6242 | 509.4741 | 506.6273 |  | 500.5881 | 493.6277 | 477.7255 | 501.5028 | 485.9551 | 225.9374 | 226.2032 | 225.5333 | 221.7283 | 219.5497 | 220.52 | 220.7 |  | 222.7 | 139.8423 | 140.8189 | 136.9636 | 137.5431 | 136.3992 |  | 142.2197 |  | 139.737
01/10/2026 | 22:00 | 505.527 | 509.21 | 509.96 | 507.4133 | 509.9165 | 507.5318 |  | 501.1031 | 494.2819 | 478.2458 | 501.4668 | 486.386 | 226.7337 | 227.1836 | 227.5982 | 222.5542 | 219.8081 | 220.905 | 221 |  | 223.2 | 140.6673 | 141.0762 | 137.1206 | 138.0808 | 135.4884 |  | 142.5271 |  | 140.554
01/10/2026 | 22:30 | 501.855 | 510.4704 | 508.857 | 511.6861 | 513.1277 | 508.9896 | 511.4998 | 502.1593 | 494.6282 | 478.2059 | 501.7123 | 487.1023 | 226.2615 | 225.7608 | 225.6067 | 220.5848 | 219.4906 | 221.0988 | 221.1 |  | 223.4 |  | 141.3415 | 137.2875 | 137.8782 | 135.7782 |  | 142.6588 |  | 140.554
01/10/2026 | 23:00 | 499.5994 | 507.0042 |  | 510.664 | 513.3152 | 508.2323 |  | 501.6336 | 495.7546 | 479.7157 | 502.0308 | 487.7338 | 225.6671 | 224.7534 | 225.9738 | 220.6563 | 219.6382 | 221.1956 | 221 |  | 224.3 | 141.4733 | 139.4372 | 137.5468 | 137.8889 | 136.1094 |  | 140.8877 |  | 140.554
01/10/2026 | 23:30 | 498.9699 | 508.0021 | 512.6384 | 511.6905 | 512.439 | 509.1451 |  | 502.4138 | 495.7357 | 479.0724 | 502.2729 | 486.995 | 226.4036 | 225.1273 | 226.219 | 220.9579 | 219.6752 | 221.3913 | 221.3 |  | 223.8 |  | 139.3635 | 137.3524 | 138.2636 | 136.1094 |  | 140.7852 |  | 141.3504
02/10/2026 | 00:00 | 502.2747 | 512.8337 | 515.3694 | 513.4726 | 515.2112 | 510.37 |  | 504.553 | 496.7697 | 480.3055 | 503.2021 | 487.8077 | 226.6565 | 227.613 | 227.691 | 221.505 | 220.4134 | 221.0784 | 221.4 |  | 224 |  | 139.3719 | 137.5779 | 138.5326 | 136.551 |  | 140.9023 |  | 141.0237
MÁXIMO |  | 513.9725 | 514.5142 | 515.3694 | 516.2504 | 517.2645 | 512.9692 | 518.9733 | 511.4054 | 504.426 | 491.6157 | 511.2889 | 496.1214 | 228.0372 | 227.613 | 228.2065 | 222.5542 | 220.4134 | 222.1401 | 224.2 | 0 | 225.9 | 144.7419 | 141.6124 | 138.4991 | 140.3674 | 137.034 | 0 | 142.6588 | 127.3528 | 143.7195
MÍNIMO |  | 497.0815 | 493.3497 | 486.4314 | 495.4922 | 500.0444 | 501.0829 | 505.8414 | 499.1353 | 493.6277 | 476.5135 | 500.5078 | 484.6521 | 223.2639 | 219.8389 | 219.1871 | 216.3067 | 213.8871 | 220.1994 | 219.7 | 0 | 220.6 | 138.1871 | 138.9054 | 136.0194 | 136.6105 | 133.0596 | 0 | 140.1558 | 127.3528 | 138.1645
PROMEDIO |  | 506.6013 | 504.514 | 500.629 | 505.7499 | 508.6369 | 506.6697 | 514.8661 | 505.5066 | 499.5325 | 483.4675 | 506.1627 | 491.1847 | 226.5919 | 224.1637 | 224.4959 | 219.4878 | 217.4759 | 221.3616 | 222.1979 | 0 | 223.7562 | 140.9373 | 140.0875 | 137.1914 | 138.3201 | 135.8208 | 0 | 141.2192 | 127.3528 | 140.7922
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 1 de Octubre del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 16:30:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 1 de Octubre del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 1 de Octubre del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:31:21 | 59.884 | 10:03:14 | 60.145
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:31:21 | 59.884 | 10:03:14 | 60.145
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:31:21 | 59.884 | 10:03:14 | 60.146
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:31:20 06:31:21 | 59.884 59.884 | 10:03:14 | 60.145
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:31:21 | 59.883 | 10:03:14 | 60.145
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:31:20 06:31:21 | 59.884 59.884 | 10:03:14 | 60.145
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:31:21 | 59.883 | 10:03:14 | 60.145
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:31:21 | 59.883 | 10:03:14 | 60.145
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:31:21 | 59.883 | 10:03:14 | 60.145

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 1 de Octubre del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 1 de Octubre del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
01/10/2026 | 00:30 | 6961.1 | 6957.015 | -0.05868%
01/10/2026 | 01:00 | 6809.6 | 6823.5728 | 0.2052%
01/10/2026 | 01:30 | 6719.5 | 6704.0876 | -0.2294%
01/10/2026 | 02:00 | 6645.8 | 6624.3125 | -0.3233%
01/10/2026 | 02:30 | 6586.7 | 6577.5902 | -0.1383%
01/10/2026 | 03:00 | 6549 | 6556.3759 | 0.1126%
01/10/2026 | 03:30 | 6506.9 | 6510.1132 | 0.04938%
01/10/2026 | 04:00 | 6535.8 | 6518.6085 | -0.263%
01/10/2026 | 04:30 | 6578.4 | 6539.7258 | -0.5879%
01/10/2026 | 05:00 | 6616.7 | 6592.6048 | -0.3642%
01/10/2026 | 05:30 | 6729.8 | 6720.6962 | -0.1353%
01/10/2026 | 06:00 | 6850.592 | 6822.7343 | -0.4066%
01/10/2026 | 06:30 | 6958.042 | 6968.1317 | 0.145%
01/10/2026 | 07:00 | 7012.126 | 7086.4136 | 1.059%
01/10/2026 | 07:30 | 7200.178 | 7247.3544 | 0.6552%
01/10/2026 | 08:00 | 7319.292 | 7407.1059 | 1.2%
01/10/2026 | 08:30 | 7539.019 | 7658.076 | 1.579%
01/10/2026 | 09:00 | 7631.066 | 7815.261 | 2.414%
01/10/2026 | 09:30 | 7786.238 | 7937.8933 | 1.948%
01/10/2026 | 10:00 | 7890.501 | 8053.1107 | 2.061%
01/10/2026 | 10:30 | 7959.701 | 8123.8725 | 2.063%
01/10/2026 | 11:00 | 8022.522 | 8158.7004 | 1.697%
01/10/2026 | 11:30 | 8065.035 | 8217.671 | 1.893%
01/10/2026 | 12:00 | 8062.818 | 8185.8772 | 1.526%
01/10/2026 | 12:30 | 7965.802 | 8069.2319 | 1.298%
01/10/2026 | 13:00 | 7863.755 | 8013.1526 | 1.9%
01/10/2026 | 13:30 | 7838.885 | 7990.4371 | 1.933%
01/10/2026 | 14:00 | 7838.371 | 8035.8697 | 2.52%
01/10/2026 | 14:30 | 7935.922 | 8222.8574 | 3.616%
01/10/2026 | 15:00 | 7971.208 | 8223.1112 | 3.16%
01/10/2026 | 15:30 | 7912.742 | 8250.4239 | 4.268%
01/10/2026 | 16:00 | 7852.358 | 8202.4063 | 4.458%
01/10/2026 | 16:30 | 7983.711 | 8107.2373 | 1.547%
01/10/2026 | 17:00 | 7982.702 | 8025.8593 | 0.5406%
01/10/2026 | 17:30 | 7906.62 | 7948.3264 | 0.5275%
01/10/2026 | 18:00 | 7883.2 | 7941.6195 | 0.7411%
01/10/2026 | 18:30 | 8084.2 | 8078.9558 | -0.06487%
01/10/2026 | 19:00 | 8041 | 8155.1346 | 1.419%
01/10/2026 | 19:30 | 8058.8 | 8125.8894 | 0.8325%
01/10/2026 | 20:00 | 8035.1 | 8137.0988 | 1.269%
01/10/2026 | 20:30 | 7992.5 | 8071.1379 | 0.9839%
01/10/2026 | 21:00 | 7931.8 | 8010.5793 | 0.9932%
01/10/2026 | 21:30 | 7828.4 | 7897.1045 | 0.8776%
01/10/2026 | 22:00 | 7737.8 | 7770.5451 | 0.4232%
01/10/2026 | 22:30 | 7560.1 | 7663.0385 | 1.362%
01/10/2026 | 23:00 | 7397.7 | 7495.6397 | 1.324%
01/10/2026 | 23:30 | 7226.7 | 7275.0405 | 0.6689%
02/10/2026 | 00:00 | 7057.3 | 7093.9823 | 0.5198%

## DESVIACIÓN
jueves, 1 de Octubre del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | INTI JOYA S.A.C. |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | SAN JOSE |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | WAYRA SOLAR |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
01/10/2026 | 00:30 |  |  |  | 0 | 635.1 | 560.0064 | 560.0064 | 75.0936 | 214.5 | 181.2999 | 181.2999 | 33.2001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.8 | 117.9821 | 117.9821 | -26.1821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 190.92 | 190.92 | -10.42 | 194.2 | 190.92 | 190.92 | 3.28 | 197.7 | 190.92 | 190.92 | 6.78 | 289.7 | 287.24 | 287.24 | 2.46 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 145.5 | 79.016 | 172.516 | -27.016 | 3 | 3.436 | 3.436 | -0.43603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 117.9798 | 117.9798 | -5.2798 | 7.2 | 6.724 | 6.724 | 0.47599 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 109.1 | 55.5718 | 55.5718 | 53.5282 | 27.9 | 20.7254 | 160.9383 | -133.0383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 29.9863 | 29.9863 | 0.31368 | 75.7 | 75.9326 | 60.6672 | 15.0328 | 19 | 13.2031 | 13.2031 | 5.7969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.2 | 9.9517 | 9.9517 | -0.75169 | 57.4 | 64.1572 | 64.1572 | -6.7572 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 93.3 | 95.2096 | 94.2002 | -0.90025 | 14.6 |  |  | 14.6 | 28.8 | 31.748 | 31.748 | -2.948 |  |  |  | 0 | 37.5 | 75.1946 |  | 37.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 84.9 | 80.1715 | 72.2244 | 12.6756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 75.3532 | 75.3532 | 10.9468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 26 | 26 | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 94.9564 | 96.6811 | -17.5811 | 170.6 | 174.27 | 174.27 | -3.67 | 169 | 174.27 | 174.27 | -5.27 | 80.6 | 174.27 | 174.27 | -93.67 | 156.4 | 262.19 | 262.19 | -105.79 | 67.4 | 71.1024 | 71.1024 | -3.7024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 24.8778 | 24.8778 | -2.1778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 168.1 | 107.394 | 123.7342 | 44.3658 | 60.3 | 97.2503 | 83.4304 | -23.1304 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 70.2 | 72.3739 | 66.9165 | 3.2835 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 | 118.5 | 114.152 | 114.152 | 4.348 | 47.7 | 45.993 | 50.6459 | -2.9459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 141.5 | 158.3954 | 158.3954 | -16.8954 | 143.6 | 158.3954 | 158.3954 | -14.7954 | 169.6 | 158.871 | 158.871 | 10.729 | 183.8 | 176.3618 | 176.3618 | 7.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.9 | 6.8087 | 6.8087 | 1.0913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 101.2 | 71.704 | 71.704 | 29.496 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.9027 | 2.9027 | -2.9027 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.643 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 20.6 | 5.9124 | 5.9124 | 14.6876 | 3.3 | 3.352 | 3.352 | -0.052 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 17 | 15.942 | 15.942 | 1.058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 20.849 | 20.849 | 10.851 | 72.8 | 61.986 | 61.986 | 10.814 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 1.7 | 1.92 | 1.92 | -0.22 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 9.65 | 9.65 | -2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 4.3 | 13.7918 | 13.7918 | -9.4918 | 24 | 27.2898 | 27.2898 | -3.2898 | 0 |  |  | 0 | 74.4 | 71.0125 | 71.0125 | 3.3875 | 94.3 | 84.4859 | 84.4859 | 9.8141 | 8.4 | 7.8099 | 7.8099 | 0.5901 | 9.7 | 4.8814 | 4.8814 | 4.8186 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 7.5 | 7.5 | 3.9 | 5.1 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 10.5 | 6.6 | 6.6 | 3.9 | 10.9 | 7 | 7 | 3.9 | 12 | 7.2 | 7.2 | 4.8 | 0 | 2.9369 | 2.9369 | -2.9369 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.2 | 48 | 48 | 26.2 | 95.5 | 52 | 52 | 43.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.4 | 10.4348 | 10.4348 | -1.0348 | 42.4 | 27 | 42 | 0.4 | 14.1 | 27 |  | 14.1 | 13.5 | 13.5266 | 13.5266 | -0.02657 | 17.6 | 5.06 | 5.06 | 12.54 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 11.2 | 10.6763 | 10.6763 | 0.52367 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 01:00 |  |  |  | 0 | 636.5 | 468.7972 | 560.0064 | 76.4936 | 214.8 | 151.7713 | 181.2999 | 33.5001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.6 | 117.9821 | 117.9821 | -24.3821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 189.588 | 190.92 | -11.12 | 192.6 | 189.588 | 190.92 | 1.68 | 192.6 | 189.588 | 190.92 | 1.68 | 283.9 | 285.236 | 287.24 | -3.34 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 170.8 | 193.8078 | 124.0145 | 46.7855 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 117.9798 | 117.9798 | -3.6798 | 7.7 | 6.724 | 6.724 | 0.97599 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 109.1 | 55.5718 | 55.5718 | 53.5282 | 20.9 | 20.7254 | 140.9161 | -120.0161 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 29.9863 | 29.9863 | -0.78632 | 49.9 | 59.0674 | 41.6833 | 8.2167 | 18.7 | 13.2031 | 13.2031 | 5.4969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.3 | 9.9517 | 9.9517 | -0.65169 | 59.4 | 64.1572 | 64.1572 | -4.7572 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 92.8 | 83.5087 | 87.0946 | 5.7054 | 24.1 | 24 |  | 24.1 | 34.3 | 31.748 | 31.748 | 2.552 |  |  |  | 0 | 22.8 | 26.943 |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 85.5 | 69.1553 | 65.1231 | 20.3769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.227 | 75.3532 | -33.7532 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 26 | 26 | 13.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 80.6504 | 87.9934 | -7.7934 | 169.8 | 180.0982 | 174.27 | -4.47 | 168.1 | 180.0982 | 174.27 | -6.17 | 79.8 | 180.0982 | 174.27 | -94.47 | 227.6 | 270.9585 | 262.19 | -34.59 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 24.8778 | 24.8778 | -2.0778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 108 | 150.55 | 120.3775 | -12.3775 | 46.2 | 55.9451 | 81.4636 | -35.2636 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 66.9 | 57.9604 | 68.0376 | -1.1376 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 47.7 | 45.993 | 50.6459 | -2.9459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.9 | 158.3954 | 158.3954 | -17.4954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 167.7 | 158.871 | 158.871 | 8.829 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7.9 | 6.8087 | 6.8087 | 1.0913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 105.4 | 69.075 | 69.075 | 36.325 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.9738 | 2.9738 | -2.9738 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.358 | 0.358 | 0.642 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.5 | 5.9124 | 5.9124 | 14.5876 | 3.4 | 3.433 | 3.433 | -0.033 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 17 | 15.942 | 15.942 | 1.058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 20.063 | 20.063 | 11.337 | 71.7 | 59.339 | 59.339 | 12.361 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 15.1 | 12.7425 | 19.6773 | -4.5773 | 1.7 | 1.92 | 1.92 | -0.22 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 9.65 | 9.65 | -2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 8.6 | 14.2981 | 14.2981 | -5.6981 | 20.4 | 24.7992 | 24.7992 | -4.3992 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 66.2031 | 66.2031 | 8.5969 | 67.3 | 82.4219 | 82.4219 | -15.1219 | 10.1 | 7.1835 | 7.1835 | 2.9165 | 11.1 | 4.4122 | 4.4122 | 6.6878 | 0 |  |  | 0 | 11 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 4.9 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 10.4 | 7 | 7 | 3.4 | 10.6 | 7.2 | 7.2 | 3.4 | 0 | 2.9711 | 2.9711 | -2.9711 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.6 | 46 | 46 | 8.6 | 59 | 51 | 51 | 8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.8 | 10.4348 | 10.4348 | -1.6348 | 42.6 | 27 | 42 | 0.6 | 13.9 | 27 |  | 13.9 | 13 | 13.5266 | 13.5266 | -0.52657 | 17.6 | 5.06 | 5.06 | 12.54 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 11.2 | 10.6667 | 10.6667 | 0.53333 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 01:30 |  |  |  | 0 | 617 | 569.8328 | 560.0064 | 56.9936 | 208.3 | 184.4812 | 181.2999 | 27.0001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 117.9821 | 117.9821 | -28.2821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 190.92 | 190.92 | -11.22 | 194.1 | 190.92 | 190.92 | 3.18 | 196.6 | 190.92 | 190.92 | 5.68 | 290.2 | 287.24 | 287.24 | 2.96 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 119.7 | 73.2124 | 107.7905 | 11.9095 | 2.9 | 3.436 | 3.436 | -0.53603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 117.9798 | 117.9798 | -6.3798 | 6.9 | 6.724 | 6.724 | 0.17599 | 4.6 | 3.6106 | 3.6106 | 0.98937 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 108.3 | 55.5718 | 55.5718 | 52.7282 | 20.2 | 20.7254 | 99.1749 | -78.9749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 29.9863 | 29.9863 | -1.1863 | 55.2 | 57.4677 | 35.6668 | 19.5332 | 18.6 | 13.2031 | 13.2031 | 5.3969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.2 | 9.9517 | 9.9517 | -0.75169 | 56 | 64.1572 | 64.1572 | -8.1572 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 179.3 | 185.298 | 185.298 | -5.998 | 91.7 | 90.241 | 85.552 | 6.148 | 14.6 |  |  | 14.6 | 27.9 | 31.748 | 31.748 | -3.848 |  |  |  | 0 | 19.6 | 22.2992 |  | 19.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 82.4 | 73.3456 | 59.2773 | 23.1227 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | 57.0601 | 75.3532 | -37.0532 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 26 | 26 | 13.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 | 88.8817 | 86.1073 | -7.7073 | 163.1 | 174.27 | 174.27 | -11.17 | 162.1 | 174.27 | 174.27 | -12.17 | 171.5 | 174.27 | 174.27 | -2.77 | 257.3 | 262.19 | 262.19 | -4.89 | 66.1 | 71.1024 | 71.1024 | -5.0024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 24.8778 | 24.8778 | -3.1778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 46.9 | 20.7254 | 149.3267 | -102.4266 | 53 | 92.4445 | 52.1739 | 0.82609 | 60.2 | 66.8097 | 66.8097 | -6.6097 | 64.7 | 72.3739 | 58.369 | 6.331 | 27.9 | 29.8068 | 29.8068 | -1.9068 | 118 | 114.152 | 114.152 | 3.848 | 47.7 | 45.993 | 50.6459 | -2.9459 | 48.1 | 49.6662 | 49.6662 | -1.5662 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143 | 158.3954 | 158.3954 | -15.3954 | 168.1 | 158.871 | 158.871 | 9.229 | 183.1 | 176.3618 | 176.3618 | 6.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.9 | 6.8087 | 6.8087 | 1.0913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 97.5 | 66.159 | 66.159 | 31.341 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.1257 | 3.1257 | -3.1257 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.364 | 0.364 | 0.636 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 19.9 | 5.9124 | 5.9124 | 13.9876 | 3.1 | 3.393 | 3.393 | -0.293 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 17 | 15.942 | 15.942 | 1.058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 19.216 | 19.216 | 11.484 | 69.8 | 56.706 | 56.706 | 13.094 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 10.2 | 15.4664 | 19.6773 | -9.4773 | 1.7 | 1.88 | 1.88 | -0.18 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.65 | 9.65 | -2.65 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 7.6 | 14.9685 | 14.9685 | -7.3685 | 23.1 | 23.7858 | 23.7858 | -0.6858 | 0 |  |  | 0 | 72.8 | 59.6545 | 59.6545 | 13.1455 | 64.3 | 77.923 | 77.923 | -13.623 | 10.2 | 6.4396 | 6.4396 | 3.7604 | 12.6 | 4.033 | 4.033 | 8.567 | 0 |  |  | 0 | 11 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | 4.9 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 10.6 | 6.6 | 6.6 | 4 | 10.4 | 7 | 7 | 3.4 | 10.6 | 7.2 | 7.2 | 3.4 | 0 | 3.1097 | 3.1097 | -3.1097 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.5 | 44 | 44 | 14.5 | 51.1 | 49 | 49 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.5 | 8.6498 | 8.6498 | 10.8502 | 9.9 | 19.5845 | 19.5845 | -9.6845 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 | 42.1 | 27 | 42 | 0.1 | 14.9 | 27 |  | 14.9 | 12.9 |  |  | 12.9 | 17.6 | 5.06 | 5.06 | 12.54 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.2 | 10.6667 | 10.6667 | 0.53333 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 02:00 |  |  |  | 0 | 497.7 | 412.973 | 461.9304 | 35.7696 | 162.9 | 133.6984 | 149.5482 | 13.3518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.9 | 117.9821 | 117.9821 | -25.0821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 189.588 | 189.588 | -9.588 | 191.8 | 189.588 | 189.588 | 2.212 | 192 | 189.588 | 189.588 | 2.412 | 286.3 | 285.236 | 285.236 | 1.064 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 140.6 | 196.1865 | 196.1865 | -55.5865 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 117.9798 | 117.9798 | -5.7798 | 7.7 | 6.724 | 6.724 | 0.97599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 108.8 | 55.5718 | 55.5718 | 53.2282 | 21 | 20.7254 | 41.4508 | -20.4508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30 | 29.9863 | 29.9863 | 0.01368 | 53.3 | 59.0674 | 56.6887 | -3.3887 | 17.9 | 13.2031 | 13.2031 | 4.6969 | 16.6 | 17.4959 | 17.4959 | -0.89587 | 9.3 | 9.9517 | 9.9517 | -0.65169 | 59.9 | 64.1572 | 64.1572 | -4.2572 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 94.1 | 75.1163 | 74.411 | 19.689 | 24.1 | 24 | 24 | 0.1 | 29.9 | 31.748 | 31.748 | -1.848 |  |  |  | 0 | 23.8 | 26.943 | 26.943 | -3.143 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 57.0311 | 54.9481 | -4.5481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 11.3548 | 48.7449 | -7.4449 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 26 | 26 | 13.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 70.3896 | 72.486 | 7.614 | 169.4 | 180.4795 | 180.4795 | -11.0794 | 167.8 | 180.4795 | 180.4795 | -12.6794 | 197.7 | 180.4795 | 180.4795 | 17.2205 | 267.2 | 271.5322 | 271.5322 | -4.3322 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 24.8778 | 24.8778 | -1.8778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 90.2 | 116.7923 | 119.171 | -28.971 | 58.2 | 83.9431 | 82.484 | -24.284 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 65.9 | 70.9145 | 68.4405 | -2.5405 | 29.6 | 29.2057 | 29.8068 | -0.20676 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 47.8 | 45.993 | 50.6459 | -2.8459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.5 | 158.3954 | 158.3954 | -17.8954 | 142.5 | 158.3954 | 158.3954 | -15.8954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 205.2938 | 205.2938 | 0.90619 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.9 | 6.8087 | 6.8087 | 1.0913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 87.7 | 62.956 | 62.956 | 24.744 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.2776 | 3.2776 | -3.2776 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.365 | 0.365 | 0.635 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.4 | 5.9124 | 5.9124 | 14.4876 | 3.4 | 3.422 | 3.422 | -0.022 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 17 | 15.942 | 15.942 | 1.058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 18.307 | 18.307 | 10.893 | 64.4 | 54.085 | 54.085 | 10.315 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.1 | 4.9455 | 13.5523 | -3.4523 | 1.6 | 1.84 | 1.84 | -0.24 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.65 | 9.65 | -2.65 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 11.1 | 15.639 | 15.639 | -4.539 | 22.3 | 22.7724 | 22.7724 | -0.4724 | 0 |  |  | 0 | 68.6 | 53.1059 | 53.1059 | 15.4941 | 48 | 73.424 | 73.424 | -25.424 | 9.5 | 5.6957 | 5.6957 | 3.8043 | 10.7 | 3.6539 | 3.6539 | 7.0461 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 7.5 | 7.5 | 3.2 | 4.9 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11 | 6.6 | 6.6 | 4.4 | 11.4 | 7 | 7 | 4.4 | 11.1 | 7.2 | 7.2 | 3.9 | 0 | 3.2484 | 3.2484 | -3.2484 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.6 | 42 | 42 | 7.6 | 59.8 | 47 | 47 | 12.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.8 | 8.6498 | 8.6498 | 11.1502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 43 | 27 | 42 | 1 | 12 | 27 |  | 12 | 13.1 |  |  | 13.1 | 17.6 | 5.07 | 5.07 | 12.53 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 11.1 | 10.6667 | 10.6667 | 0.43333 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 02:30 |  |  |  | 0 | 495.5 | 540.7933 | 558.2741 | -62.7741 | 162.6 | 175.0798 | 180.7391 | -18.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.6 | 117.9821 | 117.9821 | -26.3821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 190.92 | 190.92 | -10.72 | 196.1 | 190.92 | 190.92 | 5.18 | 202.2 | 190.92 | 190.92 | 11.28 | 293.4 | 287.24 | 287.24 | 6.16 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 147.4 | 73.2124 | 89.8455 | 57.5545 | 3.1 | 3.436 | 3.436 | -0.33603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 117.9798 | 117.9798 | -3.4798 | 7.5 | 6.724 | 6.724 | 0.77599 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 109.1 | 55.5718 | 55.5718 | 53.5282 | 53.5 | 20.7254 | 37.1776 | 16.3224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 29.9863 | 29.9863 | -0.98632 | 35.3 | 35.5373 | 31.0881 | 4.2119 | 18.6 | 13.2031 | 13.2031 | 5.3969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.3 | 9.9517 | 9.9517 | -0.65169 | 59.5 | 64.1572 | 64.1572 | -4.6572 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 93.3 | 83.8417 | 79.5021 | 13.7979 | 15.3 |  |  | 15.3 | 32.5 | 31.748 | 31.748 | 0.75198 |  |  |  | 0 | 22.1 | 20.7254 | 20.7254 | 1.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.7 | 68.0887 | 57.1304 | -7.4304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.9 | 35.8357 | 59.4157 | -18.5157 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 26 | 26 | 13.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 81.0576 | 78.7105 | 1.0895 | 165.2 | 174.27 | 174.27 | -9.07 | 163.1 | 174.27 | 174.27 | -11.17 | 196 | 174.27 | 174.27 | 21.73 | 261 | 262.19 | 262.19 | -1.19 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 24.8778 | 24.8778 | -2.3778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 73.6 | 41.4508 | 107.394 | -33.794 | 64.6 | 97.2503 | 97.2503 | -32.6503 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 62.8 | 72.3739 | 72.3739 | -9.5739 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 118.1 | 114.152 | 114.152 | 3.948 | 47.8 | 45.993 | 50.6459 | -2.8459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 143.5 | 158.3954 | 158.3954 | -14.8954 | 169 | 158.871 | 158.871 | 10.129 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 7.9 | 6.8087 | 6.8087 | 1.0913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 98.2 | 60.254 | 60.254 | 37.946 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3003 | 3.3003 | -3.3003 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.365 | 0.365 | 0.535 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.4 | 5.9124 | 5.9124 | 14.4876 | 0 | 3.448 | 3.448 | -3.448 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 17 | 15.942 | 15.942 | 1.058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 17.493 | 17.493 | 13.107 | 64.7 | 51.485 | 51.485 | 13.215 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 10.3 | 10.5807 | 16.0086 | -5.7086 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.65 | 9.65 | -2.65 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 15.5 | 16.2102 | 16.2102 | -0.7102 | 22.2 | 21.6824 | 21.6824 | 0.5176 | 0 |  |  | 0 | 36.1 | 46.7339 | 46.7339 | -10.6339 | 31.8 | 67.2263 | 67.2263 | -35.4263 | 5.5 | 4.9012 | 4.9012 | 0.5988 | 5.9 | 3.1574 | 3.1574 | 2.7426 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11 | 6.6 | 6.6 | 4.4 | 11.4 | 7 | 7 | 4.4 | 11.1 | 7.2 | 7.2 | 3.9 | 0 | 3.2435 | 3.2435 | -3.2435 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.5 | 41 | 41 | 3.5 | 63.7 | 46 | 46 | 17.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 8.6498 | 8.6498 | 11.3502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 42.9 | 27 | 42 | 0.9 | 0 | 27 |  | 0 | 12.8 |  |  | 12.8 | 17.6 | 5.06 | 5.06 | 12.54 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.7 | 10.6667 | 10.6667 | 0.03333 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 03:00 |  |  |  | 0 | 498.2 | 488.3784 | 472.5644 | 25.6356 | 163.4 | 158.1107 | 152.9909 | 10.4091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.1 | 117.9821 | 117.9821 | -23.8821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 190.92 | 189.588 | -9.088 | 194.4 | 190.92 | 189.588 | 4.812 | 197 | 190.92 | 189.588 | 7.412 | 289.6 | 287.24 | 285.236 | 4.364 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 129.1 | 135.2657 | 196.1865 | -67.0865 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 117.9798 | 117.9798 | -3.9798 | 7.5 | 6.724 | 6.724 | 0.77599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 109.1 | 55.5718 | 55.5718 | 53.5282 | 23.5 | 20.7254 | 20.7254 | 2.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 29.9863 | 29.9863 | -0.68632 | 44.8 | 45 | 56.6887 | -11.8887 | 18.9 | 13.2031 | 13.2031 | 5.6969 | 16 | 17.4959 | 17.4959 | -1.4959 | 9.3 | 9.9517 | 9.9517 | -0.65169 | 58.5 | 64.1572 | 64.1572 | -5.6572 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 180.4 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3432 | 182.9 | 185.298 | 185.298 | -2.398 | 92.4 | 77.4071 | 70.4942 | 21.9058 | 15.8 | 4.1451 | 24 | -8.2 | 31.9 | 31.748 | 31.748 | 0.15198 |  |  |  | 0 | 26.3 | 26.943 | 26.943 | -0.64301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 66.796 | 54.9481 | -4.5481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 19.2981 | 42.6352 | -1.0352 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 26 | 26 | 14.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 73.1904 | 67.6971 | 12.6029 | 162.2 | 174.27 | 180.4795 | -18.2795 | 160.5 | 174.27 | 180.4795 | -19.9794 | 192.3 | 174.27 | 180.4795 | 11.8206 | 259.6 | 262.19 | 271.5322 | -11.9322 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 72.5 | 74.6114 | 119.171 | -46.671 | 80.4 | 87.6387 | 77.6783 | 2.7217 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 59.9 | 72.3739 | 68.4405 | -8.5405 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 117.9 | 114.152 | 114.152 | 3.748 | 47.8 | 45.993 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.3 | 158.3954 | 158.3954 | -15.0954 | 169.2 | 158.871 | 158.871 | 10.329 | 183.6 | 176.3618 | 176.3618 | 7.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.9 | 6.8087 | 6.8087 | 1.0913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 106.3 | 58.053 | 58.053 | 48.247 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.323 | 3.323 | -3.323 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.364 | 0.364 | 0.536 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 20.5 | 5.9124 | 5.9124 | 14.5876 | 0 | 3.433 | 3.433 | -3.433 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 17.1 | 15.942 | 15.942 | 1.158 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 16.773 | 16.773 | 14.627 | 72 | 48.905 | 48.905 | 23.095 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 10.3 | 6.7739 | 12.1459 | -1.8459 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.65 | 9.65 | -2.65 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 13.5 | 16.7813 | 16.7813 | -3.2813 | 16.7 | 20.5925 | 20.5925 | -3.8925 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 40.3619 | 40.3619 | -17.4619 | 23.9 | 61.0287 | 61.0287 | -37.1287 | 2.9 | 4.1066 | 4.1066 | -1.2066 | 2.7 | 2.661 | 2.661 | 0.039 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11 | 6.6 | 6.6 | 4.4 | 11.4 | 7 | 7 | 4.4 | 11.6 | 7.2 | 7.2 | 4.4 | 0 | 3.2387 | 3.2387 | -3.2387 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50 | 40 | 40 | 10 | 67.8 | 46 | 46 | 21.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 8.6498 | 8.6498 | 11.3502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.6 | 10.4348 | 10.4348 | -1.8348 | 43.4 | 27 | 42 | 1.4 | 0 | 27 |  | 0 | 13 |  |  | 13 | 17.6 | 5.07 | 5.07 | 12.53 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 10.4 | 10.6763 | 10.6763 | -0.27633 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 03:30 |  |  |  | 0 | 495.3 | 523.7012 | 565.5624 | -70.2624 | 161.8 | 169.5463 | 183.0987 | -21.2987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.1 | 117.9821 | 117.9821 | -25.8821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 190.92 | 190.92 | -10.22 | 194 | 190.92 | 190.92 | 3.08 | 203.6 | 190.92 | 190.92 | 12.68 | 292.6 | 287.24 | 287.24 | 5.36 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 131.8 | 132.632 | 93.4772 | 38.3228 | 3.1 | 3.436 | 3.436 | -0.33603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 117.9798 | 117.9798 | -3.5798 | 7.3 | 6.724 | 6.724 | 0.57599 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 108.9 | 55.5718 | 55.5718 | 53.3282 | 21 | 20.7254 | 28.6523 | -7.6523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 29.9863 | 29.9863 | 0.61368 | 30.7 | 31.0881 | 31.0881 | -0.38809 | 19.5 | 13.2031 | 13.2031 | 6.2969 | 16 | 17.4959 | 17.4959 | -1.4959 | 9.2 | 9.9517 | 9.9517 | -0.75169 | 58.6 | 64.1572 | 64.1572 | -5.5572 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 91.3 | 73.0739 | 78.2381 | 13.0619 | 23.5 | 24 |  | 23.5 | 27.3 | 31.748 | 31.748 | -4.448 |  |  |  | 0 | 18.8 |  |  | 18.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.7 | 71.2142 | 60.3144 | -10.6144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 15.8869 | 58.591 | -17.791 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 40 | 26 | 13.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 67.8924 | 77.1651 | 2.6349 | 142.2 | 174.27 | 174.27 | -32.07 | 140.6 | 174.27 | 174.27 | -33.67 | 165.8 | 174.27 | 174.27 | -8.47 | 238.5 | 262.19 | 262.19 | -23.69 | 67.4 | 71.1024 | 71.1024 | -3.7024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 24.8778 | 24.8778 | -2.5778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 120.4 | 136.158 | 116.3111 | 4.0889 | 77.3 | 88.4019 | 84.9028 | -7.6028 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 59.6 | 72.3739 | 69.3957 | -9.7957 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 143.3 | 158.3954 | 158.3954 | -15.0954 | 168.7 | 158.871 | 158.871 | 9.829 | 182.8 | 176.3618 | 176.3618 | 6.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.9 | 6.8087 | 6.8087 | 1.0913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 101.3 | 84.24 | 55.515 | 45.785 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.97 | 3.3462 | -2.2462 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.362 | 0.362 | 0.538 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.2 | 5.9124 | 5.9124 | 14.2876 | 0 | 3.456 | 3.456 | -3.456 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 17 | 15.942 | 15.942 | 1.058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 24.64 | 16.031 | 13.769 | 68.3 | 55.97 | 46.302 | 21.998 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 10.3 | 5.9887 | 15.8187 | -5.5187 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.65 | 9.65 | -2.65 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 14.7 | 12.57 | 17.1473 | -2.4473 | 17.1 | 14.22 | 19.7904 | -2.6904 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 39.35 | 32.5362 | 7.5638 | 44.4 | 38.68 | 54.0145 | -9.6145 | 3.2 | 6 | 3.2003 | -0.0003 | 3.9 | 7.17 | 2.1344 | 1.7656 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.6 | 6.6 | 6.6 | 4 | 11 | 7 | 7 | 4 | 11.2 | 7.2 | 7.2 | 4 | 0.1 | 0.89 | 3.2672 | -3.1672 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.4 | 46.82 | 40 | 4.4 | 71 | 56.68 | 45 | 26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 8.6498 | 8.6498 | 11.3502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 43.2 | 22.5 | 42 | 1.2 | 0 | 22.5 |  | 0 | 12.8 |  |  | 12.8 | 17.6 | 5.05 | 5.05 | 12.55 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 10.8 | 10.657 | 10.657 | 0.143 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 04:00 |  |  |  | 0 | 499.7 | 532.7301 | 575.7877 | -76.0877 | 164.1 | 172.4693 | 186.4091 | -22.3091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.1 | 117.9821 | 117.9821 | -24.8821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 190.92 | 190.92 | -9.52 | 194.5 | 190.92 | 190.92 | 3.58 | 201.9 | 190.92 | 190.92 | 10.98 | 292.5 | 287.24 | 287.24 | 5.26 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 140.4 | 141.2515 | 111.5905 | 28.8095 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 117.9798 | 117.9798 | -1.7798 | 7.7 | 6.724 | 6.724 | 0.97599 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 109.1 | 55.5718 | 55.5718 | 53.5282 | 21 | 41.4508 | 51.2077 | -30.2077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 29.9863 | 29.9863 | 1.0137 | 31 | 31.0881 | 45 | -14 | 20.5 | 13.2031 | 13.2031 | 7.2969 | 16 | 17.4959 | 17.4959 | -1.4959 | 9.2 | 9.9517 | 9.9517 | -0.75169 | 58.9 | 64.1572 | 64.1572 | -5.2572 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 182.8 | 185.298 | 185.298 | -2.498 | 92.9 | 75.8166 | 80.093 | 12.807 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 31.748 | 31.748 | 0.95198 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.2 | 76.914 | 67.311 | -17.111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 17.0412 | 65.6772 | -23.8772 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 26 | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 71.2457 | 79.433 | 0.86705 | 155.8 | 174.27 | 174.27 | -18.47 | 153.8 | 174.27 | 174.27 | -20.47 | 181.8 | 174.27 | 174.27 | 7.53 | 250.2 | 262.19 | 262.19 | -11.99 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 111.7 | 137.6919 | 50.1025 | 61.5975 | 80.5 | 91.6813 | 92.4445 | -11.9445 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 59.9 | 72.3739 | 72.3739 | -12.4739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 118 | 114.152 | 114.152 | 3.848 | 47.9 | 50.6459 | 50.6459 | -2.7459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141.6 | 158.3954 | 158.3954 | -16.7954 | 143.6 | 158.3954 | 158.3954 | -14.7954 | 169.9 | 158.871 | 158.871 | 11.029 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7.9 | 6.8087 | 6.8087 | 1.0913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 96.4 | 79.93 | 52.639 | 43.761 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.11 | 3.3694 | -1.1694 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.6 | 5.9124 | 5.9124 | 14.6876 | 0 | 3.601 | 3.601 | -3.601 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 17 | 15.942 | 15.942 | 1.058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 23.45 | 15.267 | 13.833 | 65.7 | 52.86 | 43.677 | 22.023 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.3 | 6.2544 | 17.4499 | -7.1499 | 1.5 | 1.76 | 1.76 | -0.26 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.65 | 9.65 | -2.65 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 14.3 | 13.17 | 17.5133 | -3.2133 | 18 | 13.7 | 18.9884 | -0.9884 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 31.18 | 24.7104 | 16.7896 | 54.5 | 32.44 | 47.0004 | 7.4996 | 4.8 | 4.96 | 2.294 | 2.506 | 4.9 | 6.39 | 1.6078 | 3.2922 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 7.5 | 7.5 | 2.1 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 1.7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.6 | 6.6 | 6.6 | 4 | 11 | 7 | 7 | 4 | 11.2 | 7.2 | 7.2 | 4 | 0.3 | 1.04 | 3.2956 | -2.9956 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.7 | 46.48 | 40 | -0.3 | 46.4 | 55.1 | 44 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 8.6498 | 8.6498 | 11.3502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 43.3 | 22.5 | 42 | 1.3 | 0 | 22.5 |  | 0 | 13.1 |  |  | 13.1 | 17.6 | 5.06 | 5.06 | 12.54 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.9 | 10.657 | 10.657 | 0.243 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 04:30 |  |  |  | 0 | 500.8 | 581.4147 | 578.438 | -77.638 | 163 | 188.2308 | 187.2671 | -24.2671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.5 | 117.9821 | 117.9821 | -24.4821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 190.92 | 190.92 | -10.42 | 193.6 | 190.92 | 190.92 | 2.68 | 200.5 | 190.92 | 190.92 | 9.58 | 292.1 | 287.24 | 287.24 | 4.86 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 108.4 | 103.3301 | 103.3301 | 5.0699 | 159.2 | 154.9449 | 119.0696 | 40.1304 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 117.9798 | 117.9798 | -2.2798 | 7.7 | 6.724 | 6.724 | 0.97599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 109.3 | 55.5718 | 55.5718 | 53.7282 | 24.9 | 72.5304 | 72.5304 | -47.6304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 29.9863 | 29.9863 | 1.2137 | 46.8 | 45 | 34.7265 | 12.0735 | 21.1 | 13.2031 | 13.2031 | 7.8969 | 16 | 17.4959 | 17.4959 | -1.4959 | 9.2 | 9.9517 | 9.9517 | -0.75169 | 60.3 | 64.1572 | 64.1572 | -3.8572 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 182.1 | 184.7432 | 184.7432 | -2.6432 | 182.7 | 185.298 | 185.298 | -2.598 | 95 | 77.729 | 81.0461 | 13.9539 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 31.748 | 31.748 | 1.752 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.8 | 81.6038 | 67.9177 | -17.1177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 23.5139 | 68.8794 | -26.4794 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 40 | 26 | 13.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 73.584 | 80.5983 | -0.09826 | 165.5 | 174.27 | 174.27 | -8.77 | 163.5 | 174.27 | 174.27 | -10.77 | 196.4 | 174.27 | 174.27 | 22.13 | 258.7 | 262.19 | 262.19 | -3.49 | 70.1 | 71.1024 | 71.1024 | -1.0024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 24.8778 | 24.8778 | -1.1778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 107.4 | 151.8924 | 55.5851 | 51.8148 | 83.3 | 92.4445 | 92.4445 | -9.1445 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 59.9 | 72.3739 | 72.3739 | -12.4739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 47.7 | 50.6459 | 50.6459 | -2.9459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 142.9 | 158.3954 | 158.3954 | -15.4954 | 168.6 | 158.871 | 158.871 | 9.729 | 183.2 | 176.3618 | 176.3618 | 6.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7.9 | 6.8087 | 6.8087 | 1.0913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 111.9 | 76.06 | 50.205 | 61.695 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 1.43 | 3.5676 | -1.1676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.358 | 0.358 | 0.542 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.7 | 5.9124 | 5.9124 | 14.7876 | 0 | 3.533 | 3.533 | -3.533 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 16.9 | 15.942 | 15.942 | 0.95797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 22.32 | 14.565 | 17.035 | 71.4 | 50.25 | 41.549 | 29.851 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.3 | 7.7444 | 18.1871 | -7.8871 | 1.5 | 1.68 | 1.68 | -0.18 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.65 | 9.65 | -2.65 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 16.6 | 13.5 | 17.6134 | -1.0134 | 18.3 | 13.65 | 18.6643 | -0.3643 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 26.8 | 20.6689 | 20.2311 | 44.8 | 29.82 | 43.6158 | 1.1842 | 3.8 | 4.46 | 1.9381 | 1.8619 | 3.1 | 6.05 | 1.5189 | 1.5811 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9.6 | 6.6 | 6.6 | 3 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10.4 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 0.6 | 1.39 | 3.5304 | -2.9304 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.8 | 46.13 | 40 | -26.2 | 19.4 | 54.51 | 44 | -24.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 | 43.3 | 22.5 | 42 | 1.3 | 0 | 22.5 |  | 0 | 13 |  |  | 13 | 17.6 | 5.06 | 5.06 | 12.54 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.2 | 10.6667 | 10.6667 | 0.53333 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 05:00 |  |  |  | 0 | 632.3 | 594.9905 | 590.8071 | 41.493 | 211.7 | 192.6259 | 191.2715 | 20.4285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.8 | 117.9821 | 117.9821 | -23.1821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 190.92 | 190.92 | -10.32 | 193.7 | 190.92 | 190.92 | 2.78 | 201.6 | 190.92 | 190.92 | 10.68 | 292.2 | 287.24 | 287.24 | 4.96 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 108.2 | 103.3301 | 103.3301 | 4.8699 | 86.1 | 170.1375 | 130.8466 | -44.7466 | 3.3 | 3.436 | 3.436 | -0.13603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 117.9798 | 117.9798 | 0.82017 | 7.3 | 6.724 | 6.724 | 0.57599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 109.1 | 55.5718 | 55.5718 | 53.5282 | 28.7 | 72.5304 | 72.5304 | -43.8304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 29.9863 | 29.9863 | 2.8137 | 44.7 | 45 | 41.4509 | 3.2491 | 20.3 | 13.2031 | 13.2031 | 7.0969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.2 | 9.9517 | 9.9517 | -0.75169 | 59.2 | 64.1572 | 64.1572 | -4.9572 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 182 | 184.7432 | 184.7432 | -2.7432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 93.3 | 79.6758 | 82.8301 | 10.4699 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 31.748 | 31.748 | 1.152 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 86.4871 | 72.1857 | -21.3857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 30.8521 | 75.3532 | -33.5532 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 40 | 26 | 13.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 75.9642 | 82.7795 | -1.9795 | 162.2 | 174.27 | 174.27 | -12.07 | 160.5 | 174.27 | 174.27 | -13.77 | 193.1 | 174.27 | 174.27 | 18.83 | 252.9 | 262.19 | 262.19 | -9.29 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 24.8778 | 24.8778 | -1.6778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 117.4 | 166.8468 | 69.4764 | 47.9236 | 83.2 | 93.7139 | 92.4445 | -9.2445 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 62 | 72.3739 | 72.3739 | -10.3739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 118.1 | 114.152 | 114.152 | 3.948 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 142.9 | 158.3954 | 158.3954 | -15.4954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 183.4 | 176.3618 | 176.3618 | 7.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7.9 | 6.8087 | 6.8087 | 1.0913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 100.6 | 72.63 | 48.212 | 52.388 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.74 | 3.7658 | -1.2658 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.357 | 0.357 | 0.443 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.4 | 5.9124 | 5.9124 | 14.4876 | 0 | 3.475 | 3.475 | -3.475 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.9 | 15.942 | 15.942 | 0.95797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 21.25 | 13.924 | 15.776 | 65.1 | 48.13 | 39.919 | 25.181 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.3 | 9.4335 | 19.6773 | -9.3773 | 1.5 | 1.68 | 1.68 | -0.18 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.65 | 9.65 | -2.65 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 23 | 13.82 | 17.7135 | 5.2865 | 19.8 | 13.61 | 18.3403 | 1.4597 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 22.42 | 16.6274 | 0.8726 | 35.5 | 27.2 | 40.2313 | -4.7313 | 1.2 | 3.97 | 1.5822 | -0.3822 | 0.7 | 5.71 | 1.4299 | -0.7299 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.4 | 6.6 | 6.6 | 3.8 | 10.8 | 7 | 7 | 3.8 | 10.8 | 7.2 | 7.2 | 3.6 | 0.8 | 1.75 | 3.7653 | -2.9653 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 45.79 | 40 | -35.5 | 9.6 | 53.93 | 44 | -34.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.8 | 8.6498 | 8.6498 | 11.1502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 43.4 | 22.5 | 42 | 1.4 | 0 | 22.5 |  | 0 | 12.9 |  |  | 12.9 | 17.6 | 5.07 | 5.07 | 12.53 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.1 | 10.657 | 10.657 | 0.443 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 05:30 |  |  |  | 0 | 632.9 | 637.7468 | 615.0125 | 17.8875 | 212.4 | 206.4681 | 199.1079 | 13.2921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.6 | 117.9821 | 117.9821 | -24.3821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 190.92 | 190.92 | -10.02 | 192.7 | 190.92 | 190.92 | 1.78 | 201.6 | 190.92 | 190.92 | 10.68 | 290.6 | 287.24 | 287.24 | 3.36 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 145.7 | 239.6022 | 157.9371 | -12.2371 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 117.9798 | 117.9798 | -0.37983 | 7.7 | 6.724 | 6.724 | 0.97599 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 109.2 | 55.5718 | 55.5718 | 53.6282 | 59.4 | 72.5304 | 72.5304 | -13.1304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 29.9863 | 29.9863 | 2.7137 | 30.7 | 31.0881 | 58.2488 | -27.5488 | 19.7 | 13.2031 | 13.2031 | 6.4969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 61.2 | 64.1572 | 64.1572 | -2.9572 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 94.1 | 91.3343 | 88.4052 | 5.6948 | 0 |  |  | 0 | 29 | 31.748 | 31.748 | -2.748 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.6 | 99.3765 | 79.6794 | 10.9206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 71.1478 | 75.3532 | -4.6532 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 40 | 26 | 13.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 90.2183 | 89.5958 | -9.0958 | 163 | 174.27 | 174.27 | -11.27 | 160.9 | 174.27 | 174.27 | -13.37 | 194.3 | 174.27 | 174.27 | 20.03 | 260.3 | 262.19 | 262.19 | -1.89 | 68.2 | 71.1024 | 71.1024 | -2.9024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 130.2 | 136.9817 | 105.3409 | 24.8591 | 106 | 66.1511 | 92.4445 | 13.5555 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 62.8 | 62.492 | 72.3739 | -9.5739 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 139.6 | 158.3954 | 158.3954 | -18.7954 | 141.6 | 158.3954 | 158.3954 | -16.7954 | 166.5 | 158.871 | 158.871 | 7.629 | 182.2 | 176.3618 | 176.3618 | 5.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 7.7 | 6.8087 | 6.8087 | 0.89133 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 77.8 | 69.46 | 46.485 | 31.315 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 2.14 | 4.0473 | -0.2473 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 3.0095 | 3.0095 | -2.6095 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.356 | 0.356 | 0.444 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 20.5 | 5.9124 | 5.9124 | 14.5876 | 0 | 3.493 | 3.493 | -3.493 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.8 | 15.942 | 15.942 | 0.85797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 20.3 | 13.411 | 12.289 | 57.2 | 46.34 | 38.606 | 18.594 | 0 | 0.4399 | 0.4399 | -0.4399 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.1 | 18.7092 | 19.6773 | -8.5773 | 1.5 | 1.68 | 1.68 | -0.18 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.65 | 9.65 | -2.65 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 24.6 | 14.33 | 17.9875 | 6.6125 | 30.2 | 13.67 | 18.123 | 12.077 | 0 | 1.0475 | 1.0475 | -1.0475 | 6.4 | 21.05 | 15.5959 | -9.1959 | 22.4 | 23.66 | 35.9193 | -13.5193 | 0.1 | 3.82 | 1.5736 | -1.4736 | 0 | 5.41 | 1.3814 | -1.3814 | 0.2 |  |  | 0.2 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10.4 | 6.6 | 6.6 | 3.8 | 10.8 | 7 | 7 | 3.8 | 10.8 | 7.2 | 7.2 | 3.6 | 1.2 | 2.03 | 3.9304 | -2.7304 | 0.6 | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 0 | 0.0655 | 0.0655 | -0.0655 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 45.45 | 40 | -40 | 0.1 | 53.34 | 44 | -43.9 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0.0728 | 0.0728 | -0.0728 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.7 | 8.6498 | 8.6498 | 11.0502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 | 42.5 | 22.5 | 42 | 0.5 | 0 | 22.5 |  | 0 | 13 |  |  | 13 | 17.6 | 5.06 | 5.06 | 12.54 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11 | 10.6667 | 10.6667 | 0.33333 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 06:00 |  |  |  | 0 | 632.6 | 638.7269 | 621.6808 | 10.9192 | 213.2 | 206.7854 | 201.2668 | 11.9332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 117.9821 | 117.9821 | -21.1821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 190.92 | 190.92 | -10.02 | 193.7 | 190.92 | 190.92 | 2.78 | 203.4 | 190.92 | 190.92 | 12.48 | 291.2 | 287.24 | 287.24 | 3.96 | 208.8 | 206.0414 | 206.0414 | 2.7586 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 183.3 | 250.4539 | 173.8961 | 9.4039 | 3.1 | 3.436 | 3.436 | -0.33603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 117.9798 | 117.9798 | -3.4798 | 7.4 | 6.724 | 6.724 | 0.67599 | 4.8 | 3.6106 | 3.6106 | 1.1894 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 109.1 | 55.5718 | 55.5718 | 53.5282 | 70.5 | 72.5304 | 72.5304 | -2.0304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 29.9863 | 29.9863 | 0.31368 | 52.5 | 52.8497 | 70.6112 | -18.1112 | 20.8 | 13.2031 | 13.2031 | 7.5969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 59.3 | 64.1572 | 64.1572 | -4.8572 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 92 | 93.7154 | 92.2214 | -0.22143 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 31.748 | 31.748 | -3.348 |  |  |  | 0 | 18.9 |  |  | 18.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.2 | 101.3076 | 81.8518 | 8.3482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 74.1726 | 75.3532 | -5.2532 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 40 | 26 | 13.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 93.1295 | 94.2617 | -14.3617 | 165 | 174.27 | 174.27 | -9.27 | 163 | 174.27 | 174.27 | -11.27 | 195.5 | 174.27 | 174.27 | 21.23 | 260.8 | 262.19 | 262.19 | -1.39 | 67.7 | 71.1024 | 71.1024 | -3.4024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 24.8778 | 24.8778 | -2.2778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 78.1 | 107.394 | 101.8968 | -23.7968 | 79.2 | 93.1561 | 97.2503 | -18.0503 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 72.8 | 72.3739 | 72.3739 | 0.42612 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 47.4 | 50.6459 | 50.6459 | -3.2459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 143.2 | 158.3954 | 158.3954 | -15.1954 | 168.9 | 158.871 | 158.871 | 10.029 | 183.7 | 176.3618 | 176.3618 | 7.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 7.7 | 6.8087 | 6.8087 | 0.89133 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 75 | 66.56 | 45.022 | 29.978 | 9.6 | 3.7227 | 3.7227 | 5.8773 | 2.9 | 2.54 | 4.3288 | -1.4288 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 29.534 | 29.534 | -4.734 | 12.3 | 4.53 | 4.53 | 7.77 | 0.8 | 0.354 | 0.354 | 0.446 | 1.5 | 2 | 2 | -0.5 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.3 | 5.9124 | 5.9124 | 14.3876 | 0 | 3.409 | 3.409 | -3.409 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.9 | 15.942 | 15.942 | 0.95797 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.48 | 23.2 | 19.49 | 13.027 | 10.173 | 40.7 | 44.86 | 37.609 | 3.091 | 0.5 | 1.1767 | 1.1767 | -0.6767 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.1 | 19.4055 | 19.6773 | -2.5773 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0.019 | 0.019 | -0.019 | 0 |  |  | 0 | 7 | 9.65 | 9.65 | -2.65 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 21 | 14.83 | 18.2614 | 2.7386 | 33.9 | 13.73 | 17.9057 | 15.9943 | 3.8 | 6.6485 | 6.6485 | -2.8485 | 2.3 | 19.67 | 14.5644 | -12.2644 | 12.3 | 20.11 | 31.6072 | -19.3072 | 0 | 3.67 | 1.5651 | -1.5651 | 0 | 5.11 | 1.3329 | -1.3329 | 8.1 |  |  | 8.1 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 10.4 | 6.6 | 6.6 | 3.8 | 10.8 | 7 | 7 | 3.8 | 10.8 | 7.2 | 7.2 | 3.6 | 1 | 2.31 | 4.0955 | -3.0955 | 31.8 | 9.17 | 9.17 | 22.63 | 0.6 | 0.7865 | 0.7865 | -0.1865 | 18.2 | 4 | 4 | 14.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 46.11 | 41 | -41 | 0 | 53.76 | 45 | -45 | 15.4 | 2.88 | 2.88 | 12.52 | 0.992 | 0.24 | 0.24 | 0.752 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.868 | 0.868 | -0.368 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.5 | 8.6498 | 8.6498 | 10.8502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.7 | 10.4348 | 10.4348 | -1.7348 | 43.1 | 22.5 | 42 | 1.1 | 0 | 22.5 |  | 0 | 13 |  |  | 13 | 17.6 | 5.06 | 5.06 | 12.54 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 11 | 10.657 | 10.657 | 0.343 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 06:30 |  |  |  | 0 | 634.5 | 632.9208 | 560.0064 | 74.4936 | 213.6 | 204.9057 | 181.2999 | 32.3001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 117.9821 | 117.9821 | -21.1821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 190.92 | 190.92 | -10.22 | 194.3 | 190.92 | 190.92 | 3.38 | 203.5 | 190.92 | 190.92 | 12.58 | 291.3 | 287.24 | 287.24 | 4.06 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 151.7 | 206.3916 | 177.8862 | -26.1862 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 117.9798 | 117.9798 | -4.6798 | 7.8 | 6.724 | 6.724 | 1.076 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 108.9 | 55.5718 | 55.5718 | 53.3282 | 36.2 | 72.7661 | 73.9036 | -37.7036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 29.9863 | 29.9863 | 3.7137 | 44.8 | 45 | 54.9223 | -10.1223 | 21.1 | 13.2031 | 13.2031 | 7.8969 | 16 | 17.4959 | 17.4959 | -1.4959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 62.8 | 64.1572 | 64.1572 | -1.3572 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 93.8 | 95.2096 | 83.0348 | 10.7652 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 31.748 | 31.748 | 1.552 |  |  |  | 0 | 42 | 20.7254 | 41.4508 | 0.54922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 90.2 | 54.9481 | 54.9481 | 35.2519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 75.3532 | 63.7885 | -6.0885 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 40 |  | 40.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 94.9564 | 83.0298 | -2.6298 | 114.7 | 174.27 | 179.9031 | -65.2031 | 113.7 | 174.27 | 179.9031 | -66.2031 | 128.2 | 174.27 | 179.9031 | -51.7031 | 214.7 | 262.19 | 270.6651 | -55.965 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 24.8778 | 24.8778 | -1.6778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 78 | 107.394 | 139.9454 | -61.9454 | 82.3 | 96.5387 | 92.4445 | -10.1445 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 70 | 72.3739 | 72.3739 | -2.3739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 118.1 | 114.152 | 114.152 | 3.948 | 47.6 | 50.6459 | 50.6459 | -3.0459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 141.5 | 158.3954 | 158.3954 | -16.8954 | 143.5 | 158.3954 | 158.3954 | -14.8954 | 169.5 | 158.871 | 158.871 | 10.629 | 184.1 | 176.3618 | 176.3618 | 7.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 7.7 | 6.8087 | 6.8087 | 0.89133 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 75.3 | 63.94 | 43.834 | 31.466 | 37.7 | 36.8722 | 36.8722 | 0.8278 | 2.3 | 3.11 | 4.7736 | -2.4736 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 96.5 | 89.293 | 89.293 | 7.207 | 48.4 | 26.12 | 26.12 | 22.28 | 0.8 | 0.353 | 0.353 | 0.447 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.7 | 5.9124 | 5.9124 | 14.7876 | 0 | 3.422 | 3.422 | -3.422 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.8 | 15.942 | 15.942 | 0.85797 | 4.4 | 2.71 | 2.71 | 1.69 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 16.9 | 18.89 | 12.864 | 4.036 | 35.9 | 43.75 | 36.984 | -1.084 | 2.7 | 4.8139 | 4.8139 | -2.1139 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.1 | 19.6773 | 17.0152 | 0.08482 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0.039 | 0.039 | -0.039 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 6.9 | 9.65 | 9.65 | -2.75 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 21.8 | 15.38 | 18.5774 | 3.2226 | 29.4 | 14.14 | 18.0355 | 11.3645 | 15.7 | 16.6065 | 16.6065 | -0.9065 | 9.1 | 18.21 | 13.4418 | -4.3418 | 21.2 | 16.82 | 27.5504 | -6.3504 | 0.4 | 3.42 | 1.4587 | -1.0587 | 0 | 4.76 | 1.2356 | -1.2356 | 20.7 | 5.98 | 5.98 | 14.72 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 10.4 | 7 | 7 | 3.4 | 10.4 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 1 | 2.67 | 4.3336 | -3.3336 | 126.1 | 54.03 | 54.03 | 72.07 | 2.7 | 1.938 | 1.938 | 0.762 | 67.2 | 31 | 31 | 36.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 46.77 | 42 | -42 | 0 | 54.18 | 46 | -46 | 55.3 | 22.32 | 22.32 | 32.98 | 4.342 | 1.21 | 1.21 | 3.132 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 2.085 | 2.085 | 0.415 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.6 | 8.6498 | 8.6498 | 10.9502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 | 42.4 | 22.5 | 42 | 0.4 | 0 | 22.5 |  | 0 | 12.9 |  |  | 12.9 | 17.6 | 5.06 | 5.06 | 12.54 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 11.1 | 10.6667 | 10.6667 | 0.43333 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 07:00 |  |  |  | 0 | 426.6 | 518.1489 | 471.2096 | -44.6096 | 158.6 | 167.7487 | 152.5523 | 6.0477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.3 | 117.9821 | 117.9821 | -20.6821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 190.92 | 190.92 | -11.02 | 193.6 | 190.92 | 190.92 | 2.68 | 201.6 | 190.92 | 190.92 | 10.68 | 288.9 | 287.24 | 287.24 | 1.66 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 76.4 | 196.1865 | 177.6411 | -101.2411 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 117.9798 | 117.9798 | 1.1202 | 7.7 | 6.724 | 6.724 | 0.97599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 20.8 | 22.2809 | 22.2809 | -1.4808 | 108.7 | 55.5718 | 55.5718 | 53.1282 | 23 | 94.3525 | 71.1572 | -48.1572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 29.9863 | 29.9863 | 1.7137 | 30.7 |  |  | 30.7 | 22.4 | 13.2031 | 13.2031 | 9.1969 | 15.6 | 17.4959 | 17.4959 | -1.8959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 62.7 | 64.1572 | 64.1572 | -1.4572 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 180.5 | 184.7432 | 184.7432 | -4.2432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 93.3 | 89.9701 | 71.7443 | 21.5557 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 31.748 | 31.748 | 0.05198 |  |  |  | 0 | 41.5 | 41.4508 | 41.4508 | 0.04922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.1 | 54.9481 | 54.9481 | -4.8481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 48.1661 | 19.4935 | 4.4065 | 0 |  | 42.7282 | -42.7282 |  |  |  | 0 | 39.7 | 40 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 88.5504 | 69.2255 | 11.0745 | 167.8 | 179.7036 | 179.7036 | -11.9036 | 166.3 | 179.7036 | 179.7036 | -13.4036 | 200 | 179.7036 | 179.7036 | 20.2964 | 267 | 270.3649 | 270.3649 | -3.3649 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 24.8778 | 24.8778 | -1.6778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 63.7 | 130.2118 | 151.2272 | -87.5272 | 67.2 | 71.6817 | 91.3961 | -24.1961 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 70 | 64.7531 | 72.3739 | -2.3739 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 92.6 | 114.152 | 114.152 | -21.552 | 32.7 | 50.6459 | 50.6459 | -17.9459 | 32.7 | 49.6662 | 49.6662 | -16.9662 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 141.6 | 176.3618 | 176.3618 | -34.7618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 6.4 | 6.8087 | 6.8087 | -0.40867 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 85.5 | 61.59 | 42.921 | 42.579 | 62.8 | 72.1091 | 72.1091 | -9.3091 | 3.9 | 3.67 | 5.2185 | -1.3185 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 164 | 155.739 | 155.739 | 8.261 | 82.2 | 52.88 | 52.88 | 29.32 | 0.8 | 0.353 | 0.353 | 0.447 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | -0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.5 | 5.9124 | 5.9124 | 14.5876 | 3.3 | 3.432 | 3.432 | -0.132 | 3.3 |  |  | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.8 | 15.942 | 15.942 | 0.85797 | 13.4 | 9.49 | 9.49 | 3.91 | 16.8 | 9.21 | 9.21 | 7.59 | 25.2 | 18.52 | 12.923 | 12.277 | 41.9 | 43.01 | 36.729 | 5.171 | 14.1 | 7.3957 | 7.3957 | 6.7043 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11 | 13.419 | 6.8189 | 4.1811 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0 | 0.082 | 0.082 | -0.082 | 0 | 0.064 | 0.064 | -0.064 | 6.9 | 9.65 | 9.65 | -2.75 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 27 | 15.92 | 18.8933 | 8.1067 | 34.6 | 14.55 | 18.1653 | 16.4347 | 26.9 | 27.1895 | 27.1895 | -0.2895 | 8 | 16.75 | 12.3191 | -4.3191 | 14.1 | 13.53 | 23.4935 | -9.3935 | 0.5 | 3.17 | 1.3523 | -0.8523 | 0.4 | 4.41 | 1.1383 | -0.7383 | 44.8 | 19.18 | 19.18 | 25.62 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9 | 6.6 | 6.6 | 2.4 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 9.7 | 7.2 | 7.2 | 2.5 | 1.9 | 3.03 | 4.5718 | -2.6718 | 212.4 | 130.03 | 130.03 | 82.37 | 5.6 | 4.9668 | 4.9668 | 0.6332 | 112.2 | 72 | 72 | 40.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.7 | 47.43 | 43 | -39.3 | 3.7 | 55.59 | 48 | -44.3 | 91.2 | 51.84 | 51.84 | 39.36 | 7.026 | 3.09 | 3.09 | 3.936 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 5.1 | 5.1651 | 5.1651 | -0.0651 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.5 | 8.6498 | 8.6498 | 10.8502 | 9.9 | 19.5845 | 19.5845 | -9.6845 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 | 42.9 | 22.5 | 42 | 0.9 | 0 | 22.5 |  | 0 | 13.1 |  |  | 13.1 | 17.6 | 5.06 | 5.06 | 12.54 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.1 | 10.8019 | 10.8019 | 0.29807 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 07:30 |  |  |  | 0 | 430.6 | 432.0374 | 387.4233 | 43.1767 | 138.5 | 139.8705 | 125.4268 | 13.0732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 22.44 | 22.44 | -1.34 | 99.2 | 117.9821 | 117.9821 | -18.7821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 190.92 | 190.92 | -11.22 | 189.6 | 190.92 | 190.92 | -1.32 | 199.5 | 190.92 | 190.92 | 8.58 | 289.2 | 287.24 | 287.24 | 1.96 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 111 | 194.659 | 175.2636 | -64.2636 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 117.9798 | 117.9798 | 1.2202 | 8 | 6.724 | 6.724 | 1.276 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 20.8 | 22.2809 | 22.2809 | -1.4808 | 103.1 | 55.5718 | 55.5718 | 47.5282 | 49 | 93.3179 | 72.5304 | -23.5304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 29.9863 | 29.9863 | 2.4137 | 31 |  |  | 31 | 22.4 | 13.2031 | 13.2031 | 9.1969 | 15.6 | 17.4959 | 17.4959 | -1.8959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 61.9 | 64.1572 | 64.1572 | -2.2572 | 182.6 | 184.7432 | 184.7432 | -2.1432 | 182.9 | 184.7432 | 184.7432 | -1.8432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 95.3 | 92.0663 | 74.4898 | 20.8102 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 31.748 | 31.748 | 3.052 |  |  |  | 0 | 43.2 | 41.4508 | 41.4508 | 1.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.9 | 54.9481 | 54.9481 | -4.0481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 43.9869 | 16.6173 | 8.1827 | 0 |  | 32.4728 | -32.4728 |  |  |  | 0 | 39.6 | 40 |  | 39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 91.1133 | 72.5823 | 8.3177 | 166.8 | 180.4795 | 180.4795 | -13.6794 | 165 | 180.4795 | 180.4795 | -15.4794 | 196.9 | 180.4795 | 180.4795 | 16.4205 | 267.1 | 271.5322 | 271.5322 | -4.4322 | 70.4 | 71.1024 | 71.1024 | -0.70243 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.9 | 24.8778 | 24.8778 | -0.97784 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 79.6 | 132.774 | 152.2314 | -72.6314 | 72.2 | 67.638 | 88.6872 | -16.4871 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 70.1 | 63.8974 | 72.3739 | -2.2739 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 64.5 | 114.152 | 114.152 | -49.652 | 33.1 | 50.6459 | 50.6459 | -17.5459 | 33.3 | 49.6662 | 49.6662 | -16.3662 | 140.4 | 158.3954 | 158.3954 | -17.9954 | 142 | 158.3954 | 158.3954 | -16.3954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 102.8 | 176.3618 | 176.3618 | -73.5618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 5.4 | 6.8087 | 6.8087 | -1.4087 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 63.9 | 60.25 | 43.016 | 20.884 | 78.3 | 81 | 81 | -2.7 | 4.7 | 4.17 | 5.5963 | -0.8963 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 192.4 | 194.8655 | 194.8655 | -2.4655 | 97 | 81.85 | 81.85 | 15.15 | 0.8 | 0.353 | 0.353 | 0.447 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.8 | 5.9124 | 5.9124 | 14.8876 | 3.5 | 3.43 | 3.43 | 0.07 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.8 | 15.942 | 15.942 | 0.85797 | 13.9 | 12.06 | 12.06 | 1.84 | 17.8 | 14.6 | 14.6 | 3.2 | 23.4 | 18.19 | 13.024 | 10.376 | 43.5 | 42.76 | 36.964 | 6.536 | 16.9 | 10.3905 | 10.3905 | 6.5095 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 7 | 12.457 | 6.1568 | 0.84319 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.126 | 0.126 | -0.126 | 0.1 | 0.077 | 0.077 | 0.023 | 6.7 | 9.65 | 9.65 | -2.95 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 27.9 | 14.99 | 17.731 | 10.169 | 37.6 | 14.41 | 17.753 | 19.847 | 36.4 | 34.4425 | 34.4425 | 1.9575 | 11.3 | 17.4 | 13.3162 | -2.0162 | 26.6 | 14.22 | 23.4206 | 3.1794 | 0.1 | 3.08 | 1.3991 | -1.2991 | 0.4 | 4.17 | 1.1499 | -0.7499 | 48.8 | 33.09 | 33.09 | 15.71 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9 | 6.6 | 6.6 | 2.4 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 9.7 | 7.2 | 7.2 | 2.5 | 3.3 | 3.47 | 4.8916 | -1.5916 | 240.9 | 208.93 | 208.93 | 31.97 | 8.4 | 6.8994 | 6.8994 | 1.5006 | 135.7 | 106 | 106 | 29.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.6 | 47.09 | 43 | -30.4 | 16.4 | 57.01 | 50 | -33.6 | 99.5 | 76.32 | 76.32 | 23.18 | 11.778 | 5.09 | 5.09 | 6.688 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 7.6 | 6.9026 | 6.9026 | 0.6974 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 43.2 | 22.5 | 42 | 1.2 | 0 | 22.5 |  | 0 | 13.2 |  |  | 13.2 | 17.6 | 5.06 | 5.06 | 12.54 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.1 | 11.0531 | 11.0531 | 0.04686 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 08:00 |  |  |  | 0 | 430 | 531.3089 | 383.8554 | 46.1446 | 138.3 | 172.0092 | 124.2717 | 14.0283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 22.44 | 22.44 | -1.74 | 100 | 117.9821 | 117.9821 | -17.9821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 190.92 | 190.92 | -11.22 | 190 | 190.92 | 190.92 | -0.92 | 200 | 190.92 | 190.92 | 9.08 | 283.9 | 287.24 | 287.24 | -3.34 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 73.1 | 73.2124 | 179.1271 | -106.0271 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 117.9798 | 117.9798 | 3.1202 | 7.9 | 6.724 | 6.724 | 1.176 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 16.8 | 22.2809 | 22.2809 | -5.4809 | 100 | 55.5718 | 55.5718 | 44.4282 | 65.3 | 65.2067 | 72.5304 | -7.2304 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 29.9863 | 29.9863 | 3.8137 | 31 | 31.0881 |  | 31 | 22.1 | 13.2031 | 13.2031 | 8.8969 | 15.4 | 17.4959 | 17.4959 | -2.0959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 64.3 | 64.1572 | 64.1572 | 0.14283 | 182.5 | 184.7432 | 184.7432 | -2.2432 | 183.2 | 184.7432 | 184.7432 | -1.5432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 94.9 | 95.2096 | 83.2463 | 11.6537 | 0 |  |  | 0 | 35.7 | 31.748 | 31.748 | 3.952 |  |  |  | 0 | 43.9 | 20.7254 | 41.4508 | 2.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.7 | 54.9481 | 54.9481 | -4.2481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 72.2174 | 33.0429 | -8.3429 | 0 |  | 37.6005 | -37.6005 |  |  |  | 0 | 39.3 | 40 |  | 39.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 94.9564 | 83.2883 | -2.4883 | 159.8 | 174.27 | 180.0982 | -20.2982 | 158.2 | 174.27 | 180.0982 | -21.8982 | 189.6 | 174.27 | 180.0982 | 9.5018 | 259.7 | 262.19 | 270.9585 | -11.2585 | 70.7 | 71.1024 | 71.1024 | -0.40243 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 24.8778 | 24.8778 | -1.0778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 103.2 | 91.1474 | 148.3679 | -45.1679 | 85.5 | 97.2503 | 85.9933 | -0.49331 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 69.9 | 72.3739 | 69.8263 | 0.07367 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 65.2 | 114.152 | 114.152 | -48.952 | 33.3 | 50.6459 | 50.6459 | -17.3459 | 33.4 | 49.6662 | 49.6662 | -16.2662 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 142.3 | 158.3954 | 158.3954 | -16.0954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 | 185.6 | 176.3618 | 176.3618 | 9.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 5.3 | 6.8087 | 6.8087 | -1.5087 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 63.5 | 59.92 | 44.12 | 19.38 | 79.2 | 81 | 81 | -1.8 | 8.3 | 4.67 | 5.9741 | 2.3259 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 199.4 | 207.051 | 207.051 | -7.651 | 100.5 | 97.52 | 97.52 | 2.98 | 0.8 | 0.353 | 0.353 | 0.447 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 20.8 | 5.9124 | 5.9124 | 14.8876 | 3.4 | 3.452 | 3.452 | -0.052 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.5 | 15.942 | 15.942 | 0.55797 | 14.3 | 12.94 | 12.94 | 1.36 | 18.3 | 16.31 | 16.31 | 1.99 | 21.5 | 17.91 | 13.169 | 8.331 | 37.7 | 43 | 37.687 | 0.013 | 18.7 | 11.505 | 11.505 | 7.195 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 7.2 | 18.9554 | 9.9378 | -2.7378 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.171 | 0.171 | -0.071 | 0.2 | 0.114 | 0.114 | 0.086 | 6.7 | 9.65 | 9.65 | -2.95 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 28.2 | 14.05 | 16.5687 | 11.6313 | 31.4 | 14.28 | 17.3406 | 14.0594 | 37.2 | 36.912 | 36.912 | 0.288 | 21.4 | 18.06 | 14.3133 | 7.0867 | 32.6 | 14.92 | 23.3477 | 9.2523 | 1.5 | 2.99 | 1.4459 | 0.0541 | 1.8 | 3.93 | 1.1615 | 0.6385 | 50 | 44.91 | 44.91 | 5.09 | 9.8 | 7.5 | 7.5 | 2.3 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 9 | 6.6 | 6.6 | 2.4 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 9.7 | 7.2 | 7.2 | 2.5 | 6.5 | 3.9 | 5.2115 | 1.2885 | 248.8 | 234.48 | 234.48 | 14.32 | 10.7 | 9.9166 | 9.9166 | 0.7834 | 137.8 | 131 | 131 | 6.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.8 | 47.75 | 44 | -34.2 | 12.2 | 57.42 | 51 | -38.8 | 102 | 94.32 | 94.32 | 7.68 | 31.892 | 7.03 | 7.03 | 24.862 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 9.8 | 9.9404 | 9.9404 | -0.1404 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 8.6498 | 8.6498 | 11.3502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 44.2 | 22.5 | 42 | 2.2 | 0 | 22.5 |  | 0 | 13.2 |  |  | 13.2 | 17.6 | 5.07 | 5.07 | 12.53 | 7 | 8 | 8 | -1 | 10.2 | 11.0435 | 11.0435 | -0.84348 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 08:30 |  |  |  | 0 | 428.8 | 517.748 | 449.7443 | -20.9443 | 139.1 | 167.6189 | 145.603 | -6.503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 22.44 | 22.44 | -1.64 | 96.8 | 117.9821 | 117.9821 | -21.1821 |  |  |  | 0 | 14.2 |  |  | 14.2 | 178.5 | 190.92 | 190.92 | -12.42 | 190 | 190.92 | 190.92 | -0.92 | 201 | 190.92 | 190.92 | 10.08 | 284.5 | 287.24 | 287.24 | -2.74 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 105.8 | 118.5494 | 174.7142 | -68.9142 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 117.9798 | 117.9798 | -3.3798 | 7.7 | 6.724 | 6.724 | 0.97599 | 5.2 | 3.6106 | 3.6106 | 1.5894 | 16.8 | 22.2809 | 22.2809 | -5.4809 | 100.2 | 55.5718 | 55.5718 | 44.6282 | 73.3 | 109.6851 | 72.5304 | 0.76962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 31.2 | 29.9863 | 29.9863 | 1.2137 | 51.2 | 52.8497 |  | 51.2 | 21.5 | 13.2031 | 13.2031 | 8.2969 | 15 | 17.4959 | 17.4959 | -2.4959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 60.2 | 64.1572 | 64.1572 | -3.9572 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 92 | 95.2096 | 60.5986 | 31.4014 | 0 |  |  | 0 | 32.3 | 31.748 | 31.748 | 0.55198 |  |  |  | 0 | 41.9 | 41.4508 | 41.4508 | 0.44922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 54.9481 | 54.9481 | -4.3481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 75.3532 | 75.3532 | -3.1532 | 0 |  | 37.6005 | -37.6005 |  |  |  | 0 | 39.5 | 40 |  | 39.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 94.9564 | 55.5983 | 24.7017 | 166.6 | 179.2935 | 179.2935 | -12.6935 | 165 | 179.2935 | 179.2935 | -14.2935 | 198.5 | 179.2935 | 179.2935 | 19.2065 | 266 | 269.7479 | 269.7479 | -3.7479 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 24.8778 | 24.8778 | -1.9778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 169.4 | 165.5733 | 152.7808 | 16.6192 | 87.6 | 52.1739 | 54.0583 | 33.5417 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 69.9 | 58.369 | 57.2154 | 12.6846 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 64.6 | 114.152 | 114.152 | -49.552 | 31.7 | 50.6459 | 50.6459 | -18.9459 | 31.8 | 49.6662 | 49.6662 | -17.8662 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 142.2 | 158.3954 | 158.3954 | -16.1954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 181.7 | 176.3618 | 176.3618 | 5.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 2.8 | 6.8087 | 6.8087 | -4.0087 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 63.1 | 60 | 45.635 | 17.465 | 78.8 | 81 | 81 | -2.2 | 10.5 | 5.17 | 6.3647 | 4.1353 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 204 | 211.9925 | 211.9925 | -7.9925 | 102.9 | 103.41 | 103.41 | -0.51 | 0.8 | 0.353 | 0.353 | 0.447 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 20.4 | 5.9124 | 5.9124 | 14.4876 | 3.5 | 3.385 | 3.385 | 0.115 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.5 | 15.942 | 15.942 | 0.55797 | 14.6 | 13.44 | 13.44 | 1.16 | 18.8 | 17.11 | 17.11 | 1.69 | 20.3 | 17.65 | 13.347 | 6.953 | 43.8 | 43.77 | 38.941 | 4.859 | 19.1 | 13.3009 | 13.3009 | 5.7991 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 7.3 | 19.6773 | 19.6773 | -12.3773 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.217 | 0.217 | -0.117 | 0.8 | 0.542 | 0.542 | 0.258 | 6.7 | 9.65 | 9.65 | -2.95 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 24.9 | 12.96 | 15.2417 | 9.6583 | 21.8 | 13.9 | 16.6826 | 5.1174 | 37.5 | 37.509 | 37.509 | -0.009 | 22.9 | 19.1 | 15.6945 | 7.2055 | 37.1 | 16.73 | 24.3952 | 12.7048 | 2.3 | 2.93 | 1.5302 | 0.7698 | 3.4 | 3.76 | 1.2408 | 2.1592 | 50.7 | 48.84 | 48.84 | 1.86 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 9 | 6.6 | 6.6 | 2.4 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 9.7 | 7.2 | 7.2 | 2.5 | 6.4 | 4.43 | 5.622 | 0.778 | 253.1 | 247.07 | 247.07 | 6.03 | 12.7 | 11.0741 | 11.0741 | 1.6259 | 141 | 144 | 144 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 48.41 | 45 | -36.8 | 10.2 | 58.84 | 53 | -42.8 | 104.1 | 103.68 | 103.68 | 0.42 | 64.219 | 10.03 | 10.03 | 54.189 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 11.8 | 11.2744 | 11.2744 | 0.5256 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 43.7 | 22.5 | 42 | 1.7 | 0 | 22.5 |  | 0 | 12.5 |  |  | 12.5 | 17.6 | 5.07 | 5.07 | 12.53 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9.6 | 10.9758 | 10.9758 | -1.3759 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 09:00 |  |  |  | 0 | 428.9 | 640.8886 | 518.1344 | -89.2344 | 138.4 | 207.4853 | 167.744 | -29.344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 22.44 | 22.44 | -1.44 | 97.3 | 117.9821 | 117.9821 | -20.6821 |  |  |  | 0 | 31 |  |  | 31 | 178.8 | 189.81 | 189.81 | -11.01 | 189.8 | 189.81 | 189.81 | -0.01 | 200.7 | 189.81 | 189.81 | 10.89 | 284 | 285.57 | 285.57 | -1.57 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 72.4 | 73.2124 | 149.9637 | -77.5637 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 117.9798 | 117.9798 | -2.2798 | 7.8 | 6.724 | 6.724 | 1.076 | 5.2 | 3.6106 | 3.6106 | 1.5894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100 | 89.8273 | 55.5718 | 44.4282 | 110.8 |  | 88.796 | 22.004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 34 | 29.9863 | 29.9863 | 4.0137 | 73.2 |  |  | 73.2 | 22.1 | 13.2031 | 13.2031 | 8.8969 | 15.6 | 17.4959 | 17.4959 | -1.8959 | 8.9 | 9.9517 | 9.9517 | -1.0517 | 60.2 | 64.1572 | 64.1572 | -3.9572 | 180.7 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0432 | 181.5 | 184.7432 | 184.7432 | -3.2432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 94.1 | 95.2096 | 70.3399 | 23.7601 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 31.748 | 31.748 | 0.45198 |  |  |  | 0 | 107.6 | 20.7254 | 41.4508 | 66.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 63.7597 | 54.9481 | -4.5481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 75.3532 | 75.3532 | -2.8532 | 0 |  | 37.6005 | -37.6005 |  |  |  | 0 | 39.6 | 40 |  | 39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 94.9564 | 67.5084 | 12.7916 | 145.3 | 174.27 | 179.7036 | -34.4036 | 143.7 | 174.27 | 179.7036 | -36.0036 | 168.5 | 174.27 | 179.7036 | -11.2036 | 244.9 | 262.19 | 270.3649 | -25.4649 | 69.1 | 71.1024 | 71.1024 | -2.0024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 | 24.8778 | 24.8778 | -1.3778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 120.3 | 129.0387 | 161.2657 | -40.9657 | 83.7 | 99.6275 | 62.0566 | 21.6434 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 69.9 | 75.2104 | 60.3738 | 9.5261 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.7 | 49.6662 | 49.6662 | -1.9662 | 140.5 | 150.5769 | 158.3954 | -17.8954 | 142.6 | 150.5769 | 158.3954 | -15.7954 | 168.2 | 151.0291 | 158.871 | 9.329 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 3 | 6.8087 | 6.8087 | -3.8087 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 63.2 | 75.39 | 47.561 | 15.639 | 78.5 | 81 | 81 | -2.5 | 10.6 | 2.89 | 6.7552 | 3.8448 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 1.7 | 1.46 | 1.46 | 0.24 | 207.6 | 214.3985 | 214.3985 | -6.7985 | 104.9 | 105.9 | 105.9 | -1 | 0.7 | 0.353 | 0.353 | 0.347 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 20.8 | 5.9124 | 5.9124 | 14.8876 | 3.5 | 3.434 | 3.434 | 0.066 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.5 | 15.942 | 15.942 | 0.55797 | 14.6 | 13.72 | 13.72 | 0.88 | 18.8 | 17.57 | 17.57 | 1.23 | 20.3 | 21.75 | 13.558 | 6.742 | 40 | 47.39 | 40.724 | -0.724 | 19.3 | 14.2075 | 14.2075 | 5.0925 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.3 | 19.6773 | 19.6773 | -3.3773 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.269 | 0.269 | -0.169 | 0.9 | 0.739 | 0.739 | 0.161 | 6.7 | 9.65 | 9.65 | -2.95 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 23.9 | 18.37 | 13.9147 | 9.9853 | 20.1 | 24.87 | 16.0246 | 4.0754 | 37 | 37.773 | 37.773 | -0.773 | 24.9 | 14 | 17.0756 | 7.8244 | 29.7 | 18.76 | 25.4427 | 4.2573 | 2.1 | 0.74 | 1.6144 | 0.4856 | 2.1 | 0.24 | 1.3202 | 0.7798 | 51 | 50.12 | 50.12 | 0.88 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 9 | 6.6 | 6.6 | 2.4 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 9.7 | 7.2 | 7.2 | 2.5 | 9.3 | 2.66 | 6.0326 | 3.2674 | 253 | 251.3 | 251.3 | 1.7 | 14.5 | 13.4166 | 13.4166 | 1.0834 | 144 | 143 | 143 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8 | 13.51 | 45 | -37 | 11.9 | 19.43 | 54 | -42.1 | 105.5 | 102.96 | 102.96 | 2.54 | 79.666 | 17.39 | 17.39 | 62.276 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 13.4 | 13.6569 | 13.6569 | -0.2569 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 8.6498 | 8.6498 | 11.3502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 43.4 | 22.5 | 42 | 1.4 | 0 | 22.5 |  | 0 | 12.2 |  |  | 12.2 | 13.6 | 12.8599 | 12.8599 | 0.7401 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 10.2 | 10.9565 | 10.9565 | -0.75652 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 09:30 |  |  |  | 0 | 546.8 | 643.4996 | 542.3344 | 4.4656 | 182.4 | 208.3305 | 175.5787 | 6.8213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 22.44 | 22.44 | 18.56 | 96.9 | 117.9821 | 117.9821 | -21.0821 |  |  |  | 0 | 30.9 |  |  | 30.9 | 178 | 189.81 | 189.81 | -11.81 | 192.7 | 189.81 | 189.81 | 2.89 | 198.9 | 189.81 | 189.81 | 9.09 | 285.5 | 285.57 | 285.57 | -0.07 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 71.3 | 73.2124 | 141.6095 | -70.3095 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 117.9798 | 117.9798 | -1.5798 | 7.4 | 6.724 | 6.724 | 0.67599 | 5.2 | 3.6106 | 3.6106 | 1.5894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 100.3 | 94.0003 | 55.5718 | 44.7282 | 85.6 |  | 97.4949 | -11.8949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 33.1 | 29.9863 | 29.9863 | 3.1137 | 31.1 |  | 31.0881 | 0.01192 | 21.5 | 13.2031 | 13.2031 | 8.2969 | 15.6 | 17.4959 | 17.4959 | -1.8959 | 9 | 9.9517 | 9.9517 | -0.95169 | 59.8 | 64.1572 | 64.1572 | -4.3572 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 93.4 | 95.2096 | 75.4324 | 17.9676 | 16.2 | 22.1772 |  | 16.2 | 29.8 | 31.748 | 31.748 | -1.948 |  |  |  | 0 | 51 | 20.7254 | 41.4508 | 9.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.2 | 69.3478 | 54.9481 | -4.7481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 75.3532 | 75.3532 | -3.0532 | 0 |  | 37.6005 | -37.6005 |  |  |  | 0 | 40.3 | 40 |  | 40.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 94.9564 | 73.7347 | 6.4653 | 150.4 | 174.27 | 179.0807 | -28.6807 | 148.6 | 174.27 | 179.0807 | -30.4807 | 176.5 | 174.27 | 179.0807 | -2.5807 | 254.7 | 262.19 | 269.4278 | -14.7278 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 135.9 | 169.2125 | 169.1858 | -33.2858 | 87.1 | 112.9358 | 72.1003 | 14.9997 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 69.8 | 78.568 | 64.3401 | 5.4599 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117 | 114.152 | 114.152 | 2.848 | 47.1 | 50.6459 | 50.6459 | -3.5459 | 47.8 | 49.6662 | 49.6662 | -1.8662 | 140.4 | 150.5769 | 158.3954 | -17.9954 | 141.8 | 150.5769 | 158.3954 | -16.5954 | 157.8 | 151.0291 | 158.871 | -1.071 | 181.7 | 176.3618 | 176.3618 | 5.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 3 | 6.8087 | 6.8087 | -3.8087 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 78.8 | 74.44 | 49.222 | 29.578 | 79.7 | 81 | 81 | -1.3 | 10.5 | 3.67 | 7.1955 | 3.3045 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 1.8 | 1.46 | 1.46 | 0.34 | 210.5 | 215.2585 | 215.2585 | -4.7585 | 105.9 | 106.1 | 106.1 | -0.2 | 0.7 | 0.353 | 0.353 | 0.347 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 20.5 | 5.9124 | 5.9124 | 14.5876 | 3.8 | 3.388 | 3.388 | 0.412 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.5 | 15.942 | 15.942 | 0.55797 | 14.7 | 13.89 | 13.89 | 0.81 | 18.9 | 17.79 | 17.79 | 1.11 | 20.5 | 21.15 | 13.723 | 6.777 | 50.2 | 48.09 | 42.079 | 8.121 | 19.5 | 15.7679 | 15.7679 | 3.7321 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18 | 19.6773 | 19.6773 | -1.6773 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.321 | 0.321 | -0.221 | 1.1 | 0.916 | 0.916 | 0.184 | 6.5 | 9.65 | 9.65 | -3.15 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 19.1 | 16.86 | 12.6854 | 6.4146 | 22.1 | 24.18 | 15.9532 | 6.1468 | 36.9 | 37.811 | 37.811 | -0.911 | 23.6 | 16.11 | 19.0462 | 4.5538 | 31 | 24.47 | 30.4016 | 0.5984 | 1.9 | 0.93 | 1.7741 | 0.1259 | 1.5 | 0.65 | 1.7222 | -0.2222 | 51.4 | 50.7 | 50.7 | 0.7 | 9.9 | 7.5 | 7.5 | 2.4 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9 | 6.6 | 6.6 | 2.4 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 9.6 | 7.2 | 7.2 | 2.4 | 10.2 | 3.45 | 6.5197 | 3.6803 | 253.4 | 252 | 252 | 1.4 | 16.1 | 14.4319 | 14.4319 | 1.6681 | 146.1 | 143 | 143 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.8 | 16.9 | 46 | -35.2 | 24.9 | 23.98 | 56 | -31.1 | 106.7 | 102.96 | 102.96 | 3.74 | 81.438 | 26.51 | 26.51 | 54.928 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 14.8 | 14.6167 | 14.6167 | 0.1833 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 43.2 | 22.5 | 42 | 1.2 | 0 | 22.5 |  | 0 | 11.8 |  |  | 11.8 | 13.5 | 12.6667 | 12.6667 | 0.83333 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.6 | 10.9662 | 10.9662 | -0.36618 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 10:00 |  |  |  | 0 | 546.7 | 570.9238 | 562.4501 | -15.7501 | 179.4 | 184.8344 | 182.0911 | -2.6911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 23.1385 | 35.8287 | 5.2713 | 97.1 | 117.9821 | 117.9821 | -20.8821 |  |  |  | 0 | 30.9 |  | 31.0881 | -0.18808 | 178 | 189.81 | 189.81 | -11.81 | 193.2 | 189.81 | 189.81 | 3.39 | 197.8 | 189.81 | 189.81 | 7.99 | 286.5 | 285.57 | 285.57 | 0.93 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 77.4 | 123.5245 | 143.557 | -66.157 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 117.9798 | 117.9798 | -1.2798 | 7.5 | 6.724 | 6.724 | 0.77599 | 5.2 | 3.6106 | 3.6106 | 1.5894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 95.5 | 95.9531 | 55.5718 | 39.9282 | 58.2 | 109.6851 | 109.6851 | -51.4851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 32 | 29.9863 | 29.9863 | 2.0137 | 30.8 |  | 31.0881 | -0.28808 | 21.5 | 13.2031 | 13.2031 | 8.2969 | 15.2 | 17.4959 | 17.4959 | -2.2959 | 9 | 9.9517 | 9.9517 | -0.95169 | 58.8 | 64.1572 | 64.1572 | -5.3572 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 93.1 | 95.2096 | 73.6798 | 19.4202 | 16.1 | 17.1715 |  | 16.1 | 30 | 31.748 | 31.748 | -1.748 |  |  |  | 0 | 44.6 | 95.7072 | 41.4508 | 3.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.2 | 54.9481 | 54.9481 | -4.7481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 75.3532 | 75.3532 | -3.0532 | 24.8 |  | 37.6005 | -12.8005 |  |  |  | 0 | 39.4 | 40 |  | 39.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 94.9564 | 71.5919 | 8.5081 | 164.8 | 179.2935 | 179.2935 | -14.4935 | 163.5 | 179.2935 | 179.2935 | -15.7935 | 195.5 | 179.2935 | 179.2935 | 16.2065 | 263.9 | 269.7479 | 269.7479 | -5.8479 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 95.3 | 141.5496 | 155.0481 | -59.7481 | 75.9 | 87.6387 | 82.568 | -6.668 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 67.8 | 72.3739 | 68.4737 | -0.67368 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 116.8 | 114.152 | 114.152 | 2.648 | 46.9 | 50.6459 | 50.6459 | -3.7459 | 47.7 | 49.6662 | 49.6662 | -1.9662 | 139.8 | 150.5769 | 158.3954 | -18.5954 | 141.2 | 150.5769 | 158.3954 | -17.1954 | 165.7 | 151.0291 | 158.871 | 6.829 | 181.1 | 176.3618 | 176.3618 | 4.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 3 | 6.8087 | 6.8087 | -3.8087 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 89.3 | 73.22 | 50.617 | 38.683 | 81 | 81 | 81 | 0 | 11.4 | 4.45 | 7.6358 | 3.7642 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 2.7 | 1.5054 | 2.3311 | 0.3689 | 211.4 | 215.304 | 215.304 | -3.904 | 107 | 106.22 | 106.22 | 0.78 | 0.7 | 0.353 | 0.353 | 0.347 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.6 | 5.9124 | 5.9124 | 14.6876 | 3.4 | 3.44 | 3.44 | -0.04 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 14.9 | 13.96 | 13.96 | 0.94 | 19 | 17.8 | 17.8 | 1.2 | 24.5 | 20.5 | 13.842 | 10.658 | 54 | 48.34 | 43.007 | 10.993 | 19.5 | 15.9712 | 15.9712 | 3.5288 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.2 | 19.6773 | 19.6773 | -1.4773 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.357 | 0.357 | -0.257 | 1.2 | 1.025 | 1.025 | 0.175 | 6.4 | 9.65 | 9.65 | -3.25 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 16.1 | 15.35 | 11.456 | 4.644 | 24.2 | 23.48 | 15.8818 | 8.3182 | 37.3 | 37.724 | 37.724 | -0.424 | 36.5 | 18.23 | 21.0168 | 15.4832 | 47 | 30.18 | 35.3605 | 11.6395 | 3.7 | 1.12 | 1.9338 | 1.7662 | 3.5 | 1.07 | 2.1243 | 1.3757 | 51.7 | 50.7 | 50.7 | 1 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8.5 | 6.6 | 6.6 | 1.9 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 9.4 | 7.2 | 7.2 | 2.2 | 9.8 | 4.23 | 7.0069 | 2.7931 | 253 | 252.01 | 252.01 | 0.99 | 17.4 | 16.1161 | 16.1161 | 1.2839 | 147 | 144 | 144 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28 | 20.29 | 47 | -19 | 56.6 | 28.55 | 58 | -1.4 | 107.7 | 103.68 | 103.68 | 4.02 | 81.201 | 40.49 | 40.49 | 40.711 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 17 | 16.2571 | 16.2571 | 0.7429 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 8.6498 | 8.6498 | 11.3502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 | 43.1 | 22.5 | 42 | 1.1 | 0 | 22.5 |  | 0 | 12 |  |  | 12 | 13.6 | 12 | 12 | 1.6 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 11.1 | 10.9565 | 10.9565 | 0.14348 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 10:30 |  |  |  | 0 | 548.7 | 643.4996 | 591.3513 | -42.6513 | 187.4 | 208.3305 | 191.4477 | -4.0477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 22.44 | 56.9939 | -15.7939 | 99.1 | 117.9821 | 117.9821 | -18.8821 |  |  |  | 0 | 31.1 |  | 31.0881 | 0.01191 | 176.3 | 189.81 | 189.81 | -13.51 | 193.4 | 189.81 | 189.81 | 3.59 | 199 | 189.81 | 189.81 | 9.19 | 286 | 285.57 | 285.57 | 0.43 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 83.2 |  | 129.0492 | -45.8492 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 117.9798 | 117.9798 | -2.0798 | 7.3 | 6.724 | 6.724 | 0.57599 | 5.1 | 3.6106 | 3.6106 | 1.4894 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 79.3 | 98.1347 | 55.5718 | 23.7282 | 68.4 | 145.1552 | 109.6851 | -41.2851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 29.9863 | 29.9863 | 2.9137 | 30.8 |  | 54.9223 | -24.1223 | 21 | 13.2031 | 13.2031 | 7.7969 | 15.3 | 17.4959 | 17.4959 | -2.1959 | 9 | 9.9517 | 9.9517 | -0.95169 | 60.5 | 64.1572 | 64.1572 | -3.6572 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 182.9 | 185.298 | 185.298 | -2.398 | 92.4 | 95.2096 | 109.8415 | -17.4415 | 16 | 21.6934 |  | 16 | 28.7 | 31.748 | 31.748 | -3.048 |  |  |  | 0 | 80 | 20.7254 | 41.4508 | 38.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.7 | 63.6058 | 54.9481 | -4.2481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 75.3532 | 75.3532 | -3.2532 | 25.4 | 48.4577 | 39.1594 | -13.7594 |  |  |  | 0 | 39.5 | 40 |  | 39.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 94.9564 | 115.8048 | -35.7048 | 135.8 | 174.27 | 180.0982 | -44.2982 | 134.3 | 174.27 | 180.0982 | -45.7982 | 156.7 | 174.27 | 180.0982 | -23.3982 | 226.6 | 262.19 | 270.9585 | -44.3585 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 24.8778 | 24.8778 | -2.0778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 156.3 | 171.1982 | 155.0481 | 1.2519 | 87.8 | 112.9358 | 102.5699 | -14.7698 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 67.8 | 78.568 | 75.0708 | -7.2708 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 46.5 | 50.6459 | 50.6459 | -4.1459 | 47.8 | 49.6662 | 49.6662 | -1.8662 | 140 | 150.5769 | 158.3954 | -18.3954 | 142 | 150.5769 | 158.3954 | -16.3954 | 168.6 | 151.0291 | 158.871 | 9.729 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 205.2938 | 205.2938 | 1.0062 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 3 | 6.8087 | 6.8087 | -3.8087 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 93.2 | 71.86 | 51.873 | 41.327 | 80.9 | 81 | 81 | -0.1 | 12.4 | 4.53 | 7.374 | 5.026 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 2.6 | 1.46 | 3.7082 | -1.1082 | 211.1 | 215.0655 | 215.0655 | -3.9655 | 106.9 | 106.49 | 106.49 | 0.41 | 0.7 | 0.349 | 0.349 | 0.351 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.3 | 5.9124 | 5.9124 | 14.3876 | 3.9 | 3.428 | 3.428 | 0.472 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 15 | 13.98 | 13.98 | 1.02 | 19.1 | 17.8 | 17.8 | 1.3 | 28.8 | 20.05 | 14.175 | 14.625 | 60.3 | 49.23 | 44.557 | 15.743 | 19.4 | 16.6367 | 16.6367 | 2.7633 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 19.6773 | 19.6773 | -1.8773 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.393 | 0.393 | -0.293 | 1.3 | 1.116 | 1.116 | 0.184 | 6.4 | 9.65 | 9.65 | -3.25 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 13.7 | 15.01 | 11.4173 | 2.2827 | 22 | 26.33 | 19.3361 | 2.6639 | 38.2 | 37.588 | 37.588 | 0.612 | 41.7 | 22.59 | 25.2316 | 16.4684 | 41.7 | 40.47 | 44.9106 | -3.2106 | 3.4 | 1.58 | 2.3744 | 1.0256 | 4.1 | 1.91 | 2.9563 | 1.1437 | 52.1 | 50.7 | 50.7 | 1.4 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 4.1 | 2.8 | 2.8 | 1.3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 9.4 | 7.2 | 7.2 | 2.2 | 10.5 | 4.44 | 6.9102 | 3.5898 | 253 | 251.95 | 251.95 | 1.05 | 18.3 | 16.7315 | 16.7315 | 1.5685 | 147.3 | 144 | 144 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.6 | 25.68 | 50 | 13.6 | 79.8 | 35.1 | 62 | 17.8 | 108.2 | 103.68 | 103.68 | 4.52 | 86.701 | 43.84 | 43.84 | 42.861 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 18 | 16.8081 | 16.8081 | 1.1919 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 8.6498 | 8.6498 | 11.3502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.1 | 10.4348 | 10.4348 | -2.3348 | 43.7 | 22.5 | 42 | 1.7 | 0 | 22.5 |  | 0 | 11.6 |  |  | 11.6 | 15.9 | 12.1642 | 12.1642 | 3.7357 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 10.7 | 10.9662 | 10.9662 | -0.26618 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 11:00 |  |  |  | 0 | 547.1 | 630.4167 | 518.0107 | 29.0893 | 181.1 | 204.095 | 167.704 | 13.396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 55.5503 | 60.8106 | -19.7106 | 98.2 | 117.9821 | 117.9821 | -19.7821 |  |  |  | 0 | 31.2 | 86.8203 | 31.0881 | 0.11192 | 175.3 | 189.81 | 189.81 | -14.51 | 192.1 | 189.81 | 189.81 | 2.29 | 196.8 | 189.81 | 189.81 | 6.99 | 285.2 | 285.57 | 285.57 | -0.37 | 202.2 | 206.0414 | 206.0414 | -3.8414 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 80.6 |  | 160.9076 | -80.3076 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 117.9798 | 117.9798 | -0.67983 | 7.3 | 6.724 | 6.724 | 0.57599 | 5.1 | 3.6106 | 3.6106 | 1.4894 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 80.1 | 95.6173 | 55.5718 | 24.5282 | 56.1 | 47.6684 | 68.3741 | -12.2741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 32.4 | 29.9863 | 29.9863 | 2.4137 | 30.8 |  | 54.9223 | -24.1223 | 21 | 13.2031 | 13.2031 | 7.7969 | 15.2 | 17.4959 | 17.4959 | -2.2959 | 9 | 9.9517 | 9.9517 | -0.95169 | 59.4 | 64.1572 | 64.1572 | -4.7572 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 93 | 95.2096 | 77.1699 | 15.8301 | 15.8 | 22.3887 |  | 15.8 | 29 | 31.748 | 31.748 | -2.748 |  |  |  | 0 | 84.8 | 81.1806 | 41.4508 | 43.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 54.9481 | 54.9481 | -4.6481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 75.3532 | 75.3532 | -3.1532 | 24.8 | 48.4577 | 84.2276 | -59.4276 |  |  |  | 0 | 39.7 | 40 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 94.9564 | 75.8591 | 4.4409 | 157.1 | 174.27 | 181.3639 | -24.2639 | 155.6 | 174.27 | 181.3639 | -25.7639 | 185 | 174.27 | 181.3639 | 3.6361 | 251.8 | 262.19 | 272.8628 | -21.0628 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 24.8778 | 24.8778 | -1.9778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 153.7 | 127.8648 | 164.5007 | -10.8006 | 86.3 | 93.9123 | 80.9456 | 5.3544 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 67.7 | 72.9535 | 68.0636 | -0.36364 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.3 | 114.152 | 114.152 | 2.148 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 139 | 150.5769 | 158.3954 | -19.3954 | 140.7 | 150.5769 | 158.3954 | -17.6954 | 166.7 | 151.0291 | 158.871 | 7.829 | 180.5 | 176.3618 | 176.3618 | 4.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 205.2938 | 205.2938 | 0.40619 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 3 | 6.8087 | 6.8087 | -3.8087 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 75.1 | 70.37 | 52.988 | 22.112 | 80.9 | 81 | 81 | -0.1 | 12.8 | 4.61 | 7.1122 | 5.6878 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6142 | 3.9565 | -1.3565 | 213.1 | 214.7705 | 214.7705 | -1.6705 | 107.6 | 106.81 | 106.81 | 0.79 | 0.7 | 0.349 | 0.349 | 0.351 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.5 | 5.9124 | 5.9124 | 14.5876 | 3.8 | 3.474 | 3.474 | 0.326 | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 15.1 | 13.99 | 13.99 | 1.11 | 19.2 | 17.81 | 17.81 | 1.39 | 22.5 | 19.83 | 14.724 | 7.776 | 56.5 | 50.74 | 46.73 | 9.77 | 19.4 | 16.8115 | 16.8115 | 2.5885 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 19.6773 | 19.6773 | -1.8773 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.413 | 0.413 | -0.313 | 1.3 | 1.141 | 1.141 | 0.159 | 6.4 | 9.65 | 9.65 | -3.25 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 12.6 | 14.69 | 11.3786 | 1.2214 | 20.1 | 29.16 | 22.7904 | -2.6904 | 37.6 | 37.4445 | 37.4445 | 0.1555 | 49 | 26.95 | 29.4465 | 19.5535 | 29.5 | 50.78 | 54.4608 | -24.9608 | 3.7 | 2.06 | 2.8151 | 0.8849 | 4.9 | 2.76 | 3.7882 | 1.1118 | 51.7 | 50.7 | 50.7 | 1 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 4 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 9.4 | 7.2 | 7.2 | 2.2 | 10.5 | 4.64 | 6.8136 | 3.6864 | 253.1 | 251.86 | 251.86 | 1.24 | 19 | 17.6009 | 17.6009 | 1.3991 | 147.7 | 144 | 144 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.8 | 31.06 | 53 | 36.8 | 84.8 | 41.67 | 66 | 18.8 | 108.9 | 103.68 | 103.68 | 5.22 | 88.022 | 46.65 | 46.65 | 41.372 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 18.6 | 17.5853 | 17.5853 | 1.0147 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.2 | 10.4348 | 10.4348 | -2.2348 | 42.9 | 22.5 | 42 | 0.9 | 0 | 22.5 |  | 0 | 12 |  |  | 12 | 17.3 | 12.0966 | 12.0966 | 5.2034 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 11.1 | 10.9565 | 10.9565 | 0.14348 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 11:30 |  |  |  | 0 | 545.2 | 493.9602 | 565.5103 | -20.3103 | 181.9 | 159.9177 | 183.0818 | -1.1818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 71.3016 | 60.7884 | -19.6884 | 97.6 | 117.9821 | 117.9821 | -20.3821 |  |  |  | 0 | 80.7 | 86.8203 | 31.0881 | 49.6119 | 175.2 | 189.81 | 189.81 | -14.61 | 191.1 | 189.81 | 189.81 | 1.29 | 197.7 | 189.81 | 189.81 | 7.89 | 284.9 | 285.57 | 285.57 | -0.67 | 202.3 | 206.0414 | 206.0414 | -3.7414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 81.1 |  | 73.2124 | 7.8876 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 117.9798 | 117.9798 | -3.4798 | 7.1 | 6.724 | 6.724 | 0.37599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.3 | 94.1201 | 55.5718 | 24.7282 | 76.5 | 102.4155 | 104.0193 | -27.5193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 32 | 29.9863 | 29.9863 | 2.0137 | 47.7 | 54.9223 | 54.9223 | -7.2223 | 19.8 | 13.2031 | 13.2031 | 6.5969 | 15.3 | 17.4959 | 17.4959 | -2.1959 | 9 | 9.9517 | 9.9517 | -0.95169 | 58.3 | 64.1572 | 64.1572 | -5.8572 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 90.7 | 95.2096 | 77.8386 | 12.8614 | 23.3 | 24 |  | 23.3 | 28.4 | 31.748 | 31.748 | -3.348 |  |  |  | 0 | 39.5 | 41.4508 | 47.6684 | -8.1684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 54.9481 | 54.9481 | -4.6481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 73.3406 | 75.3532 | -4.1532 | 45.6 | 48.4577 | 84.7614 | -39.1614 |  |  |  | 0 | 39.8 | 40 |  | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 94.9564 | 76.6766 | 3.2234 | 164.7 | 182.7205 | 182.7205 | -18.0205 | 163.4 | 182.7205 | 182.7205 | -19.3205 | 196.6 | 182.7205 | 182.7205 | 13.8795 | 262.3 | 274.9038 | 274.9038 | -12.6038 | 67.6 | 71.1024 | 71.1024 | -3.5024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.5 | 24.8778 | 24.8778 | -2.3778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 138.3 | 183.5949 | 155.0481 | -16.7481 | 75.8 | 92.4445 | 86.7832 | -10.9832 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 69.5 | 72.3739 | 69.3116 | 0.1884 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 46.6 | 50.6459 | 50.6459 | -4.0459 | 47.4 | 49.6662 | 49.6662 | -2.2662 | 139.8 | 158.3954 | 158.3954 | -18.5954 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 167.6 | 158.871 | 158.871 | 8.729 | 180.9 | 176.3618 | 176.3618 | 4.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 205.2938 | 205.2938 | 0.30619 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 3 | 6.8087 | 6.8087 | -3.8087 | 5.6 | 4.2367 | 4.2367 | 1.3633 | 78.7 | 69.78 | 55.013 | 23.687 | 80.9 | 81 | 81 | -0.1 | 11.3 | 5.24 | 7.4061 | 3.8939 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.6391 | 3.955 | -1.355 | 216 | 214.558 | 214.558 | 1.442 | 109 | 107.12 | 107.12 | 1.88 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.3 | 5.9124 | 5.9124 | 14.3876 | 3.8 | 3.479 | 3.479 | 0.321 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 15.1 | 14.03 | 14.03 | 1.07 | 19.1 | 17.92 | 17.92 | 1.18 | 23.7 | 19.69 | 15.355 | 8.345 | 51 | 52.56 | 49.229 | 1.771 | 19.3 | 16.8453 | 16.8453 | 2.4547 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 19.214 | 19.6773 | -1.8773 | 1.3 | 1.48 | 1.48 | -0.18 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.1 | 0.433 | 0.433 | -0.333 | 1.3 | 1.13 | 1.13 | 0.17 | 6.4 | 9.65 | 9.65 | -3.25 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8 | 14.92 | 11.8977 | -3.8977 | 21.8 | 33.95 | 28.1948 | -6.3948 | 38.4 | 37.3165 | 37.3165 | 1.0835 | 29.6 | 32.06 | 34.4153 | -4.8153 | 19.8 | 60.72 | 63.6517 | -43.8517 | 4.6 | 2.64 | 3.3674 | 1.2326 | 6.1 | 3.68 | 4.7063 | 1.3937 | 52.3 | 50.7 | 50.7 | 1.6 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 4 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6.6 | 6.6 | 1.4 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 9.4 | 7.2 | 7.2 | 2.2 | 8.9 | 5.36 | 7.2215 | 1.6785 | 253 | 251.56 | 251.56 | 1.44 | 19.1 | 17.8001 | 17.8001 | 1.2999 | 147.6 | 145 | 145 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.6 | 38.44 | 58 | 42.6 | 74.8 | 49.23 | 71 | 3.8 | 108.2 | 104.4 | 104.4 | 3.8 | 89.335 | 40.31 | 40.31 | 49.025 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 18.5 | 17.7065 | 17.7065 | 0.7935 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.7 | 8.6498 | 8.6498 | 11.0502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.1 | 10.4348 | 10.4348 | -2.3348 | 43.2 | 22.5 | 42 | 1.2 | 0 | 22.5 |  | 0 | 12.2 |  |  | 12.2 | 17.6 | 12.1932 | 12.1932 | 5.4068 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 11.1 | 10.9662 | 10.9662 | 0.13382 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 12:00 |  |  |  | 0 | 547.4 | 487.9711 | 572.9795 | -25.5795 | 181.5 | 157.9788 | 185.4999 | -3.9999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 48.6016 | 54.5126 | 15.5874 | 97.6 | 117.9821 | 117.9821 | -20.3821 |  |  |  | 0 | 82.1 | 79.2115 | 31.0881 | 51.0119 | 175.4 | 188.478 | 189.81 | -14.41 | 191.1 | 188.478 | 189.81 | 1.29 | 197.6 | 188.478 | 189.81 | 7.79 | 285 | 283.566 | 285.57 | -0.57 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.436 | 3.436 | -0.33603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 117.9798 | 117.9798 | -2.9798 | 7.8 | 6.724 | 6.724 | 1.076 | 5.1 | 3.6106 | 3.6106 | 1.4894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.1 | 93.2608 | 55.5718 | 24.5282 | 62.8 | 43.1529 | 108.1413 | -45.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 30.7 | 29.9863 | 29.9863 | 0.71368 | 48.5 | 52.8497 | 54.9223 | -6.4223 | 20.2 | 13.2031 | 13.2031 | 6.9969 | 15.2 | 17.4959 | 17.4959 | -2.2959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 57.9 | 64.1572 | 64.1572 | -6.2572 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 92.3 | 95.2096 | 72.2076 | 20.0924 | 15.7 | 4.1451 | 31.0881 | -15.3881 | 28.8 | 31.748 | 31.748 | -2.948 |  |  |  | 0 | 66.4 | 105.7254 | 41.4508 | 24.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.2 | 54.9481 | 54.9481 | -4.7481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 71.3135 | 75.3532 | -3.1532 | 44.4 | 48.4577 | 81.4461 | -37.0461 |  |  |  | 0 | 39.4 | 40 |  | 39.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 94.9564 | 69.7919 | 10.5081 | 164.4 | 182.4456 | 182.4456 | -18.0456 | 163.4 | 182.4456 | 182.4456 | -19.0456 | 196.4 | 182.4456 | 182.4456 | 13.9544 | 262.9 | 274.4903 | 274.4903 | -11.5903 | 68.2 | 71.1024 | 71.1024 | -2.9024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 24.8778 | 24.8778 | -1.9778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 163.1 | 180.6554 | 150.926 | 12.174 | 79.8 | 87.6387 | 78.822 | 0.97804 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 69.9 | 72.3739 | 66.9942 | 2.9058 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116 | 114.152 | 114.152 | 1.848 | 46.3 | 50.6459 | 50.6459 | -4.3459 | 47.4 | 49.6662 | 49.6662 | -2.2662 | 139.8 | 158.3954 | 158.3954 | -18.5954 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 181.3 | 176.3618 | 176.3618 | 4.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 205.2938 | 205.2938 | 0.10619 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 3 | 6.8087 | 6.8087 | -3.8087 | 5.6 | 4.2367 | 4.2367 | 1.3633 | 73.8 | 70.1 | 57.948 | 15.852 | 80.9 | 81 | 81 | -0.1 | 11 | 5.87 | 7.7 | 3.3 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 3.4 | 3.1621 | 3.5467 | -0.14672 | 218.1 | 214.51 | 214.51 | 3.59 | 110 | 106.79 | 106.79 | 3.21 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 20.6 | 5.9124 | 5.9124 | 14.6876 | 3.8 | 3.516 | 3.516 | 0.284 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 15.1 | 14.11 | 14.11 | 0.99 | 19.1 | 18.01 | 18.01 | 1.09 | 24 | 19.63 | 16.068 | 7.932 | 52.8 | 54.72 | 52.054 | 0.746 | 19.3 | 16.9129 | 16.9129 | 2.3871 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.8 | 18.7474 | 19.6773 | -1.8773 | 1.3 | 1.48 | 1.48 | -0.18 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.429 | 0.429 | -0.329 | 1.3 | 1.15 | 1.15 | 0.15 | 6.4 | 9.65 | 9.65 | -3.25 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 5.8 | 15.16 | 12.4168 | -6.6168 | 21 | 38.73 | 33.5993 | -12.5993 | 38.1 | 37.2285 | 37.2285 | 0.8715 | 33.3 | 37.18 | 39.3842 | -6.0842 | 23.9 | 70.65 | 72.8425 | -48.9425 | 4.6 | 3.22 | 3.9197 | 0.6803 | 5.3 | 4.62 | 5.6244 | -0.3244 | 52.4 | 50.7 | 50.7 | 1.7 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | 1.8 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.3 | 7.2 | 7.2 | 2.1 | 10.5 | 6.06 | 7.6293 | 2.8707 | 253.1 | 251.54 | 251.54 | 1.56 | 19.3 | 17.7933 | 17.7933 | 1.5067 | 149.1 | 145 | 145 | 4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.3 | 46.83 | 64 | 33.3 | 66.8 | 57.79 | 77 | -10.2 | 109.2 | 104.4 | 104.4 | 4.8 | 90.218 | 39.5 | 39.5 | 50.718 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 18.4 | 17.6846 | 17.6846 | 0.7154 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | -0.3 | 19.7 | 8.6498 | 8.6498 | 11.0502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 10.1 | 10.4348 | 10.4348 | -0.33478 | 43 | 22.5 | 42 | 1 | 0 | 22.5 |  | 0 | 13 |  |  | 13 | 17.6 | 13.0918 | 13.0918 | 4.5082 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 10.9 | 10.9662 | 10.9662 | -0.06618 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 12:30 |  |  |  | 0 | 449 | 506.7379 | 482.3749 | -33.3749 | 144.5 | 164.0545 | 156.167 | -11.667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 31.0881 | 41.3578 | 28.3422 | 97.5 | 117.9821 | 117.9821 | -20.4821 |  |  |  | 0 | 80.5 | 70.8547 | 31.0881 | 49.4119 | 174.5 | 189.81 | 189.81 | -15.31 | 190.5 | 189.81 | 189.81 | 0.69 | 196.4 | 189.81 | 189.81 | 6.59 | 285.6 | 285.57 | 285.57 | 0.03 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 0 |  | 101.3235 | -101.3235 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 117.9798 | 117.9798 | -3.0798 | 7.9 | 6.724 | 6.724 | 1.176 | 5.1 | 3.6106 | 3.6106 | 1.4894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.2 | 90.2907 | 55.5718 | 24.6282 | 95.1 | 82.0012 | 62.7219 | 32.3781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 30 | 29.9863 | 29.9863 | 0.01368 | 51.4 | 53.8764 | 31.0881 | 20.3119 | 19.5 | 13.2031 | 13.2031 | 6.2969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 57.4 | 64.1572 | 64.1572 | -6.7572 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 92.9 | 95.2096 | 68.9715 | 23.9285 | 24.1 | 24 |  | 24.1 | 32.4 | 31.748 | 31.748 | 0.65198 |  |  |  | 0 | 73.3 | 85.2565 | 51.8207 | 21.4793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.7 | 54.9481 | 54.9481 | 25.7519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 75.3532 | 75.3532 | -3.2532 | 25.5 | 48.4577 | 73.7009 | -48.2009 |  |  |  | 0 | 39.7 | 40 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 94.9564 | 65.8354 | 14.4646 | 163.7 | 181.8516 | 181.8516 | -18.1516 | 162.6 | 181.8516 | 181.8516 | -19.2516 | 195.2 | 181.8516 | 181.8516 | 13.3484 | 263.6 | 273.5965 | 273.5965 | -9.9965 | 68.5 | 71.1024 | 71.1024 | -2.6024 | 34.3 | 35.658 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 24.8778 | 24.8778 | -1.8778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 178.2 | 152.9845 | 171.724 | 6.476 | 74.3 | 53.886 | 52.1739 | 22.1261 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 69.6 | 57.1473 | 58.369 | 11.231 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.2 | 114.152 | 114.152 | 2.048 | 46.7 | 50.6459 | 50.6459 | -3.9459 | 47.4 | 49.6662 | 49.6662 | -2.2662 | 139.1 | 158.3954 | 158.3954 | -19.2954 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 167.2 | 158.871 | 158.871 | 8.329 | 180.2 | 176.3618 | 176.3618 | 3.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 205.2938 | 205.2938 | 0.00619 | 98.8 | 102.9552 | 102.9552 | -4.1551 | 3 | 6.8087 | 6.8087 | -3.8087 | 5.6 | 4.2367 | 4.2367 | 1.3633 | 71.5 | 69.83 | 60.291 | 11.209 | 80.9 | 81 | 81 | -0.1 | 9.7 | 5.8 | 7.2892 | 2.4108 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 3.9 | 2.0227 | 2.6908 | 1.2092 | 219.1 | 214.58 | 214.58 | 4.52 | 110.6 | 106.13 | 106.13 | 4.47 | 0.7 | 0.351 | 0.351 | 0.349 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 20.4 | 5.9124 | 5.9124 | 14.4876 | 3.8 | 3.443 | 3.443 | 0.357 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 15.1 | 14.15 | 14.15 | 0.95 | 19 | 18.11 | 18.11 | 0.89 | 17.9 | 19.48 | 16.687 | 1.213 | 46.8 | 56.39 | 54.389 | -7.589 | 19.4 | 16.4541 | 16.4541 | 2.9459 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 19.6773 | 19.6773 | -1.7773 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.2 | 0.425 | 0.425 | -0.225 | 1.3 | 1.14 | 1.14 | 0.16 | 6.4 | 9.65 | 9.65 | -3.25 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 4.2 | 15.63 | 13.179 | -8.979 | 19.3 | 42.36 | 37.8412 | -18.5412 | 37.8 | 37.1845 | 37.1845 | 0.6155 | 40.8 | 42.7 | 44.7653 | -3.9653 | 34.9 | 78.08 | 79.5163 | -44.6163 | 6.5 | 3.85 | 4.5186 | 1.9814 | 6.1 | 5.47 | 6.4689 | -0.3689 | 52 | 50.7 | 50.7 | 1.3 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 8 | 6.6 | 6.6 | 1.4 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.3 | 7.2 | 7.2 | 2.1 | 9.2 | 6.28 | 7.5472 | 1.6528 | 253.2 | 251.51 | 251.51 | 1.69 | 19.2 | 17.5484 | 17.5484 | 1.6516 | 148.6 | 146 | 146 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.4 | 56.22 | 71 | 10.4 | 59.1 | 68.35 | 85 | -25.9 | 108.5 | 105.12 | 105.12 | 3.38 | 90.302 | 39.2 | 39.2 | 51.102 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 18 | 17.4325 | 17.4325 | 0.5675 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.6 | 8.6498 | 8.6498 | 10.9502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 | 43.4 | 22.5 | 42 | 1.4 | 0 | 22.5 |  | 0 | 13.2 |  |  | 13.2 | 13.5 | 13.1014 | 13.1014 | 0.39855 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 11.1 | 10.9758 | 10.9758 | 0.12415 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 13:00 |  |  |  | 0 | 449.2 | 411.4264 | 435.1929 | 14.0071 | 145.3 | 133.1977 | 140.8921 | 4.4079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 50.2265 | 26.7718 | 23.0282 | 97.7 | 117.9821 | 117.9821 | -20.2821 |  |  |  | 0 | 80.1 | 86.8203 | 31.0881 | 49.0119 | 175.6 | 189.81 | 189.81 | -14.21 | 191 | 189.81 | 189.81 | 1.19 | 198.1 | 189.81 | 189.81 | 8.29 | 286.6 | 285.57 | 285.57 | 1.03 | 202.5 | 206.0414 | 206.0414 | -3.5414 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 0 |  | 73.2124 | -73.2124 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 117.9798 | 117.9798 | -3.8798 | 7.8 | 6.724 | 6.724 | 1.076 | 5.1 | 3.6106 | 3.6106 | 1.4894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 80.1 | 78.9143 | 55.5718 | 24.5282 | 59 | 33.2132 | 84.6796 | -25.6796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 30 | 29.9863 | 29.9863 | 0.01368 | 73.1 |  | 54.9223 | 18.1777 | 18.4 | 13.2031 | 13.2031 | 5.1969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 59 | 64.1572 | 64.1572 | -5.1572 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 182.6 | 185.298 | 185.298 | -2.698 | 92.9 | 95.2096 | 63.2415 | 29.6585 | 29.7 | 34.1543 |  | 29.7 | 30.6 | 31.748 | 31.748 | -1.148 |  |  |  | 0 | 101.3 | 149.0459 | 41.4508 | 59.8492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.6 | 69.6643 | 54.9481 | 25.6519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 36.1313 | 75.3532 | -3.2532 | 25.6 |  | 64.929 | -39.329 |  |  |  | 0 | 39.7 | 40 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 94.9564 | 58.8296 | 21.4704 | 164 | 180.0982 | 180.0982 | -16.0982 | 163.2 | 180.0982 | 180.0982 | -16.8982 | 194.4 | 180.0982 | 180.0982 | 14.3018 | 263.7 | 270.9585 | 270.9585 | -7.2585 | 68.1 | 71.1024 | 71.1024 | -3.0024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 24.8778 | 24.8778 | -2.0778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 121.9 | 115.2181 | 178.5582 | -56.6583 | 81.9 | 88.5172 | 53.886 | 28.014 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 69.8 | 72.3739 | 55.2496 | 14.5504 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.1 | 114.152 | 114.152 | 1.948 | 46.7 | 50.6459 | 50.6459 | -3.9459 | 47.6 | 49.6662 | 49.6662 | -2.0662 | 139.3 | 158.3954 | 158.3954 | -19.0954 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 167.1 | 158.871 | 158.871 | 8.229 | 180.8 | 176.3618 | 176.3618 | 4.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205 | 205.2938 | 205.2938 | -0.29381 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 3 | 6.8087 | 6.8087 | -3.8087 | 5.6 | 4.2367 | 4.2367 | 1.3633 | 30.1 | 68.97 | 62.042 | -31.942 | 80.8 | 81 | 81 | -0.2 | 7.9 | 5.73 | 6.8783 | 1.0217 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 2.9 | 3.2679 | 1.7418 | 1.1582 | 218.6 | 214.655 | 214.655 | 3.945 | 110.7 | 105.44 | 105.44 | 5.26 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | -0.05 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 20.4 | 5.9124 | 5.9124 | 14.4876 | 3.8 | 3.832 | 3.832 | -0.032 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 15.2 | 14.18 | 14.18 | 1.02 | 19.1 | 18.19 | 18.19 | 0.91 | 13.5 | 19.01 | 17.21 | -3.71 | 46.8 | 57.57 | 56.235 | -9.435 | 19.4 | 16.4976 | 16.4976 | 2.9024 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 9.0104 | 19.6773 | -1.7773 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.407 | 0.407 | 0.093 | 1.3 | 1.136 | 1.136 | 0.164 | 6.3 | 9.65 | 9.65 | -3.35 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 1.9 | 13.4 | 13.9412 | -12.0412 | 17.4 | 31.27 | 42.0831 | -24.6831 | 37.6 | 37.1555 | 37.1555 | 0.4445 | 41.4 | 41.2 | 50.1465 | -8.7465 | 29 | 36.9 | 86.19 | -57.19 | 8.5 | 4.47 | 5.1175 | 3.3825 | 8 | 6.33 | 7.3133 | 0.6867 | 51.8 | 50.23 | 50.23 | 1.57 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9 | 7.2 | 7.2 | 1.8 | 8.8 | 6.5 | 7.4652 | 1.3348 | 253.1 | 251.64 | 251.64 | 1.46 | 18.7 | 16.689 | 16.689 | 2.011 | 149 | 146 | 146 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.6 | 104.03 | 80 | -5.4 | 69.8 | 81.95 | 93 | -23.2 | 109 | 105.12 | 105.12 | 3.88 | 89.955 | 40.79 | 40.79 | 49.165 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 17.8 | 16.5572 | 16.5572 | 1.2428 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.7 | 8.6498 | 8.6498 | 11.0502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 43 | 22.5 | 42 | 1 | 0 | 22.5 |  | 0 | 13.1 |  |  | 13.1 | 13.5 | 13.0918 | 13.0918 | 0.40821 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 11.1 | 10.9662 | 10.9662 | 0.13382 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 13:30 |  |  |  | 0 | 449.7 | 525.0182 | 404.608 | 45.092 | 145.2 | 169.9727 | 130.9903 | 14.2097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 63.8315 | 24.4304 | 8.6696 | 98.2 | 117.9821 | 117.9821 | -19.7821 |  |  |  | 0 | 80.2 | 86.8203 |  | 80.2 | 175.7 | 189.81 | 189.81 | -14.11 | 190.4 | 189.81 | 189.81 | 0.59 | 196.9 | 189.81 | 189.81 | 7.09 | 286.5 | 285.57 | 285.57 | 0.93 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 0 |  | 149.0863 | -149.0863 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 117.9798 | 117.9798 | -1.5798 | 8 | 6.724 | 6.724 | 1.276 | 5.1 | 3.6106 | 3.6106 | 1.4894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.2 | 78.0264 | 55.5718 | 24.6282 | 55.8 | 20.7254 | 20.7254 | 35.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 29.1 | 29.9863 | 29.9863 | -0.88632 | 73.1 |  | 54.9223 | 18.1777 | 17.9 | 13.2031 | 13.2031 | 4.6969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 59 | 64.1572 | 64.1572 | -5.1572 | 180.8 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9432 | 181.4 | 184.7432 | 184.7432 | -3.3432 | 182.6 | 185.298 | 185.298 | -2.698 | 93.8 | 95.2096 | 73.4984 | 20.3016 | 44.8 |  |  | 44.8 | 30.2 | 31.748 | 31.748 | -1.548 |  |  |  | 0 | 44.4 | 20.7254 | 41.4508 | 2.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79 | 76.4987 | 54.9481 | 24.0519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 82.4706 | 75.3532 | -2.8532 | 25.1 |  | 59.7103 | -34.6103 |  |  |  | 0 | 39.9 | 40 |  | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 94.9564 | 71.3702 | 9.0298 | 164.4 | 174.27 | 178.8679 | -14.4679 | 162.4 | 174.27 | 178.8679 | -16.4679 | 193.2 | 174.27 | 178.8679 | 14.3321 | 260.8 | 262.19 | 269.1076 | -8.3076 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 24.8778 | 24.8778 | -1.2778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 122.2 | 20.7254 | 168.0375 | -45.8375 | 88.4 | 97.2503 | 53.886 | 34.514 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 71.8 | 72.3739 | 57.9743 | 13.8257 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 46.7 | 50.6459 | 50.6459 | -3.9459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 139.3 | 158.3954 | 158.3954 | -19.0954 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 167 | 158.871 | 158.871 | 8.129 | 180.3 | 176.3618 | 176.3618 | 3.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 205.2938 | 205.2938 | 0.70619 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 3 | 6.8087 | 6.8087 | -3.8087 | 5.6 | 4.2367 | 4.2367 | 1.3633 | 35.4 | 68.01 | 63.701 | -28.301 | 80.9 | 81 | 81 | -0.1 | 10.3 | 6.58 | 7.3865 | 2.9135 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  | 0.8 |  | 0 | 2 | 4.2129 | 1.5895 | 0.4105 | 216.8 | 214.5195 | 214.5195 | 2.2805 | 109.6 | 104.66 | 104.66 | 4.94 | 0 | 0.358 | 0.358 | -0.358 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 20.7 | 5.9124 | 5.9124 | 14.7876 | 3.8 | 3.843 | 3.843 | -0.043 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 1 | 19 | 18.21 | 18.21 | 0.79 | 15.4 | 16.91 | 17.662 | -2.262 | 43.4 | 58.64 | 57.972 | -14.572 | 19.4 | 15.5748 | 15.5748 | 3.8252 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 19.6773 | 19.6773 | -1.7773 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.388 | 0.388 | 0.012 | 1.2 | 1.136 | 1.136 | 0.064 | 6.1 | 9.65 | 9.65 | -3.55 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.7 | 16.82 | 15.5437 | -8.8437 | 13.1 | 36.04 | 43.8122 | -30.7122 | 38 | 37.089 | 37.089 | 0.911 | 45.3 | 45.27 | 50.073 | -4.773 | 25.6 | 46.4 | 86.0865 | -60.4865 | 7.7 | 4.55 | 5.1709 | 2.5291 | 8.5 | 6.31 | 7.2772 | 1.2228 | 52.1 | 49.31 | 49.31 | 2.79 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9 | 7.2 | 7.2 | 1.8 | 8.6 | 7.15 | 7.8205 | 0.7795 | 253.1 | 251.73 | 251.73 | 1.37 | 17.7 | 15.9951 | 15.9951 | 1.7049 | 149.4 | 146 | 146 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.9 | 103.79 | 88 | 1.9 | 77 | 84.33 | 100 | -23 | 109.1 | 105.12 | 105.12 | 3.98 | 90.085 | 57.9701 | 57.9701 | 32.1149 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 16.9 | 15.8752 | 15.8752 | 1.0248 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.6 | 8.6498 | 8.6498 | 10.9502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 42.9 | 22.5 | 42 | 0.9 | 0 | 22.5 |  | 0 | 13 |  |  | 13 | 13.5 | 13.0821 | 13.0821 | 0.41787 | 5 | 8 | 8 | -3 | 11.1 | 10.1353 | 10.1353 | 0.96473 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 14:00 |  |  |  | 0 | 445.7 | 380.2165 | 503.8855 | -58.1855 | 144 | 123.0936 | 163.131 | -19.131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 22.44 | 31.8253 | 22.5747 | 95.4 | 117.9821 | 117.9821 | -22.5821 |  |  |  | 0 | 80.5 | 77.5826 |  | 80.5 | 176.8 | 189.81 | 189.81 | -13.01 | 190.4 | 189.81 | 189.81 | 0.59 | 198.7 | 189.81 | 189.81 | 8.89 | 287.3 | 285.57 | 285.57 | 1.73 | 202.5 | 206.0414 | 206.0414 | -3.5414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 117.9798 | 117.9798 | -3.0798 | 7.3 | 6.724 | 6.724 | 0.57599 | 5.2 | 3.6106 | 3.6106 | 1.5894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 80.2 | 77.8541 | 55.5718 | 24.6282 | 108.1 | 109.6851 | 20.7254 | 87.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 29.9863 | 29.9863 | -1.9863 | 64.4 |  | 54.9223 | 9.4777 | 18.3 | 13.2031 | 13.2031 | 5.0969 | 15.6 | 17.4959 | 17.4959 | -1.8959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 57.6 | 64.1572 | 64.1572 | -6.5572 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 93.1 | 95.2096 | 102.1218 | -9.0219 | 25 | 24 |  | 25 | 29.5 | 31.748 | 31.748 | -2.248 |  |  |  | 0 | 42.7 | 47.6684 | 105.6466 | -62.9466 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.6 | 62.83 | 54.9481 | 25.6519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 30.1167 | 75.3532 | -3.2532 | 0 | 48.4577 | 59.2576 | -59.2576 |  |  |  | 0 | 39.7 | 40 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 94.9564 | 106.3663 | -25.9663 | 165.2 | 178.4268 | 178.4268 | -13.2268 | 163.7 | 178.4268 | 178.4268 | -14.7268 | 194.2 | 178.4268 | 178.4268 | 15.7732 | 263.7 | 268.4439 | 268.4439 | -4.7439 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 114.8 | 149.4077 | 172.099 | -57.299 | 80.4 | 87.6387 | 67.6732 | 12.7268 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 71.9 | 72.3739 | 63.2535 | 8.6465 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.3 | 114.152 | 114.152 | 2.148 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.6 | 49.6662 | 49.6662 | -2.0662 | 139.1 | 158.3954 | 158.3954 | -19.2954 | 141 | 158.3954 | 158.3954 | -17.3954 | 167.2 | 158.871 | 158.871 | 8.329 | 180.4 | 176.3618 | 176.3618 | 4.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.1 | 205.2938 | 205.2938 | 0.80619 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 3.7 | 6.8087 | 6.8087 | -3.1087 | 5.6 | 4.2367 | 4.2367 | 1.3633 | 38.8 | 68.41 | 65.268 | -26.468 | 80.9 | 81 | 81 | -0.1 | 8.5 | 7.3 | 7.8947 | 0.6053 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 2.1 | 1.46 | 2.0706 | 0.02937 | 215.5 | 213.709 | 213.709 | 1.791 | 109 | 104.15 | 104.15 | 4.85 | 0.2 | 0.281 | 0.281 | -0.081 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 20.4 | 5.9124 | 5.9124 | 14.4876 | 3.8 | 3.811 | 3.811 | -0.011 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 15.2 | 14.22 | 14.22 | 0.98 | 19 | 18.27 | 18.27 | 0.73 | 11.4 | 16.78 | 18.044 | -6.644 | 40 | 60.09 | 59.6 | -19.6 | 19.3 | 15.4564 | 15.4564 | 3.8436 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 7.6259 | 19.6773 | -1.7773 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.352 | 0.352 | -0.152 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 | 6.1 | 9.65 | 9.65 | -3.55 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 15.7 | 16.97 | 17.1462 | -1.4462 | 9.4 | 35.8 | 45.5412 | -36.1412 | 38.2 | 36.924 | 36.924 | 1.276 | 36 | 46.05 | 49.9996 | -13.9996 | 21.6 | 55.1 | 85.9829 | -64.3829 | 4.5 | 4.77 | 5.2243 | -0.7243 | 4 | 6.53 | 7.2411 | -3.2411 | 51.9 | 47.84 | 47.84 | 4.06 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 9 | 7.2 | 7.2 | 1.8 | 7 | 7.7 | 8.1758 | -1.1758 | 253.1 | 251.97 | 251.97 | 1.13 | 16.2 | 14.3197 | 14.3197 | 1.8803 | 149.2 | 145 | 145 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.4 | 103.73 | 96 | 23.4 | 85.4 | 87.11 | 108 | -22.6 | 108.6 | 104.4 | 104.4 | 4.2 | 88.471 | 93.3215 | 93.3215 | -4.8505 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 15.6 | 14.231 | 14.231 | 1.369 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 10 | 10.4348 | 10.4348 | -0.43478 | 42.8 | 22.5 | 42 | 0.8 | 0 | 22.5 |  | 0 | 10.3 |  |  | 10.3 | 13.5 | 13.0918 | 13.0918 | 0.40821 | 5.6 | 8 | 8 | -2.4 | 11.1 | 10.9952 | 10.9952 | 0.10483 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 14:30 |  |  |  | 0 | 520.7 | 461.5301 | 524.3578 | -3.6578 | 144.5 | 149.4186 | 169.7588 | -25.2588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 36.1102 | 52.8548 | 7.2452 | 92.7 | 117.9821 | 117.9821 | -25.2821 |  |  |  | 0 | 80.4 | 86.8203 |  | 80.4 | 176.3 | 189.81 | 189.81 | -13.51 | 191.1 | 189.81 | 189.81 | 1.29 | 197.2 | 189.81 | 189.81 | 7.39 | 286.1 | 285.57 | 285.57 | 0.53 | 200.9 | 206.0414 | 206.0414 | -5.1414 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 0 |  | 73.2124 | -73.2124 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 117.9798 | 117.9798 | -4.7798 | 7.4 | 6.724 | 6.724 | 0.67599 | 5.1 | 3.6106 | 3.6106 | 1.4894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 84.8 | 82.1078 | 55.5718 | 29.2282 | 140 | 109.6851 | 108.1897 | 31.8103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 29.9863 | 29.9863 | -1.9863 | 0 |  | 54.9223 | -54.9223 | 17.1 | 13.2031 | 13.2031 | 3.8969 | 15.6 | 17.4959 | 17.4959 | -1.8959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 57.6 | 64.1572 | 64.1572 | -6.5572 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 92.6 | 95.2096 | 109.8415 | -17.2415 | 25 | 24 |  | 25 | 34.8 | 31.748 | 31.748 | 3.052 |  |  |  | 0 | 92.7 | 88.8523 | 41.4508 | 51.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 90.1 | 69.6643 | 54.9481 | 35.1519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 58.614 | 75.3532 | -3.3532 | 0 | 48.4577 | 78.5191 | -78.5191 |  |  |  | 0 | 39.5 | 40 |  | 39.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 94.9564 | 115.8048 | -35.7048 | 163.6 | 179.2935 | 179.2935 | -15.6935 | 162.8 | 179.2935 | 179.2935 | -16.4935 | 193 | 179.2935 | 179.2935 | 13.7065 | 263.6 | 269.7479 | 269.7479 | -6.1479 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 130.1 | 108.2237 | 155.0481 | -24.9481 | 78.9 | 92.4445 | 86.5959 | -7.6959 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 71.8 | 72.3739 | 68.5756 | 3.2244 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 116 | 114.152 | 114.152 | 1.848 | 46.6 | 50.6459 | 50.6459 | -4.0459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 138.9 | 158.3954 | 158.3954 | -19.4954 | 140.5 | 158.3954 | 158.3954 | -17.8954 | 166.9 | 158.871 | 158.871 | 8.029 | 180.2 | 176.3618 | 176.3618 | 3.8382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 | 205.2938 | 205.2938 | 0.40619 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 5 | 6.8087 | 6.8087 | -1.8087 | 5.6 | 4.2367 | 4.2367 | 1.3633 | 43.5 | 68.58 | 66.617 | -23.117 | 80.8 | 81 | 81 | -0.2 | 7.8 | 7.8 | 8.1736 | -0.3736 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 4 | 2.3494 | 3.4389 | 0.56114 | 213.3 | 211.5745 | 211.5745 | 1.7255 | 107.5 | 103.77 | 103.77 | 3.73 | 0.8 | 0.296 | 0.296 | 0.504 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 20.6 | 5.9124 | 5.9124 | 14.6876 | 3.8 | 3.76 | 3.76 | 0.04 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 15.1 | 14.21 | 14.21 | 0.89 | 19.2 | 18.31 | 18.31 | 0.89 | 11 | 16.48 | 18.308 | -7.308 | 39.6 | 61.15 | 60.84 | -21.24 | 19.2 | 14.1389 | 14.1389 | 5.0611 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 14.1857 | 19.6773 | -1.7773 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.317 | 0.317 | -0.117 | 1 | 0.931 | 0.931 | 0.069 | 6.1 | 9.65 | 9.65 | -3.55 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 21.1 | 17.28 | 18.0742 | 3.0258 | 9.7 | 35.27 | 47.4742 | -37.7742 | 38.1 | 36.5845 | 36.5845 | 1.5155 | 32.9 | 47.74 | 49.8453 | -16.9453 | 24 | 61.45 | 84.3261 | -60.3261 | 7.1 | 5 | 5.2782 | 1.8218 | 4.7 | 6.63 | 7.072 | -2.372 | 51.4 | 48.91 | 48.91 | 2.49 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.8 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 9 | 7.2 | 7.2 | 1.8 | 7.2 | 7.76 | 8.0654 | -0.8654 | 253.2 | 252.08 | 252.08 | 1.12 | 14.3 | 13.0556 | 13.0556 | 1.2444 | 148.9 | 145 | 145 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.6 | 106.11 | 102.382 | 16.218 | 87.5 | 93.23 | 113.3795 | -25.8795 | 107.4 | 104.4 | 104.4 | 3 | 77.222 | 85.8511 | 84.2386 | -7.0165 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 14 | 13.1387 | 13.1387 | 0.8613 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 20 | 8.6498 | 8.6498 | 11.3502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 42.5 | 22.5 | 42 | 0.5 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.1208 | 13.1208 | 0.47923 | 5.3 |  |  | 5.3 | 11.1 | 11.1208 | 11.1208 | -0.02077 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 15:00 |  |  |  | 0 | 622.6 | 643.4996 | 552.9929 | 69.6071 | 212.9 | 208.3305 | 179.0293 | 33.8707 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 54.8021 | 57.2739 | 2.8261 | 91.9 | 117.9821 | 117.9821 | -26.0821 |  |  |  | 0 | 81.1 | 86.8203 |  | 81.1 | 176.6 | 189.81 | 189.81 | -13.21 | 190.2 | 189.81 | 189.81 | 0.39 | 198.6 | 189.81 | 189.81 | 8.79 | 287.2 | 285.57 | 285.57 | 1.63 | 203 | 206.0414 | 206.0414 | -3.0414 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 0 |  | 136.813 | -136.813 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 117.9798 | 117.9798 | -4.0798 | 7.2 | 6.724 | 6.724 | 0.47599 | 5.2 | 3.6106 | 3.6106 | 1.5894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 104.1 | 90.4619 | 55.5718 | 48.5282 | 56.7 | 20.7254 |  | 56.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 29.9863 | 29.9863 | -1.9863 | 0 |  | 54.9223 | -54.9223 | 16.4 | 13.2031 | 13.2031 | 3.1969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.2 | 9.9517 | 9.9517 | -0.75169 | 56.9 | 64.1572 | 64.1572 | -7.2572 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 92 | 95.2096 | 109.8415 | -17.8416 | 15.9 |  | 17.0887 | -1.1887 | 29.8 | 31.748 | 31.748 | -1.948 |  |  |  | 0 | 40.6 | 41.4508 | 41.4508 | -0.85078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 78.2 | 90.1513 | 54.9481 | 23.2519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 82.4706 | 75.3532 | -3.5532 | 0 | 48.4577 | 77.7767 | -77.7767 |  |  |  | 0 | 39.9 | 40 |  | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 94.9564 | 115.8048 | -35.6048 | 164.2 | 174.27 | 178.8679 | -14.6679 | 162 | 174.27 | 178.8679 | -16.8679 | 194.2 | 174.27 | 178.8679 | 15.3321 | 261.2 | 262.19 | 269.1076 | -7.9076 | 67.3 | 71.1024 | 71.1024 | -3.8024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 24.8778 | 24.8778 | -1.9778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 134.4 | 26.943 | 186.5285 | -52.1285 | 77.5 | 97.2503 | 89.7206 | -12.2206 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 67.8 | 72.3739 | 71.2982 | -3.4982 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 116.6 | 114.152 | 114.152 | 2.448 | 46.7 | 50.6459 | 50.6459 | -3.9459 | 47.4 | 49.6662 | 49.6662 | -2.2662 | 138.9 | 158.3954 | 158.3954 | -19.4954 | 140.6 | 158.3954 | 158.3954 | -17.7954 | 166.9 | 158.871 | 158.871 | 8.029 | 180.4 | 176.3618 | 176.3618 | 4.0382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 205.2938 | 205.2938 | 0.10619 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 5.2 | 6.8087 | 6.8087 | -1.6087 | 5.6 | 4.2367 | 4.2367 | 1.3633 | 45.8 | 68.53 | 67.748 | -21.948 | 80.9 | 81 | 81 | -0.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4524 | -0.2524 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 4.1 | 3.5656 | 3.7264 | 0.37362 | 209.4 | 207.314 | 207.314 | 2.086 | 105.9 | 101.53 | 101.53 | 4.37 | 0.8 | 0.399 | 0.399 | 0.401 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 20.4 | 5.9124 | 5.9124 | 14.4876 | 3.8 | 3.673 | 3.673 | 0.127 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 14.9 | 14.1 | 14.1 | 0.8 | 19 | 18.28 | 18.28 | 0.72 | 14.7 | 16.18 | 18.453 | -3.753 | 50.9 | 61.81 | 61.691 | -10.791 | 18.7 | 13.8537 | 13.8537 | 4.8463 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 19.6773 | 19.6773 | -1.7773 | 1.7 | 1.88 | 1.88 | -0.18 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.273 | 0.273 | -0.073 | 0.9 | 0.871 | 0.871 | 0.029 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 22 | 17.59 | 19.0022 | 2.9978 | 12.1 | 34.74 | 49.4073 | -37.3073 | 37.7 | 35.93 | 35.93 | 1.77 | 32.6 | 49.44 | 49.6911 | -17.0911 | 34.7 | 61.3 | 82.6692 | -47.9692 | 4.3 | 5.22 | 5.3321 | -1.0321 | 4.8 | 6.72 | 6.9028 | -2.1028 | 50.5 | 49.43 | 49.43 | 1.07 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9 | 7.2 | 7.2 | 1.8 | 5.1 | 7.84 | 7.9549 | -2.8549 | 253 | 251.8 | 251.8 | 1.2 | 12.2 | 10.7547 | 10.7547 | 1.4453 | 147.5 | 145 | 145 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.6 | 111.36 | 110 | 9.6 | 85.3 | 99.36 | 122 | -36.7 | 106.7 | 104.4 | 104.4 | 2.3 | 72.208 | 27.4429 | 27.4429 | 44.7651 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 12 | 10.7356 | 10.7356 | 1.2644 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 10 | 10.4348 | 10.4348 | -0.43478 | 42.5 | 22.5 | 42 | 0.5 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.0531 | 13.0531 | 0.54686 | 5.6 |  |  | 5.6 | 11.1 | 11.1014 | 11.1014 | -0.00145 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 15:30 |  |  |  | 0 | 545.8 | 495.8152 | 565.1869 | -19.3869 | 178.4 | 160.5183 | 182.9771 | -4.5771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 38.1817 | 56.9333 | 2.9667 | 88.7 | 117.9821 | 117.9821 | -29.2821 |  |  |  | 0 | 80.8 | 86.8203 |  | 80.8 | 177.1 | 189.81 | 189.81 | -12.71 | 190.8 | 189.81 | 189.81 | 0.99 | 196.6 | 189.81 | 189.81 | 6.79 | 284.7 | 285.57 | 285.57 | -0.87 | 204.5 | 206.0414 | 206.0414 | -1.5414 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 0 |  | 80.829 | -80.829 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 117.9798 | 117.9798 | -7.0798 | 7.4 | 6.724 | 6.724 | 0.67599 | 5.2 | 3.6106 | 3.6106 | 1.5894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 104.1 | 111.8145 | 55.5718 | 48.5282 | 55.6 | 59.3477 | 61.2668 | -5.6668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 29.9863 | 29.9863 | -3.0863 | 0 |  | 54.9223 | -54.9223 | 16.5 | 13.2031 | 13.2031 | 3.2969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 56.4 | 64.1572 | 64.1572 | -7.7572 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 182.8 | 185.298 | 185.298 | -2.498 | 91.8 | 95.2096 | 109.8415 | -18.0415 | 24 | 24 | 13.7869 | 10.2131 | 29.8 | 31.748 | 31.748 | -1.948 |  |  |  | 0 | 100.4 | 140.4601 | 77.8874 | 22.5126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 78.6 | 54.9481 | 54.9481 | 23.6519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 66.7702 | 75.3532 | -3.1532 | 0 | 48.4577 | 74.6624 | -74.6624 |  |  |  | 0 | 39.7 | 40 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 94.9564 | 115.8048 | -35.5048 | 166.3 | 179.0807 | 179.0807 | -12.7807 | 164.5 | 179.0807 | 179.0807 | -14.5807 | 194.2 | 179.0807 | 179.0807 | 15.1193 | 264.1 | 269.4278 | 269.4278 | -5.3278 | 68 | 71.1024 | 71.1024 | -3.1024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 24.8778 | 24.8778 | -1.8778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 158.9 | 115.2181 | 167.5815 | -8.6815 | 72.9 | 88.4323 | 83.4713 | -10.5713 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 67.8 | 72.3739 | 68.8304 | -1.0304 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 116.3 | 114.152 | 114.152 | 2.148 | 46.7 | 50.6459 | 50.6459 | -3.9459 | 47.5 | 49.6662 | 49.6662 | -2.1662 | 139.5 | 158.3954 | 158.3954 | -18.8954 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 167.6 | 158.871 | 158.871 | 8.729 | 179.9 | 176.3618 | 176.3618 | 3.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 205.2938 | 205.2938 | 0.10619 | 99.8 | 102.9552 | 102.9552 | -3.1551 | 6.8 | 6.8087 | 6.8087 | -0.00867 | 5.6 | 4.2367 | 4.2367 | 1.3633 | 47.4 | 68.7 | 68.7 | -21.3 | 80.9 | 81 | 81 | -0.1 | 6.1 | 8.68 | 8.6832 | -2.5832 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 4.1 | 2.4842 | 3.7042 | 0.39578 | 204.7 | 199.4895 | 199.4895 | 5.2105 | 103.1 | 96.94 | 96.94 | 6.16 | 0.8 | 0.413 | 0.413 | 0.387 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.5 | 5.9124 | 5.9124 | 14.5876 | 0.1 | 3.775 | 3.775 | -3.675 | 4 |  |  | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 14.6 | 13.79 | 13.79 | 0.81 | 18.6 | 18.11 | 18.11 | 0.49 | 16.2 | 16.05 | 18.602 | -2.402 | 47.7 | 62.47 | 62.465 | -14.765 | 17.7 | 11.137 | 11.137 | 6.563 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18 | 16.0632 | 19.6773 | -1.6773 | 1.9 | 2 | 2 | -0.1 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.229 | 0.229 | 0.071 | 0.8 | 0.733 | 0.733 | 0.067 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 18.8 | 17.74 | 19.6638 | -0.8638 | 13.7 | 34.5 | 50.685 | -36.985 | 36.7 | 34.0315 | 34.0315 | 2.6685 | 27.4 | 50.21 | 48.9641 | -21.5641 | 38.1 | 60.96 | 80.782 | -42.682 | 1.9 | 5.34 | 5.3404 | -3.4404 | 3.8 | 6.68 | 6.6824 | -2.8824 | 49 | 48.09 | 48.09 | 0.91 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 1.6 | 5.1 | 7.96 | 7.9578 | -2.8578 | 252.9 | 249.9 | 249.9 | 3 | 10 | 9.2197 | 9.2197 | 0.7803 | 143.1 | 138 | 138 | 5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.2 | 116.61 | 113.1965 | 7.0035 | 92.6 | 102.14 | 125.1938 | -32.5938 | 103.7 | 99.36 | 99.36 | 4.34 | 72.242 | 63.3894 | 61.6097 | 10.6323 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 9.7 | 9.2537 | 9.2537 | 0.4463 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | -0.3 | 19.7 | 8.6498 | 8.6498 | 11.0502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 42.7 | 22.5 | 42 | 0.7 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.0531 | 13.0531 | 0.54686 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 11.1111 | 11.1111 | -0.41111 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 16:00 |  |  |  | 0 | 545.2 | 515.0937 | 603.4534 | -58.2533 | 179.6 | 166.7596 | 195.3657 | -15.7657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 60.8968 | 54.8459 | 20.2541 | 88.8 | 117.9821 | 117.9821 | -29.1821 |  |  |  | 0 | 81.1 | 86.8203 |  | 81.1 | 177.4 | 189.81 | 189.81 | -12.41 | 191 | 189.81 | 189.81 | 1.19 | 195.5 | 189.81 | 189.81 | 5.69 | 286.3 | 285.57 | 285.57 | 0.73 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 0 |  | 73.2124 | -73.2124 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 117.9798 | 117.9798 | -5.0798 | 7.4 | 6.724 | 6.724 | 0.67599 | 5.1 | 3.6106 | 3.6106 | 1.4894 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 104.1 | 111.8145 | 55.5718 | 48.5282 | 48.8 | 30.5846 | 76.1809 | -27.3809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 29.9863 | 29.9863 | -3.7863 | 0 |  | 31.0882 | -31.0882 | 16.6 | 13.2031 | 13.2031 | 3.3969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 58.9 | 64.1572 | 64.1572 | -5.2572 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 92 | 95.2096 | 109.8415 | -17.8415 | 24 | 24 | 20.2896 | 3.7104 | 29.8 | 31.748 | 31.748 | -1.948 |  |  |  | 0 | 118.5 | 170 | 76.0953 | 42.4047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 78.6 | 63.8936 | 54.9481 | 23.6519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 67.323 | 75.3532 | -3.1532 | 0 |  | 69.5644 | -69.5644 |  |  |  | 0 | 39.6 | 40 |  | 39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 94.9564 | 115.8048 | -35.5048 | 166.7 | 178.8679 | 178.8679 | -12.1679 | 164.9 | 178.8679 | 178.8679 | -13.9679 | 195.5 | 178.8679 | 178.8679 | 16.6321 | 265.2 | 269.1076 | 269.1076 | -3.9076 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 24.8778 | 24.8778 | -1.9778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 158.1 | 114.4413 | 168.9673 | -10.8673 | 73.5 | 91.6509 | 86.5959 | -13.0959 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 67.8 | 72.3739 | 70.0643 | -2.2643 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 117.1 | 114.152 | 114.152 | 2.948 | 47.2 | 50.6459 | 50.6459 | -3.4459 | 48.3 | 49.6662 | 49.6662 | -1.3662 | 139.4 | 158.3954 | 158.3954 | -18.9954 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 167.2 | 158.871 | 158.871 | 8.329 | 181.7 | 176.3618 | 176.3618 | 5.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 205.2938 | 205.2938 | 0.50619 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 6.6 | 6.8087 | 6.8087 | -0.20867 | 5.6 | 4.2367 | 4.2367 | 1.3633 | 45.7 | 69.47 | 69.471 | -23.771 | 76.5 | 81 | 81 | -4.5 | 3.5 | 8.91 | 8.914 | -5.414 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.9621 | 3.5684 | 0.6316 | 196.3 | 174.2365 | 174.2365 | 22.0635 | 98.6 | 89.95 | 89.95 | 8.65 | 0.8 | 0.401 | 0.401 | 0.399 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.4 | 5.9124 | 5.9124 | 14.4876 | 0 | 3.756 | 3.756 | -3.756 | 3.5 |  |  | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 14 | 13.25 | 13.25 | 0.75 | 17.7 | 17.61 | 17.61 | 0.09 | 15.6 | 16.01 | 18.756 | -3.156 | 46 | 63.16 | 63.162 | -17.162 | 16 | 9.5878 | 9.5878 | 6.4122 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 16.1904 | 19.6773 | -1.7773 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.176 | 0.176 | -0.076 | 0.6 | 0.53 | 0.53 | 0.07 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 14.2 | 17.76 | 20.3254 | -6.1254 | 12.5 | 33.58 | 51.9627 | -39.4627 | 33.8 | 27.777 | 27.777 | 6.023 | 24.9 | 50.5 | 48.2372 | -23.3372 | 22.2 | 60.63 | 78.8947 | -56.6947 | 2.1 | 5.35 | 5.3486 | -3.2486 | 2.5 | 6.46 | 6.462 | -3.962 | 46.4 | 45.3 | 45.3 | 1.1 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 6.9 | 7.96 | 7.9608 | -1.0608 | 247.6 | 240.24 | 240.24 | 7.36 | 7.4 | 6.2602 | 6.2602 | 1.1398 | 132.1 | 123 | 123 | 9.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.8 | 117.7265 | 108.6779 | 15.1221 | 101.8 | 103.9883 | 121.5728 | -19.7728 | 98.3 | 88.56 | 88.56 | 9.74 | 46.158 | 78.2852 | 69.7493 | -23.5913 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 7.3 | 6.2713 | 6.2713 | 1.0287 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 41.8 | 22.5 | 42 | -0.2 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.0628 | 13.0628 | 0.5372 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 11.2271 | 11.2271 | -0.12705 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 16:30 |  |  |  | 0 | 623.6 | 638.0971 | 643.4996 | -19.8996 | 209.4 | 206.5815 | 208.3305 | 1.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 45.1358 | 49.7657 | 40.3343 | 89 | 117.9821 | 117.9821 | -28.9821 |  |  |  | 0 | 80.9 | 86.8203 |  | 80.9 | 178.3 | 189.81 | 189.81 | -11.51 | 191 | 189.81 | 189.81 | 1.19 | 193.5 | 189.81 | 189.81 | 3.69 | 286.2 | 285.57 | 285.57 | 0.63 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 107.5 | 103.3301 | 103.3301 | 4.1699 | 149.2 |  | 121.966 | 27.234 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 117.9798 | 117.9798 | -5.8798 | 7.1 | 6.724 | 6.724 | 0.37599 | 5.1 | 3.6106 | 3.6106 | 1.4894 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 104.1 | 111.8145 | 55.5718 | 48.5282 | 126 | 109.6851 | 39.8006 | 86.1994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.1 |  |  | 152.1 | 28.3 | 29.9863 | 29.9863 | -1.6863 | 0 |  | 65.7541 | -65.7541 | 17.6 | 13.2031 | 13.2031 | 4.3969 | 15.6 | 17.4959 | 17.4959 | -1.8959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 56.6 | 64.1572 | 64.1572 | -7.5572 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 91.9 | 95.2096 | 109.8415 | -17.9415 | 24.1 | 24 | 46.8096 | -22.7096 | 29.6 | 31.748 | 31.748 | -2.148 |  |  |  | 0 | 39.5 | 41.4508 | 89.4195 | -49.9195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 77.4 | 69.6643 | 54.9481 | 22.4519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 82.4706 | 75.3532 | -3.5532 | 0 |  | 72.2717 | -72.2717 |  |  |  | 0 | 39.4 | 40 |  | 39.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 94.9564 | 115.8048 | -35.5048 | 167.3 | 177.5002 | 177.5002 | -10.2002 | 165.4 | 177.5002 | 177.5002 | -12.1002 | 196.6 | 177.5002 | 177.5002 | 19.0998 | 265 | 267.0499 | 267.0499 | -2.0499 | 72 | 71.1024 | 71.1024 | 0.89757 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 24.8778 | 24.8778 | -2.0778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 143 | 163.8901 | 155.4539 | -12.4539 | 68.5 | 92.4445 | 86.596 | -18.0959 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 67.8 | 72.3739 | 70.0643 | -2.2643 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 47 | 50.6459 | 50.6459 | -3.6459 | 47.9 | 49.6662 | 49.6662 | -1.7662 | 139.2 | 158.3954 | 158.3954 | -19.1954 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 167.5 | 158.871 | 158.871 | 8.629 | 181.8 | 176.3618 | 176.3618 | 5.4382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 205.2938 | 205.2938 | 0.60619 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 6.6 | 6.8087 | 6.8087 | -0.20867 | 5.5 | 4.2367 | 4.2367 | 1.2633 | 43.3 | 69.75 | 69.749 | -26.449 | 49.8 | 73.7753 | 73.7753 | -23.9753 | 1.3 | 7.48 | 7.4792 | -6.1792 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 4.5 | 2.9366 | 3.2379 | 1.2621 | 146.4 | 120.6085 | 120.6085 | 25.7915 | 74.8 | 71.74 | 71.74 | 3.06 | 0.8 | 0.402 | 0.402 | 0.398 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 19.7 | 5.9124 | 5.9124 | 13.7876 | 0 | 3.769 | 3.769 | -3.769 | 3.5 |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 12.6 | 12.26 | 12.26 | 0.34 | 15.5 | 16.56 | 16.56 | -1.06 | 15.1 | 15.84 | 18.812 | -3.712 | 44.8 | 63.7 | 63.698 | -18.898 | 9.1 | 5.3938 | 5.3938 | 3.7062 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 19.6773 | 19.6773 | -1.7773 | 2.1 | 2.24 | 2.24 | -0.14 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.123 | 0.123 | -0.023 | 0.4 | 0.456 | 0.456 | -0.056 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 15.1 | 16.71 | 18.3996 | -3.2996 | 8 | 32.32 | 49.3714 | -41.3714 | 24.1 | 17.7585 | 17.7585 | 6.3415 | 15.7 | 49.22 | 47.585 | -31.885 | 15.1 | 60.48 | 78.4926 | -63.3926 | 2.1 | 5.3 | 5.2967 | -3.1967 | 2.7 | 6.28 | 6.279 | -3.579 | 37.1 | 38.37 | 38.37 | -1.27 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 3.7 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 1.4 | 1.2 | 6.64 | 6.6356 | -5.4356 | 197.7 | 213.28 | 213.28 | -15.58 | 4.4 | 4.5507 | 4.5507 | -0.1507 | 88.9 | 95 | 95 | -6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.6 | 121 | 121 | 2.6 | 111.7 | 100.97 | 134 | -22.3 | 72.3 | 68.4 | 68.4 | 3.9 | 53.211 | 20.8575 | 20.8575 | 32.3535 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 4.6 | 4.5996 | 4.5996 | 0.0004 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 41.4 | 22.5 | 42 | -0.6 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.0628 | 13.0628 | 0.4372 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11.1594 | 11.1594 | -0.15942 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 17:00 |  |  |  | 0 | 629.8 | 643.4996 | 643.4996 | -13.6996 | 214.2 | 208.3305 | 208.3305 | 5.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 22.44 | 44.6485 | -12.8485 | 88.6 | 117.9821 | 117.9821 | -29.3821 |  |  |  | 0 | 80.1 | 86.8203 | 36.4479 | 43.6521 | 178 | 189.81 | 189.81 | -11.81 | 190.8 | 189.81 | 189.81 | 0.99 | 197.9 | 189.81 | 189.81 | 8.09 | 286.1 | 285.57 | 285.57 | 0.53 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 351.2 | 123.9209 | 264.0024 | 87.1976 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 117.9798 | 117.9798 | -7.8798 | 7.6 | 6.724 | 6.724 | 0.87599 | 5.1 | 3.6106 | 3.6106 | 1.4894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 87 | 111.8145 | 55.5718 | 31.4282 | 131.9 | 192.313 | 86.8713 | 45.0287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.9 |  |  | 226.9 | 26.2 | 29.9863 | 29.9863 | -3.7863 | 0 |  | 75 | -75 | 16.5 | 13.2031 | 13.2031 | 3.2969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.1 | 9.9517 | 9.9517 | -0.85169 | 57.4 | 64.1572 | 64.1572 | -6.7572 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 91.8 | 95.2096 | 109.8415 | -18.0416 | 41.1 | 37.6812 | 46.8097 | -5.7097 | 30.1 | 31.748 | 31.748 | -1.648 |  |  |  | 0 | 105.5 | 63.4346 | 69.0903 | 36.4097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 78.6 | 69.6643 | 54.9481 | 23.6519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 82.4706 | 75.3532 | -3.1532 | 0 |  | 72.5331 | -72.5331 |  |  |  | 0 | 39.7 | 40 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 94.9564 | 115.8048 | -35.5048 | 167.6 | 175.4653 | 175.4653 | -7.8653 | 165.5 | 175.4653 | 175.4653 | -9.9653 | 196.7 | 175.4653 | 175.4653 | 21.2347 | 265.3 | 263.9884 | 263.9884 | 1.3116 | 68.7 | 71.1024 | 71.1024 | -2.4024 | 33.5 | 35.658 | 35.658 | -2.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 257.9 | 217.3014 | 207.6181 | 50.2819 | 79.4 | 92.4445 | 92.6962 | -13.2962 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 67.9 | 72.3739 | 73.0239 | -5.1239 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.6 | 114.152 | 114.152 | 2.448 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.6 | 49.6662 | 49.6662 | -2.0662 | 139.1 | 158.3954 | 158.3954 | -19.2954 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 166.8 | 158.871 | 158.871 | 7.929 | 180.7 | 176.3618 | 176.3618 | 4.3382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.9 | 205.2938 | 205.2938 | 0.60619 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 7.2 | 6.8087 | 6.8087 | 0.39133 | 5.5 | 4.2367 | 4.2367 | 1.2633 | 38.9 | 69.53 | 69.532 | -30.632 | 21.6 | 41.6409 | 41.6409 | -20.0409 | 1 | 6.04 | 6.0443 | -5.0443 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 4.2 | 1.46 | 2.9049 | 1.2951 | 71 | 56.6555 | 56.6555 | 14.3445 | 36.4 | 39.09 | 39.09 | -2.69 | 0.8 | 0.402 | 0.402 | 0.398 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 5.2 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 20.1 | 5.9124 | 5.9124 | 14.1876 | 0 | 3.587 | 3.587 | -3.587 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 7.1 | 10.08 | 10.08 | -2.98 | 8.2 | 13.93 | 13.93 | -5.73 | 14.2 | 15.67 | 18.77 | -4.57 | 42.9 | 64.07 | 64.073 | -21.173 | 2.2 | 2.1955 | 2.1955 | 0.0045 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18 | 19.6773 | 19.6773 | -1.6773 | 2.1 | 2.28 | 2.28 | -0.18 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 0.1 | 0.316 | 0.316 | -0.216 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 12.8 | 15.67 | 16.4738 | -3.6738 | 9.2 | 31.06 | 46.78 | -37.58 | 11.9 | 7.879 | 7.879 | 4.021 | 14.9 | 47.95 | 46.9328 | -32.0328 | 16.7 | 59.34 | 78.0906 | -61.3906 | 1.4 | 5.25 | 5.2447 | -3.8447 | 1.8 | 6.1 | 6.0959 | -4.2959 | 17.1 | 25.15 | 25.15 | -8.05 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 0.4 | 5.31 | 5.3105 | -4.9105 | 96.6 | 129.3 | 129.3 | -32.7 | 1.7 | 1.6602 | 1.6602 | 0.0398 | 40.8 | 54 | 54 | -13.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.6 | 122 | 122 | -1.4 | 121.6 | 96.68 | 134 | -12.4 | 34.4 | 38.88 | 38.88 | -4.48 | 14.502 | 5.8836 | 5.8836 | 8.6184 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 2 | 1.6584 | 1.6584 | 0.3416 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.5 | 10.4348 | 10.4348 | -1.9348 | 41.5 | 22.5 | 42 | -0.5 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 13.5556 | 13.5556 | 0.04444 | 3.8 |  |  | 3.8 | 11.1 | 10.8792 | 10.8792 | 0.22077 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 17:30 |  |  |  | 0 | 629.7 | 643.4996 | 643.4996 | -13.7996 | 213.8 | 208.3305 | 208.3305 | 5.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 22.44 | 33.4479 | -11.5479 | 88.1 | 117.9821 | 117.9821 | -29.8821 |  |  |  | 0 | 81.2 | 86.8203 | 31.0881 | 50.1119 | 179 | 189.81 | 189.81 | -10.81 | 189.6 | 189.81 | 189.81 | -0.21 | 201.1 | 189.81 | 189.81 | 11.29 | 283.7 | 285.57 | 285.57 | -1.87 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 107.6 | 103.3301 | 103.3301 | 4.2699 | 477.6 | 248.151 | 384.7588 | 92.8412 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 117.9798 | 117.9798 | -5.0798 | 7.6 | 6.724 | 6.724 | 0.87599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 51.9 | 111.8145 | 55.5718 | -3.6718 | 144.2 | 219.4156 | 150.6974 | -6.4974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 350.8 |  | 167.0775 | 183.7225 | 26.2 | 29.9863 | 29.9863 | -3.7863 | 52.3 | 52.8497 | 75 | -22.7 | 16.9 | 13.2031 | 13.2031 | 3.6969 | 15.4 | 17.4959 | 17.4959 | -2.0959 | 9 | 9.9517 | 9.9517 | -0.95169 | 57.4 | 64.1572 | 64.1572 | -6.7572 | 180.7 | 184.7432 | 184.7432 | -4.0432 | 181.2 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 92.9 | 95.2096 | 81.8279 | 11.0721 | 30.3 | 43.7239 | 40.3243 | -10.0243 | 30.4 | 31.748 | 31.748 | -1.348 |  |  |  | 0 | 62 | 44.4444 | 60.2047 | 1.7953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 131 | 69.6643 | 69.6643 | 61.3357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 82.4706 | 75.3532 | 11.9468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 40 |  | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 94.9564 | 81.5541 | -1.3541 | 168 | 176.2567 | 176.2567 | -8.2567 | 165.8 | 176.2567 | 176.2567 | -10.4567 | 197.7 | 176.2567 | 176.2567 | 21.4433 | 265.9 | 265.179 | 265.179 | 0.72102 | 69.4 | 71.1024 | 71.1024 | -1.7024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 24.8778 | 24.8778 | -1.4778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92812 | 251.2 | 235.1724 | 225.197 | 26.003 | 79.4 | 92.4445 | 94.1795 | -14.7795 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 67.7 | 72.3739 | 73.2639 | -5.5639 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 116.4 | 114.152 | 114.152 | 2.248 | 46.8 | 50.6459 | 50.6459 | -3.8459 | 47.6 | 49.6662 | 49.6662 | -2.0662 | 139.1 | 158.3954 | 158.3954 | -19.2954 | 141.1 | 158.3954 | 158.3954 | -17.2954 | 167.4 | 158.871 | 158.871 | 8.529 | 180 | 176.3618 | 176.3618 | 3.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8 | 6.8087 | 6.8087 | 1.1913 | 5.5 | 4.2367 | 4.2367 | 1.2633 | 34.3 | 68.9 | 68.897 | -34.597 | 2.5 | 9.0446 | 9.0446 | -6.5446 | 0.9 | 5.18 | 5.1817 | -4.2817 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.46 | 2.1762 | -1.0762 | 4.6 | 13.214 | 13.214 | -8.614 | 2.7 | 12.35 | 12.35 | -9.65 | 0.8 | 0.396 | 0.396 | 0.404 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20.1 | 5.9124 | 5.9124 | 14.1876 | 0 | 3.601 | 3.601 | -3.601 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 1.1 | 3.82 | 3.82 | -2.72 | 1.3 | 5.87 | 5.87 | -4.57 | 12.4 | 15.55 | 18.715 | -6.315 | 37.6 | 64.11 | 64.114 | -26.514 | 0 | 0.2388 | 0.2388 | -0.2388 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.3 | 19.6773 | 19.6773 | -1.3773 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 | 0.027 | 0.027 | -0.027 | 0 | 0.109 | 0.109 | -0.109 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 12.4 | 14.55 | 14.1879 | -1.7879 | 8.6 | 28.66 | 43.4082 | -34.8082 | 1.6 | 1.618 | 1.618 | -0.018 | 13 | 47.42 | 46.9373 | -33.9373 | 14.6 | 57.88 | 77.4262 | -62.8262 | 1.2 | 5.25 | 5.2466 | -4.0466 | 1.7 | 5.89 | 5.8912 | -4.1912 | 0.8 | 11.13 | 11.13 | -10.33 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 1.7 | 4.33 | 4.333 | -2.633 | 14.9 | 43.99 | 43.99 | -29.09 | 0.2 | 0.7692 | 0.7692 | -0.5692 | 3.1 | 21 | 21 | -17.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.8 | 121 | 121 | -11.2 | 107.2 | 91.87 | 132 | -24.8 | 4.7 | 15.12 | 15.12 | -10.42 | 2.62 | 2.5374 | 2.5374 | 0.0826 | 4.6 | 3 | 3 | 1.6 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7767 | 0.7767 | -0.5767 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.4 | 8.6498 | 8.6498 | 10.7502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 42 | 22.5 | 42 | 0 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 13.5556 | 13.5556 | 4.1444 | 4.7 |  |  | 4.7 | 10.4 | 10.2416 | 10.2416 | 0.15845 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 18:00 |  |  |  | 0 | 631.4 | 643.4996 | 643.4996 | -12.0996 | 214.2 | 208.3305 | 208.3305 | 5.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 38.9674 | 22.9416 | -0.7416 | 88.4 | 86.9503 | 117.9821 | -29.5821 |  |  |  | 0 | 81.1 | 38.0084 | 31.0881 | 50.0119 | 178.5 | 189.81 | 189.81 | -11.31 | 193.9 | 189.81 | 189.81 | 4.09 | 201.7 | 189.81 | 189.81 | 11.89 | 287.7 | 285.57 | 285.57 | 2.13 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 492.5 | 318.6097 | 463.8141 | 28.6859 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 117.9798 | 117.9798 | -5.8798 | 7.7 | 6.724 | 6.724 | 0.97599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 66.7 | 55.5718 | 55.5718 | 11.1282 | 193.3 | 219.4156 | 172.362 | 20.938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 352.4 | 322.2929 | 166.9665 | 185.4335 | 27 | 29.9863 | 29.9863 | -2.9863 | 118.7 | 74.5525 | 75 | 43.7 | 16.8 | 13.2031 | 13.2031 | 3.5969 | 15.6 | 17.4959 | 17.4959 | -1.8959 | 9 | 9.9517 | 9.9517 | -0.95169 | 57.8 | 64.1572 | 64.1572 | -6.3572 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 180.5 | 184.7432 | 184.7432 | -4.2432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 92.5 | 95.2096 | 82.744 | 9.756 | 29.6 | 46.8096 | 40.8459 | -11.2459 | 28.4 | 31.748 | 31.748 | -3.348 |  |  |  | 0 | 44.4 | 44.4444 | 56.4449 | -12.0449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.6 | 54.9481 | 90.4308 | 40.1692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 82.4706 | 75.3532 | 11.9468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 40 |  | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 94.9564 | 82.6742 | -2.2742 | 168.5 | 179.9031 | 179.9031 | -11.4031 | 166.3 | 179.9031 | 179.9031 | -13.6031 | 198.3 | 179.9031 | 179.9031 | 18.3969 | 266 | 270.6651 | 270.6651 | -4.665 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 24.8778 | 24.8778 | -1.5778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.8 | 1.6281 | 1.6281 | 0.17188 | 206.4 | 268.5024 | 235.3074 | -28.9074 | 82.2 | 107.7944 | 99.7464 | -17.5464 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 67.8 | 76.5379 | 74.6105 | -6.8105 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 116.1 | 114.152 | 114.152 | 1.948 | 46.9 | 50.6459 | 50.6459 | -3.7459 | 47.8 | 49.6662 | 49.6662 | -1.8662 | 139.7 | 158.3954 | 158.3954 | -18.6954 | 142 | 158.3954 | 158.3954 | -16.3954 | 166.9 | 158.871 | 158.871 | 8.029 | 180 | 176.3618 | 176.3618 | 3.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8 | 6.8087 | 6.8087 | 1.1913 | 5.5 | 4.2367 | 4.2367 | 1.2633 | 29 | 38 | 67.844 | -38.844 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 4.32 | 4.319 | -3.719 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.5353 | 1.4926 | -0.39264 | 0 | 0.1515 | 0.1515 | -0.1515 | 0 | 0.44 | 0.44 | -0.44 | 0.8 | 0.393 | 0.393 | 0.407 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 20.2 | 5.9124 | 5.9124 | 14.2876 | 0 | 3.824 | 3.824 | -3.824 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 | 0.21 | 0.21 | -0.21 | 0 | 0.42 | 0.42 | -0.42 | 12.3 | 15.43 | 18.646 | -6.346 | 30.2 | 40 | 63.823 | -33.623 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19.3 | 19.6773 | 19.6773 | -0.37727 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0.014 | 0.014 | -0.014 | 0 | 0.053 | 0.053 | -0.053 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | -0.8 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 13 | 13.44 | 11.902 | 1.098 | 11.6 | 6 | 40.0364 | -28.4364 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | -0.0015 | 6.8 | 28 | 46.9418 | -40.1418 | 10.3 | 33 | 76.7619 | -66.4619 | 0.9 | 5.25 | 5.2485 | -4.3485 | 1.1 | 5.69 | 5.6865 | -4.5865 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 1.3 | 3.36 | 3.3555 | -2.0555 | 0 | 3.05 | 3.05 | -3.05 | 0 | 0.0066 | 0.0066 | -0.0066 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.7 | 119 | 119 | -35.3 | 69.1 | 87.07 | 127 | -57.9 | 0 | 1.44 | 1.44 | -1.44 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 | 0.0049 | 0.0049 | -0.0049 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.3 | 8.6498 | 8.6498 | 10.6502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 42.3 | 22.5 | 42 | 0.3 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 13.5362 | 13.5362 | 4.7638 | 4.8 |  |  | 4.8 | 10.6 | 10.058 | 10.058 | 0.54203 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 18:30 |  |  |  | 0 | 629.6 | 643.4996 | 617.0725 | 12.5275 | 214.2 | 208.3305 | 199.7749 | 14.4251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 30.4077 | 53.9203 | -31.9203 | 88.1 | 86.9503 | 117.9821 | -29.8821 |  |  |  | 0 | 79.9 | 54.9079 | 33.7925 | 46.1075 | 179.1 | 189.81 | 189.81 | -10.71 | 194.4 | 189.81 | 189.81 | 4.59 | 201.7 | 189.81 | 189.81 | 11.89 | 288.2 | 285.57 | 285.57 | 2.63 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 523 | 501.8868 | 457.5729 | 65.4271 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116 | 117.9798 | 117.9798 | -1.9798 | 7.9 | 6.724 | 6.724 | 1.176 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 104.1 | 55.5718 | 55.5718 | 48.5282 | 219.4 | 219.4156 | 201.4394 | 17.9606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 351.4 | 322.655 | 170.9391 | 180.4609 | 27 | 29.9863 | 29.9863 | -2.9863 | 118 | 121.6336 | 143.7731 | -25.7731 | 16.5 | 13.2031 | 13.2031 | 3.2969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9 | 9.9517 | 9.9517 | -0.95169 | 59.5 | 64.1572 | 64.1572 | -4.6572 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 180.9 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 92.1 | 95.2096 | 82.316 | 9.7841 | 29.8 | 21.5504 | 20.8899 | 8.9101 | 32.6 | 31.748 | 31.748 | 0.85198 |  |  |  | 0 | 106.2 | 44.4444 | 105.8523 | 0.3477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.9 | 131.8935 | 141.6184 | -10.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 82.4706 | 75.3532 | 11.6468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.5 | 40 |  | 39.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 94.9564 | 82.1508 | -1.6508 | 168.6 | 181.1954 | 181.1954 | -12.5954 | 166.6 | 181.1954 | 181.1954 | -14.5954 | 198.5 | 181.1954 | 181.1954 | 17.3046 | 266.3 | 272.6094 | 272.6094 | -6.3094 | 68.4 | 71.1024 | 71.1024 | -2.7024 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 24.8778 | 24.8778 | -1.6778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.9 | 1.6281 | 1.6281 | 0.27188 | 264.6 | 268.5024 | 208.7007 | 55.8993 | 81.9 | 99.975 | 103.3111 | -21.4111 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 67.7 | 75.3501 | 78.4542 | -10.7542 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 116.9 | 114.152 | 114.152 | 2.748 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 140.1 | 158.3954 | 158.3954 | -18.2954 | 142.2 | 158.3954 | 158.3954 | -16.1954 | 167 | 158.871 | 158.871 | 8.129 | 181.6 | 176.3618 | 176.3618 | 5.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8 | 6.8087 | 6.8087 | 1.1913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 22.5 | 36 | 67.288 | -44.788 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 3.68 | 3.6794 | -1.9794 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.9784 | 3.5082 | -2.2082 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.392 | 0.392 | 0.308 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 20 | 5.9124 | 5.9124 | 14.0876 | 0 | 3.756 | 3.756 | -3.756 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 15.25 | 18.581 | -9.981 | 25.7 | 40 | 63.194 | -37.494 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 15.8 | 11.78 | 10.8821 | 4.9179 | 15.5 | 9 | 36.5086 | -21.0086 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 32 | 47.6838 | -36.5838 | 10.8 | 33 | 76.2661 | -65.4661 | 0.7 | 5.33 | 5.326 | -4.626 | 1.5 | 5.54 | 5.5434 | -4.0434 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 1.6 | 2.89 | 2.8916 | -1.2916 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.9 | 115 | 115 | -43.1 | 56.2 | 79.74 | 120 | -63.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.7 | 8.6498 | 8.6498 | 11.0502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 42.1 | 22.5 | 42 | 0.1 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 13.0531 | 13.0531 | 5.2469 | 5 |  |  | 5 | 10.6 | 10.8502 | 10.8502 | -0.25024 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 19:00 |  |  |  | 0 | 629.1 | 643.4996 | 632.2974 | -3.1974 | 213.7 | 208.3305 | 204.7039 | 8.9961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 30.4077 | 83.5417 | -61.5417 | 88.1 | 86.9503 | 117.9821 | -29.8821 |  |  |  | 0 | 80.4 | 56.6426 | 54.4781 | 25.9219 | 179.6 | 190.92 | 190.92 | -11.32 | 194.6 | 190.92 | 190.92 | 3.68 | 202.6 | 190.92 | 190.92 | 11.68 | 288.3 | 287.24 | 287.24 | 1.06 | 204.2 | 206.0414 | 206.0414 | -1.8414 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 500.9 | 501.8866 | 498.0938 | 2.8062 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 117.9798 | 117.9798 | -2.6798 | 7.9 | 6.724 | 6.724 | 1.176 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 103.9 | 55.5718 | 55.5718 | 48.3282 | 218.8 | 219.4156 | 185.0928 | 33.7071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.1 | 323.4263 | 190.6552 | 210.4448 | 27 | 29.9863 | 29.9863 | -2.9863 | 117.1 | 120.5477 | 149.5525 | -32.4525 | 16.3 | 13.2031 | 13.2031 | 3.0969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 8.7 | 9.9517 | 9.9517 | -1.2517 | 60 | 64.1572 | 64.1572 | -4.1572 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 98.3 | 95.2096 | 91.9711 | 6.3289 | 30.3 | 15.6933 | 25.8729 | 4.4271 | 31.9 | 31.748 | 31.748 | 0.15198 |  |  |  | 0 | 52.4 | 50.2415 | 141.3084 | -88.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.9 | 131.4694 | 141.6184 | -10.7184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 82.4706 | 75.3532 | 11.5468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 40 |  | 39.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 94.9564 | 93.9556 | -3.7556 | 168.9 | 181.5302 | 181.5302 | -12.6302 | 166.9 | 181.5302 | 181.5302 | -14.6302 | 199 | 181.5302 | 181.5302 | 17.4698 | 267.2 | 273.1129 | 273.1129 | -5.9129 | 68.8 | 71.1024 | 71.1024 | -2.3024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.9 | 1.6281 | 1.6281 | 0.27188 | 259.3 | 262.1932 | 107.394 | 151.906 | 80.2 | 98.6032 | 112.9358 | -32.7358 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 67.8 | 75.98 | 78.568 | -10.768 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 117.3 | 114.152 | 114.152 | 3.148 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 140.4 | 158.3954 | 158.3954 | -17.9954 | 142.4 | 158.3954 | 158.3954 | -15.9954 | 167.8 | 158.871 | 158.871 | 8.929 | 182.1 | 176.3618 | 176.3618 | 5.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 6.8087 | 6.8087 | 1.2913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 20.8 | 34 | 67.229 | -46.429 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.04 | 3.0397 | 0.6603 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.9784 | 5.4354 | -4.2354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 19.8 | 5.9124 | 5.9124 | 13.8876 | 3.5 | 3.491 | 3.491 | 0.009 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 15.07 | 18.521 | -10.621 | 21.4 | 40 | 62.227 | -40.827 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 2.2 | 2.32 | 2.32 | -0.12 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | -0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 17.1 | 10.13 | 9.8622 | 7.2378 | 16.7 | 7 | 32.9808 | -16.2808 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 31 | 48.4259 | -36.1259 | 12.9 | 37 | 75.7702 | -62.8702 | 1.7 | 5.4 | 5.4035 | -3.7035 | 1.2 | 5.4 | 5.4002 | -4.2002 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 8 | 7 | 7 | 1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 4 | 2.43 | 2.4276 | 1.5724 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.9 | 108 | 108 | -59.1 | 43.6 | 72.4 | 111 | -67.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.6 | 8.6498 | 8.6498 | 10.9502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.5348 | 42.4 | 22.5 | 42 | 0.4 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 13.0918 | 13.0918 | 5.2082 | 4.7 |  |  | 4.7 | 11.1 | 10.9179 | 10.9179 | 0.18213 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 19:30 |  |  |  | 0 | 636.7 | 643.4996 | 614.3908 | 22.3092 | 215.2 | 208.3305 | 198.9067 | 16.2933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 80.749 | 77.3095 | -55.3095 | 88 | 86.9503 | 117.9821 | -29.9821 |  |  |  | 0 | 80.5 | 62.5783 | 52.303 | 28.197 | 179.8 | 190.92 | 190.92 | -11.12 | 194.9 | 190.92 | 190.92 | 3.98 | 201.8 | 190.92 | 190.92 | 10.88 | 291.3 | 287.24 | 287.24 | 4.06 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 108.2 | 103.3301 | 103.3301 | 4.8699 | 509.4 | 517.9284 | 461.5513 | 47.8487 | 3.1 | 3.436 | 3.436 | -0.33603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 117.9798 | 117.9798 | -1.1798 | 7.8 | 6.724 | 6.724 | 1.076 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 104.1 | 55.5718 | 55.5718 | 48.5282 | 219 | 219.4156 | 162.9125 | 56.0875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.1 | 227.0918 | 188.4801 | 212.6199 | 27.4 | 29.9863 | 29.9863 | -2.5863 | 126.1 | 126.4259 | 143.9756 | -17.8756 | 15.5 | 13.2031 | 13.2031 | 2.2969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 8.8 | 9.9517 | 9.9517 | -1.1517 | 56.9 | 64.1572 | 64.1572 | -7.2572 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 98.4 | 95.2096 | 89.9741 | 8.4259 | 30.1 |  | 23.7356 | 6.3644 | 32.3 | 31.748 | 31.748 | 0.55198 |  |  |  | 0 | 44.3 | 50.6251 | 121.6972 | -77.3972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.8 | 132.244 | 141.6184 | -10.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 82.4706 | 75.3532 | 11.4468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 40 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 94.9564 | 91.514 | -1.414 | 169.1 | 180.291 | 180.291 | -11.191 | 167.2 | 180.291 | 180.291 | -13.091 | 199 | 180.291 | 180.291 | 18.709 | 268.4 | 271.2487 | 271.2487 | -2.8487 | 39.3 | 71.1024 | 71.1024 | -31.8024 | 28.2 | 35.658 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 24.8778 | 24.8778 | -1.8778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.2 | 1.6281 | 1.6281 | 0.57188 | 263.7 | 268.5024 | 244.2671 | 19.4329 | 81.8 | 106.3042 | 102.4009 | -20.601 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 67.9 | 78.5679 | 76.3058 | -8.4058 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 168.3 | 158.871 | 158.871 | 9.429 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 6.8087 | 6.8087 | 1.2913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 22.3 | 32 | 66.502 | -44.202 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 3.38 | 3.3795 | 6.9205 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 1.2 | 5.2537 | 5.0299 | -3.8299 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.385 | 0.385 | 0.415 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 19.7 | 5.9124 | 5.9124 | 13.7876 | 3.7 | 3.496 | 3.496 | 0.204 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 14.07 | 18.418 | -10.718 | 20.2 | 40 | 61.141 | -40.941 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 |  | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 12.5 | 9.56 | 10.29 | 2.21 | 20.3 | 11 | 31.647 | -11.347 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 32 | 46.9922 | -27.5922 | 22.7 | 39 | 73.8992 | -51.1992 | 1.7 | 5.18 | 5.176 | -3.476 | 2.5 | 5.11 | 5.1082 | -2.6082 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 5.8 | 2.85 | 2.8456 | 2.9544 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.7 | 100 | 100 | -53.3 | 41.8 | 54.54 | 102 | -60.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.6 | 8.6498 | 8.6498 | 10.9502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 | 42.4 | 22.5 | 42 | 0.4 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 13.6039 | 13.6039 | 4.6961 | 5.5 |  |  | 5.5 | 10.8 | 10.7729 | 10.7729 | 0.02705 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 20:00 |  |  |  | 0 | 638 | 643.4996 | 621.1486 | 16.8514 | 215.9 | 208.3305 | 201.0945 | 14.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 61.7407 | 72.1025 | -50.1025 | 87.4 | 86.9503 | 117.9821 | -30.5821 |  |  |  | 0 | 80.5 |  | 51.6115 | 28.8885 | 179.6 | 190.92 | 190.92 | -11.32 | 193.8 | 190.92 | 190.92 | 2.88 | 200.9 | 190.92 | 190.92 | 9.98 | 292.2 | 287.24 | 287.24 | 4.96 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 108.3 | 103.3301 | 103.3301 | 4.9699 | 555.3 | 562.8077 | 479.5748 | 75.7252 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 117.9798 | 117.9798 | -2.5798 | 7.7 | 6.724 | 6.724 | 0.97599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 104 | 87.4941 | 55.5718 | 48.4282 | 187.2 | 176.4836 | 168.5399 | 18.6601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.5 | 328.1734 | 188.8643 | 212.6357 | 26.4 | 29.9863 | 29.9863 | -3.5863 | 125.9 | 128.562 | 147.7145 | -21.8145 | 16.4 | 13.2031 | 13.2031 | 3.1969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 8.8 | 9.9517 | 9.9517 | -1.1517 | 58.3 | 64.1572 | 64.1572 | -5.8572 | 180 | 184.7432 | 184.7432 | -4.7432 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 100.3 | 95.2096 | 90.4842 | 9.8158 | 29.7 | 43.1615 | 26.7704 | 2.9296 | 27 | 31.748 | 31.748 | -4.748 |  |  |  | 0 | 50.4 | 110.4841 | 120.6402 | -70.2402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.7 | 141.6184 | 141.6184 | -10.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 82.4706 | 75.3532 | 11.5468 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 40 |  | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 94.9564 | 92.1377 | -1.8377 | 168.9 | 179.7036 | 179.7036 | -10.8036 | 167.2 | 179.7036 | 179.7036 | -12.5036 | 198.3 | 179.7036 | 179.7036 | 18.5964 | 266.9 | 270.3649 | 270.3649 | -3.4649 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.5 | 1.6281 | 1.6281 | 0.87188 | 223.3 | 216.6976 | 246.9168 | -23.6168 | 74.5 | 111.2963 | 103.8204 | -29.3205 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 67.8 | 78.568 | 77.3086 | -9.5086 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.8 | 49.6662 | 49.6662 | -0.86624 | 140.6 | 158.3954 | 158.3954 | -17.7954 | 142.9 | 158.3954 | 158.3954 | -15.4954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 6.8087 | 6.8087 | 1.2913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 24 | 30 | 65.105 | -41.105 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 3.72 | 3.7193 | 6.5807 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 1.2 | 4.017 | 4.6912 | -3.4912 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.385 | 0.385 | 0.415 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 5 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | 20 | 5.9124 | 5.9124 | 14.0876 | 3.7 | 3.396 | 3.396 | 0.304 | 3.1 |  |  | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 13.06 | 18.272 | -9.072 | 20.2 | 27 | 59.936 | -39.736 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 2.2 | 2.28 | 2.28 | -0.08 |  |  | 0.6 | -0.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 14.8 | 8.99 | 10.7178 | 4.0822 | 25.2 | 10 | 30.3132 | -5.1132 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 2 | 45.5586 | -25.1586 | 21.5 | 13 | 72.0282 | -50.5282 | 1 | 4.95 | 4.9485 | -3.9485 | 1.9 | 4.82 | 4.8162 | -2.9162 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 10.6 | 3.26 | 3.2637 | 7.3363 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.2 | 51 | 92 | -50.8 | 42.1 | 37 | 92 | -49.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 43.2 | 22.5 | 42 | 1.2 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 13.6135 | 13.6135 | 4.6865 | 5.4 |  |  | 5.4 | 11.2 | 10.7729 | 10.7729 | 0.42705 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 20:30 |  |  |  | 0 | 639.2 | 643.4996 | 631.2757 | 7.9243 | 217.2 | 208.3305 | 204.3731 | 12.8269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 30.4029 | 45.2582 | -23.2582 | 87.1 | 86.9503 | 117.9821 | -30.8821 |  |  |  | 0 | 80.4 |  | 63.3798 | 17.0202 | 179.8 | 190.92 | 190.92 | -11.12 | 194.5 | 190.92 | 190.92 | 3.58 | 200.3 | 190.92 | 190.92 | 9.38 | 292.4 | 287.24 | 287.24 | 5.16 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 108.1 | 103.3301 | 103.3301 | 4.7699 | 556.1 | 562.8077 | 483.4492 | 72.6508 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 117.9798 | 117.9798 | -5.3798 | 7.6 | 6.724 | 6.724 | 0.87599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 104.1 | 111.8145 | 55.5718 | 48.5282 | 151.1 | 133.4495 | 157.192 | -6.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 402.3 | 330.8685 |  | 402.3 | 25.9 | 29.9863 | 29.9863 | -4.0863 | 123.4 | 124.5723 | 150.3135 | -26.9136 | 16.2 | 13.2031 | 13.2031 | 2.9969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 8.9 | 9.9517 | 9.9517 | -1.0517 | 59 | 64.1572 | 64.1572 | -5.1572 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 182.7 | 185.298 | 185.298 | -2.598 | 100.3 | 95.2096 | 109.8415 | -9.5416 | 0 | 46.8096 | 46.8097 | -46.8097 | 26.9 | 31.748 | 31.748 | -4.848 |  |  |  | 0 | 57.5 | 107.5769 | 126.4767 | -68.9767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.7 | 141.6184 | 141.6184 | -10.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 82.4706 | 75.3532 | 11.6468 | 30.4 |  | 85.232 | -54.832 |  |  |  | 0 | 39.8 | 40 |  | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 94.9564 | 115.8048 | -25.5048 | 169.3 | 179.7036 | 179.7036 | -10.4036 | 167.8 | 179.7036 | 179.7036 | -11.9036 | 198.3 | 179.7036 | 179.7036 | 18.5964 | 267.2 | 270.3649 | 270.3649 | -3.1649 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.5 | 1.6281 | 1.6281 | 0.87188 | 240.2 | 212.8814 | 240.314 | -0.11403 | 70.7 | 109.7694 | 109.2508 | -38.5508 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 68.8 | 78.568 | 78.568 | -9.768 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 48 | 50.6459 | 50.6459 | -2.6459 | 48.9 | 49.6662 | 49.6662 | -0.76624 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 168.1 | 158.871 | 158.871 | 9.229 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 6.8087 | 6.8087 | 1.2913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 23.1 | 28 | 63.441 | -40.341 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 4.05 | 4.048 | 2.652 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.9781 | 2.9446 | -1.7446 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.385 | 0.385 | 0.315 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 20.1 | 5.9124 | 5.9124 | 14.1876 | 3.8 | 3.398 | 3.398 | 0.402 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 12.03 | 18.052 | -9.752 | 20.1 | 29 | 58.335 | -38.235 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 2.1 | 2.28 | 2.28 | -0.18 |  |  | 0.6 | -0.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 17.7 | 9.24 | 10.8913 | 6.8087 | 22.7 | 9 | 28.6383 | -5.9383 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 3 | 44.2189 | -25.6189 | 26.4 | 12 | 70.1071 | -43.7071 | 1.9 | 4.74 | 4.7442 | -2.8442 | 1 | 4.54 | 4.535 | -3.535 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 6 | 3.55 | 3.5509 | 2.4491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30 | 47 | 83 | -53 | 29.5 | 38 | 83 | -53.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 43.4 | 22.5 | 42 | 1.4 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 13.6039 | 13.6039 | 4.6961 | 5.8 |  |  | 5.8 | 9.8 | 10.7729 | 10.7729 | -0.97295 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 21:00 |  |  |  | 0 | 637.3 | 643.4996 | 610.5302 | 26.7698 | 215.8 | 208.3305 | 197.6568 | 18.1432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 30.5246 | 31.0881 | -9.0881 | 87 | 86.9503 | 117.9821 | -30.9821 |  |  |  | 0 | 19 |  | 42.5109 | -23.5109 | 179.6 | 190.92 | 190.92 | -11.32 | 190.5 | 190.92 | 190.92 | -0.42 | 199.6 | 190.92 | 190.92 | 8.68 | 287.2 | 287.24 | 287.24 | -0.04 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 554.7 | 562.8077 | 470.7439 | 83.9561 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114 | 117.9798 | 117.9798 | -3.9798 | 7.6 | 6.724 | 6.724 | 0.87599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 104.1 | 111.8145 | 55.5718 | 48.5282 | 156.7 | 133.4495 | 131.3379 | 25.3621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.3 | 321.3733 | 188.0142 | 213.2858 | 27.3 | 29.9863 | 29.9863 | -2.6863 | 141.9 | 112.3576 | 140.0239 | 1.8761 | 16.6 | 13.2031 | 13.2031 | 3.3969 | 15.4 | 17.4959 | 17.4959 | -2.0959 | 9.8 | 9.9517 | 9.9517 | -0.15169 | 58.5 | 64.1572 | 64.1572 | -5.6572 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 98.5 | 95.2096 | 89.5589 | 8.9411 | 0 | 42.715 | 34.1392 | -34.1392 | 27 | 31.748 | 31.748 | -4.748 |  |  |  | 0 | 55.5 | 107.5769 | 101.6789 | -46.1789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.5 | 141.6184 | 141.6184 | -11.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 82.4706 | 75.3532 | 11.5468 | 30.1 |  | 85.232 | -55.132 |  |  |  | 0 | 39.8 | 40 |  | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 94.9564 | 91.0064 | -0.80639 | 168.9 | 179.4997 | 179.4997 | -10.5997 | 167.3 | 179.4997 | 179.4997 | -12.1997 | 196.5 | 179.4997 | 179.4997 | 17.0003 | 267.6 | 270.0581 | 270.0581 | -2.4581 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 24.8778 | 24.8778 | -1.8778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.5 | 1.6281 | 1.6281 | 0.87188 | 218.8 | 183.5085 | 228.7674 | -9.9674 | 68.5 | 108.13 | 98.0781 | -29.5781 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 68.9 | 78.568 | 74.5986 | -5.6986 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 47.8 | 50.6459 | 50.6459 | -2.8459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.8 | 158.3954 | 158.3954 | -17.5954 | 142.6 | 158.3954 | 158.3954 | -15.7954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.4 | 6.8087 | 6.8087 | 1.5913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 25.8 | 26 | 61.51 | -35.71 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 4.38 | 4.3766 | 6.0234 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.986 | 2.0227 | -0.82267 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.391 | 0.391 | 0.309 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 20 | 5.9124 | 5.9124 | 14.0876 | 3.7 | 3.11 | 3.11 | 0.59 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 11.01 | 17.757 | -9.857 | 17.6 | 25 | 56.34 | -38.74 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 2.1 | 2.28 | 2.28 | -0.18 |  |  | 0.6 | -0.6 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 20.1 | 9.49 | 11.0649 | 9.0351 | 25.1 | 13 | 26.9634 | -1.8634 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 3 | 42.8793 | -23.0793 | 26.5 | 11 | 68.186 | -41.686 | 1.8 | 4.54 | 4.5399 | -2.7399 | 2.3 | 4.25 | 4.2538 | -1.9538 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 10.2 | 3.84 | 3.8381 | 6.3619 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.5 | 47 | 74 | -42.5 | 34.8 | 40 | 75 | -40.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 43.5 | 22.5 | 42 | 1.5 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 13.6039 | 13.6039 | 4.6961 | 5.8 |  |  | 5.8 | 11.3 | 10.7633 | 10.7633 | 0.53672 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 21:30 |  |  |  | 0 | 637.9 | 643.4996 | 621.0153 | 16.8847 | 215.8 | 208.3305 | 201.0513 | 14.7487 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 22.44 | 28.8519 | -6.8519 | 87.4 | 86.9503 | 117.9821 | -30.5821 |  |  |  | 0 | 0 |  | 53.9638 | -53.9638 | 179.2 | 190.92 | 190.92 | -11.72 | 196.6 | 190.92 | 190.92 | 5.68 | 198.9 | 190.92 | 190.92 | 7.98 | 291.1 | 287.24 | 287.24 | 3.86 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 554.9 | 562.8077 | 465.3098 | 89.5902 | 3.1 | 3.436 | 3.436 | -0.33603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 117.9798 | 117.9798 | -3.5798 | 7.6 | 6.724 | 6.724 | 0.87599 | 4.9 | 3.6106 | 3.6106 | 1.2894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 104.1 | 111.8145 | 55.5718 | 48.5282 | 90.1 | 180.5819 | 116.7289 | -26.6289 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.5 | 307.7736 |  | 401.5 | 25.3 | 29.9863 | 29.9863 | -4.6863 | 140 | 58.395 | 143.7644 | -3.7644 | 17 | 13.2031 | 13.2031 | 3.7969 | 15.6 | 17.4959 | 17.4959 | -1.8959 | 9.8 | 9.9517 | 9.9517 | -0.15169 | 57.3 | 64.1572 | 64.1572 | -6.8572 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 99 | 95.2096 | 109.8415 | -10.8415 | 0 | 27.8584 | 46.8097 | -46.8097 | 27.2 | 31.748 | 31.748 | -4.548 |  |  |  | 0 | 49.3 | 64.2987 | 119.0119 | -69.7119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.8 | 141.6183 | 141.6184 | -20.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 82.4706 | 75.3532 | 11.5468 | 29.8 |  | 85.232 | -55.432 |  |  |  | 0 | 39.9 | 40 |  | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 94.9564 | 115.8048 | -25.6048 | 168.4 | 179.2935 | 179.2935 | -10.8935 | 167 | 179.2935 | 179.2935 | -12.2935 | 196.8 | 179.2935 | 179.2935 | 17.5065 | 267.2 | 269.7479 | 269.7479 | -2.5479 | 39.6 | 46.4751 | 71.1024 | -31.5024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 24.8778 | 24.8778 | -1.8778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.4 | 1.6281 | 1.6281 | 0.77188 | 221.8 | 222.049 | 231.9518 | -10.1518 | 61.8 | 90.0737 | 107.6977 | -45.8977 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 68.8 | 71.4377 | 78.3973 | -9.5973 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 117.5 | 114.152 | 114.152 | 3.348 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 142.7 | 158.3954 | 158.3954 | -15.6954 | 167.2 | 158.871 | 158.871 | 8.329 | 182.6 | 176.3618 | 176.3618 | 6.2382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.4 | 6.8087 | 6.8087 | 1.5913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 20.9 | 23 | 59.729 | -38.829 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 4.96 | 4.9634 | 7.6366 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.46 | 1.8772 | -0.67717 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.399 | 0.399 | 0.301 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 19.9 | 5.9124 | 5.9124 | 13.9876 | 3.8 | 3.41 | 3.41 | 0.39 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 10.25 | 17.357 | -10.557 | 14.9 | 23 | 54.296 | -39.396 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 |  |  | 0.6 | -0.6 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | -0.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 16.5 | 9.41 | 10.9154 | 5.5846 | 29.4 | 12 | 24.8692 | 4.5308 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 6 | 41.6299 | -14.4299 | 32.1 | 4 | 65.4709 | -33.3709 | 2.2 | 4.37 | 4.3646 | -2.1646 | 2 | 3.89 | 3.8932 | -1.8932 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 11 | 4.25 | 4.2505 | 6.7495 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.3 | 32 | 67 | -38.7 | 27.5 | 30 | 69 | -41.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 43.2 | 22.5 | 42 | 1.2 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 13.5749 | 13.5749 | 4.7251 | 5.6 |  |  | 5.6 | 11.4 | 10.6667 | 10.6667 | 0.73333 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 22:00 |  |  |  | 0 | 636.9 | 643.4996 | 639.5654 | -2.6654 | 215.6 | 208.3305 | 207.0569 | 8.5431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 22.44 | 22.44 | -22.44 | 86.8 | 86.9503 | 117.9821 | -31.1821 |  |  |  | 0 | 0 |  | 41.5012 | -41.5012 | 178.8 | 190.92 | 190.92 | -12.12 | 196.2 | 190.92 | 190.92 | 5.28 | 199.7 | 190.92 | 190.92 | 8.78 | 292 | 287.24 | 287.24 | 4.76 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 107.9 | 103.3301 | 103.3301 | 4.5699 | 553.4 | 562.8077 | 441.8989 | 111.5011 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.2 | 117.9798 | 117.9798 | -4.7798 | 7.5 | 6.724 | 6.724 | 0.77599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 104.1 | 111.8145 | 55.5718 | 48.5282 | 107.8 | 175.0777 | 85.7584 | 22.0416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 402.1 | 300.4937 |  | 402.1 | 26.7 | 29.9863 | 29.9863 | -3.2863 | 55 | 53.7682 | 134.1842 | -79.1842 | 16.6 | 13.2031 | 13.2031 | 3.3969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.8 | 9.9517 | 9.9517 | -0.15169 | 57.6 | 64.1572 | 64.1572 | -6.5572 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 99.6 | 95.2096 | 109.8415 | -10.2416 | 0 |  | 46.8097 | -46.8097 | 27.1 | 31.748 | 31.748 | -4.648 |  |  |  | 0 | 85.1 | 47.9301 | 93.7933 | -8.6933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.7 | 139.1498 | 141.6184 | -20.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 82.4706 | 75.3532 | 11.3468 | 30.1 |  | 85.232 | -55.132 |  |  |  | 0 | 39.8 | 40 |  | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 94.9564 | 115.8048 | -25.6048 | 168.6 | 179.0807 | 179.0807 | -10.4807 | 166.8 | 179.0807 | 179.0807 | -12.2807 | 197 | 179.0807 | 179.0807 | 17.9193 | 267.4 | 269.4278 | 269.4278 | -2.0278 | 39.7 | 46.4751 | 71.1024 | -31.4024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.4 | 1.6281 | 1.6281 | 0.77188 | 199.1 | 161.7549 | 218.4072 | -19.3072 | 62.7 | 93.1047 | 101.8397 | -39.1397 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 68.8 | 72.6346 | 76.084 | -7.284 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 47.5 | 50.6459 | 50.6459 | -3.1459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.2 | 158.3954 | 158.3954 | -18.1954 | 142.4 | 158.3954 | 158.3954 | -15.9954 | 167.4 | 158.871 | 158.871 | 8.529 | 182.5 | 176.3618 | 176.3618 | 6.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.3 | 6.8087 | 6.8087 | 1.4913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 18.3 | 20 | 58.098 | -39.798 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 5.55 | 5.5502 | 7.9498 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.46 | 1.46 | -0.66 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.416 | 0.416 | 0.284 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 20.1 | 5.9124 | 5.9124 | 14.1876 | 3.7 | 3.351 | 3.351 | 0.349 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 9.5 | 16.851 | -11.151 | 15.7 | 27 | 52.203 | -36.503 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 19.6773 | 19.6773 | 0.32273 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 |  |  | 0.6 | -0.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | -0.5 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 15.1 | 9.33 | 10.7659 | 4.3341 | 30 | 17 | 22.775 | 7.225 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 8 | 40.3806 | -9.1806 | 37 | 12 | 62.7558 | -25.7558 | 2.4 | 4.19 | 4.1893 | -1.7893 | 2.5 | 3.53 | 3.5326 | -1.0326 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 10.7 | 4.66 | 4.6628 | 6.0372 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.5 | 17 | 62 | -42.5 | 16.8 | 20 | 64 | -47.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9 | 10.4348 | 10.4348 | -1.4348 | 43 | 22.5 | 42 | 1 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 13.5652 | 13.5652 | 4.7348 | 5.7 |  |  | 5.7 | 11.4 | 10.7246 | 10.7246 | 0.67536 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 22:30 |  |  |  | 0 | 636 | 643.4996 | 641.8929 | -5.8929 | 215 | 208.3305 | 207.8104 | 7.1896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 86.9503 | 117.9821 | -32.3821 |  |  |  | 0 | 0 |  | 32.7802 | -32.7802 | 180.3 | 190.92 | 190.92 | -10.62 | 197.9 | 190.92 | 190.92 | 6.98 | 200.9 | 190.92 | 190.92 | 9.98 | 292.6 | 287.24 | 287.24 | 5.36 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 108.6 | 103.3301 | 103.3301 | 5.2699 | 546.6 | 562.8077 | 432.2794 | 114.3206 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 117.9798 | 117.9798 | -6.1798 | 7.4 | 6.724 | 6.724 | 0.67599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 103.9 | 111.8145 | 55.5718 | 48.3282 | 49 | 107.2774 | 58.6719 | -9.6719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.7 | 290.5568 |  | 400.7 | 27 | 29.9863 | 29.9863 | -2.9863 | 37.7 | 38.1114 | 129.7518 | -92.0518 | 16.9 | 13.2031 | 13.2031 | 3.6969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.8 | 9.9517 | 9.9517 | -0.15169 | 58.3 | 64.1572 | 64.1572 | -5.8572 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 180.8 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9432 | 182.6 | 185.298 | 185.298 | -2.698 | 99.1 | 95.2096 | 109.8415 | -10.7416 | 0 |  | 46.8097 | -46.8097 | 26.8 | 31.748 | 31.748 | -4.948 |  |  |  | 0 | 39.6 | 37.7762 | 80.6174 | -41.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 110.5 | 124.8455 | 141.6184 | -31.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 76.971 | 75.3532 | 11.2468 | 29.8 |  | 85.232 | -55.432 |  |  |  | 0 | 39.1 | 40 |  | 39.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 94.9564 | 115.8048 | -25.6048 | 169 | 179.4997 | 179.4997 | -10.4997 | 167.4 | 179.4997 | 179.4997 | -12.0997 | 197.1 | 179.4997 | 179.4997 | 17.6003 | 266.7 | 270.0581 | 270.0581 | -3.3581 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 28.2 | 23.3073 | 35.658 | -7.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.4 | 1.6281 | 1.6281 | 0.77188 | 168.3 | 210.3977 | 213.385 | -45.085 | 61.7 | 81.8703 | 100.0648 | -38.3648 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 68.8 | 68.1982 | 75.3831 | -6.5831 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 | 117.8 | 114.152 | 114.152 | 3.648 | 47.6 | 46.7365 | 50.6459 | -3.0459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 143.2 | 158.3954 | 158.3954 | -15.1954 | 168.7 | 158.871 | 158.871 | 9.829 | 183.5 | 176.3618 | 176.3618 | 7.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.3 | 6.8087 | 6.8087 | 1.4913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 18.8 | 19 | 56.102 | -37.302 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 5.86 | 5.8613 | 6.6387 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.437 | 0.437 | 0.263 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 19.7 | 5.9124 | 5.9124 | 13.7876 | 3.8 | 3.39 | 3.39 | 0.41 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 9.09 | 16.252 | -9.452 | 14.5 | 23 | 49.998 | -35.498 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 20 | 18.4113 | 19.6773 | 0.32273 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | -0.06 |  |  | 0.6 | -0.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 18.1 | 9.03 | 10.94 | 7.16 | 27.3 | 17 | 21.2723 | 6.0277 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 10 | 37.7692 | -3.3692 | 34.1 | 19 | 61.1946 | -27.0946 | 1.8 | 3.86 | 3.8563 | -2.0563 | 2.5 | 3.42 | 3.4192 | -0.9192 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 12.7 | 5.03 | 5.0282 | 7.6718 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.2 | 22 | 58 | -45.8 | 9.7 | 20 | 60 | -50.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 8.2 | 10.4348 | 10.4348 | -2.2348 | 43.2 | 22.5 | 42 | 1.2 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 13.5845 | 13.5845 | 4.7155 | 5.3 |  |  | 5.3 | 11.4 | 10.715 | 10.715 | 0.68502 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 23:00 |  |  |  | 0 | 641.9 | 643.4996 | 622.661 | 19.239 | 216.8 | 208.3305 | 201.5841 | 15.2159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.5 | 86.9503 | 117.9821 | -33.4821 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 179.6 | 190.92 | 190.92 | -11.32 | 196.2 | 190.92 | 190.92 | 5.28 | 199.6 | 190.92 | 190.92 | 8.68 | 292.2 | 287.24 | 287.24 | 4.96 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 108.5 | 103.3301 | 103.3301 | 5.1699 | 544.6 | 562.8077 | 417.531 | 127.069 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 117.9798 | 117.9798 | -3.8798 | 7.8 | 6.724 | 6.724 | 1.076 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 104.1 | 111.8145 | 55.5718 | 48.5282 | 26.5 | 73.5756 | 26.943 | -0.44302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 328.6 | 227.3527 |  | 328.6 | 28.3 | 29.9863 | 29.9863 | -1.6863 | 35 | 35.1844 | 118.7286 | -83.7286 | 17.9 | 13.2031 | 13.2031 | 4.6969 | 15.8 | 17.4959 | 17.4959 | -1.6959 | 9.8 | 9.9517 | 9.9517 | -0.15169 | 58.6 | 64.1572 | 64.1572 | -5.5572 | 179.9 | 184.7432 | 184.7432 | -4.8432 | 180.8 | 184.7432 | 184.7432 | -3.9432 | 182.8 | 185.298 | 185.298 | -2.498 | 99.3 | 95.2096 | 109.8415 | -10.5416 | 0 |  | 46.8097 | -46.8097 | 29.2 | 31.748 | 31.748 | -2.548 |  |  |  | 0 | 42.5 | 26.5122 | 49.3232 | -6.8232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 83.4 | 122.7297 | 141.6184 | -58.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 67.8203 | 75.3532 | -12.7532 | 0 |  | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 94.9564 | 115.8048 | -25.4048 | 168.3 | 179.4997 | 179.4997 | -11.1997 | 166.5 | 179.4997 | 179.4997 | -12.9997 | 196.8 | 179.4997 | 179.4997 | 17.3003 | 266.8 | 270.0581 | 270.0581 | -3.2581 | 40.7 | 46.4751 | 71.1024 | -30.4024 | 28.5 | 23.3073 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 24.8778 | 24.8778 | -1.5778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.4 | 1.6281 | 1.6281 | 0.77188 | 181.7 | 159.2114 | 189.2669 | -7.5669 | 63 | 86.5028 | 90.9142 | -27.9142 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 68.9 | 70.0275 | 71.7696 | -2.8696 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 47.7 | 45.9931 | 50.6459 | -2.9459 | 48.7 | 49.6662 | 49.6662 | -0.96624 | 140.5 | 158.3954 | 158.3954 | -17.8954 | 142.8 | 158.3954 | 158.3954 | -15.5954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 182.9 | 176.3618 | 176.3618 | 6.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.3 | 6.8087 | 6.8087 | 1.4913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 19.1 | 18 | 53.74 | -34.64 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 6.17 | 6.1724 | 6.1276 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.446 | 0.446 | 0.354 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 19.8 | 5.9124 | 5.9124 | 13.8876 | 3.8 | 3.483 | 3.483 | 0.317 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 8.68 | 15.559 | -9.259 | 14.6 | 24 | 47.679 | -33.079 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 16.8 | 16.3049 | 19.6773 | -2.8773 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 |  |  | 0.6 | -0.6 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 17.2 | 8.73 | 11.1142 | 6.0858 | 18.9 | 17 | 19.7697 | -0.8697 | 0 |  |  | 0 | 36 | 12 | 35.1579 | 0.8421 | 38.5 | 17 | 59.6334 | -21.1334 | 1.9 | 3.52 | 3.5232 | -1.6232 | 2.3 | 3.31 | 3.3059 | -1.0059 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 12.6 | 5.39 | 5.3937 | 7.2063 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10 | 23 | 56 | -46 | 7.2 | 20 | 58 | -50.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.9 | 8.6498 | 8.6498 | 11.2502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 | 43.1 | 22.5 | 42 | 1.1 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 13.5845 | 13.5845 | 4.7155 | 4.9 |  |  | 4.9 | 11.3 | 10.686 | 10.686 | 0.61401 |  |  |  | 0
01/10/2026 | 23:30 |  |  |  | 0 | 638 | 643.4996 | 577.5347 | 60.4653 | 215.7 | 208.3305 | 186.9747 | 28.7253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.9 | 86.9503 | 117.9821 | -32.0821 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 179.9 | 190.92 | 190.92 | -11.02 | 194.1 | 190.92 | 190.92 | 3.18 | 198.6 | 190.92 | 190.92 | 7.68 | 289.9 | 287.24 | 287.24 | 2.66 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 108.7 | 103.3301 | 103.3301 | 5.3699 | 545.7 | 562.8077 | 322.908 | 222.792 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 117.9798 | 117.9798 | -5.0798 | 7.5 | 6.724 | 6.724 | 0.77599 | 5 | 3.6106 | 3.6106 | 1.3894 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 104.1 | 111.8145 | 55.5718 | 48.5282 | 27.4 | 54.4493 | 20.7254 | 6.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.9 | 227.3527 |  | 224.9 | 28 | 29.9863 | 29.9863 | -1.9863 | 30.7 |  | 98.4456 | -67.7456 | 17.1 | 13.2031 | 13.2031 | 3.8969 | 15.6 | 17.4959 | 17.4959 | -1.8959 | 9.8 | 9.9517 | 9.9517 | -0.15169 | 57.1 | 64.1572 | 64.1572 | -7.0572 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 181.3 | 184.7432 | 184.7432 | -3.4432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 99.1 | 95.2096 | 105.9981 | -6.8982 | 0 |  | 31.2741 | -31.2741 | 29.1 | 31.748 | 31.748 | -2.648 |  |  |  | 0 | 46.9 | 26.943 | 135.4197 | -88.5197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 83.4 | 106.4316 | 137.3972 | -53.9972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 63.8546 | 75.3532 | -12.9532 | 0 |  | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 39.2 | 40 |  | 39.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 94.9564 | 111.1057 | -20.6057 | 158.5 | 174.27 | 179.7036 | -21.2036 | 156.7 | 174.27 | 179.7036 | -23.0036 | 187.9 | 174.27 | 179.7036 | 8.1964 | 257.7 | 262.19 | 270.3649 | -12.6649 | 40.5 | 46.4751 | 71.1024 | -30.6024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.3 | 24.8778 | 24.8778 | -1.5778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.4 | 1.6281 | 1.6281 | 0.77188 | 192.5 | 31.5587 | 107.3938 | 85.1062 | 64.5 | 95.6513 | 87.6387 | -23.1387 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 68.7 | 73.6402 | 72.3739 | -3.6739 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 117.2 | 114.152 | 114.152 | 3.048 | 47.5 | 46.01 | 50.6459 | -3.1459 | 48.4 | 49.6662 | 49.6662 | -1.2662 | 139.8 | 158.3954 | 158.3954 | -18.5954 | 141.9 | 158.3954 | 158.3954 | -16.4954 | 167.7 | 158.871 | 158.871 | 8.829 | 181.9 | 176.3618 | 176.3618 | 5.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 | 205.2938 | 2.9062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.3 | 6.8087 | 6.8087 | 1.4913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 19.6 | 17 | 51.468 | -31.868 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 6.42 | 6.4162 | 6.1838 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.453 | 0.453 | 0.347 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 19.7 | 5.9124 | 5.9124 | 13.7876 | 3.7 | 3.376 | 3.376 | 0.324 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 8.36 | 14.87 | -8.47 | 15.3 | 21 | 45.349 | -30.049 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 15.4 | 15.392 | 19.6773 | -4.2773 | 2 | 2.16 | 2.16 | -0.16 |  |  | 0.6 | -0.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 12 | 8.95 | 11.3772 | 0.6228 | 11.3 | 16 | 18.9294 | -7.6294 | 0 |  |  | 0 | 35.5 | 14 | 32.8957 | 2.6043 | 41.9 | 19 | 57.9496 | -16.0496 | 1.4 | 3.25 | 3.2511 | -1.8511 | 2.4 | 3.19 | 3.1938 | -0.7938 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 13.5 | 5.65 | 5.6528 | 7.8472 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.7 | 24 | 54 | -46.3 | 4.3 | 19 | 56 | -51.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.7 | 8.6498 | 8.6498 | 11.0502 | 10 | 19.5845 | 19.5845 | -9.5845 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 | 41.2 | 22.5 | 42 | -0.8 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 13.5749 | 13.5749 | 0.52512 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.5797 | 10.5797 | 0.72029 |  |  |  | 0
02/10/2026 | 00:00 |  |  |  | 0 | 632.9 | 643.4996 | 561.785 | 71.115 | 214.8 | 208.3305 | 181.8758 | 32.9243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 86.9503 | 117.9821 | -31.0821 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.5 | 190.92 | 190.92 | -12.42 | 195.9 | 190.92 | 190.92 | 4.98 | 199.6 | 190.92 | 190.92 | 8.68 | 291.2 | 287.24 | 287.24 | 3.96 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 108 | 103.3301 | 103.3301 | 4.6699 | 496.1 | 512.6648 | 322.6903 | 173.4097 | 3.2 | 3.436 | 3.436 | -0.23603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.1 | 117.9798 | 117.9798 | -4.8798 | 7.5 | 6.724 | 6.724 | 0.77599 | 0 | 3.6106 | 3.6106 | -3.6106 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 104.3 | 111.8145 | 55.5718 | 48.7282 | 86 | 108.4767 | 20.7254 | 65.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.6 | 145.329 |  | 144.6 | 27.1 | 29.9863 | 29.9863 | -2.8863 | 30.8 |  | 66.6666 | -35.8666 | 17.3 | 13.2031 | 13.2031 | 4.0969 | 15.6 | 17.4959 | 17.4959 | -1.8959 | 9.7 | 9.9517 | 9.9517 | -0.25169 | 57.7 | 64.1572 | 64.1572 | -6.4572 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 99.5 | 95.2096 | 109.8415 | -10.3415 | 0 |  | 15.1023 | -15.1023 | 31.1 | 31.748 | 31.748 | -0.64802 |  |  |  | 0 | 40.7 | 41.4508 | 41.4508 | -0.75078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 84.4 | 54.9481 | 130.6978 | -46.2978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 |  | 75.3532 | -13.1532 | 0 |  | 85.232 | -85.232 |  |  |  | 0 | 39.7 | 40 |  | 39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 94.9564 | 115.8048 | -25.5048 | 159.9 | 179.4997 | 179.4997 | -19.5997 | 158.2 | 179.4997 | 179.4997 | -21.2997 | 188.9 | 179.4997 | 179.4997 | 9.4003 | 255.2 | 270.0581 | 270.0581 | -14.8581 | 39.6 | 46.4751 | 71.1024 | -31.5024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.1 | 24.8778 | 24.8778 | -1.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.4 | 1.6281 | 1.6281 | 0.77188 | 131.6 | 41.4508 | 137.4923 | -5.8923 | 57.8 | 87.6387 | 86.596 | -28.796 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 68.8 | 72.3739 | 70.0643 | -1.2643 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 117.7 | 114.152 | 114.152 | 3.548 | 47.5 | 45.993 | 50.6459 | -3.1459 | 48.6 | 49.6662 | 49.6662 | -1.0662 | 139.9 | 158.3954 | 158.3954 | -18.4954 | 142.1 | 158.3954 | 158.3954 | -16.2954 | 167.8 | 158.871 | 158.871 | 8.929 | 182.3 | 176.3618 | 176.3618 | 5.9382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.3 | 6.8087 | 6.8087 | 1.4913 | 5.4 | 4.2367 | 4.2367 | 1.1633 | 21.3 | 16 | 49.285 | -27.985 | 0 |  |  | 0 | 12 | 6.66 | 6.66 | 5.34 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20.3376 | 20.3376 | -20.3376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.455 | 0.455 | 0.345 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 19.7 | 5.9124 | 5.9124 | 13.7876 | 0 | 3.364 | 3.364 | -3.364 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 16.3 | 15.942 | 15.942 | 0.35797 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 8.03 | 14.183 | -9.283 | 16.1 | 18 | 43.009 | -26.909 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 15.6 |  | 19.6773 | -4.0773 | 2 | 2.12 | 2.12 | -0.12 |  |  | 0.6 | -0.6 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 9.65 | 9.65 | -3.65 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 9.5 | 9.17 | 11.6403 | -2.1403 | 8.9 | 16 | 18.0891 | -9.1891 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 11 | 30.6336 | 1.5664 | 41.2 | 16 | 56.2657 | -15.0657 | 1.2 | 2.98 | 2.979 | -1.779 | 2.8 | 3.08 | 3.0817 | -0.2817 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 10 | 5.91 | 5.912 | 4.088 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.4 | 25 | 51 | -47.6 | 3.2 | 18 | 54 | -50.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | -0.2 | 19.7 | 8.6498 | 8.6498 | 11.0502 | 10.1 | 19.5845 | 19.5845 | -9.4845 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 42.7 | 22.5 | 42 | 0.7 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 13.5749 | 13.5749 | 0.52512 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.5894 | 10.5894 | 0.81063 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 13505.4 | 13761.6715 | 13440.1531 |  | 4502.3 | 4455.2887 | 4351.1984 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 570.7 | 564.4525 | 646.3717 |  | 2219.65 | 2629.8641 | 2831.5711 |  | 0 | 0 | 0 |  | 860.4 | 697.4048 | 402.3688 |  | 4289.4 | 4568.982 | 4569.648 |  | 4628.3 | 4568.982 | 4569.648 |  | 4780.6 | 4568.982 | 4569.648 |  | 6920.9 | 6874.054 | 6875.056 |  | 4927.45 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2590.4 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 5297.4 | 5063.0904 | 5266.0609 |  | 76.3 | 82.4647 | 82.4647 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2751.65 | 2831.5159 | 2831.5159 |  | 181.55 | 161.3762 | 161.3762 |  | 117.75 | 86.6551 | 86.6551 |  | 529.35 | 534.7404 | 534.7404 |  | 2360.55 | 1933.3296 | 1333.7232 |  | 1955.6 | 2183.9603 | 2069.7505 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 2671.65 | 1837.3698 | 1355.887 |  | 706.2 | 719.6717 | 719.6717 |  | 1273.4 | 952.8664 | 1574.877 |  | 449.5 | 316.8742 | 316.8742 |  | 376.6 | 419.9009 | 419.9009 |  | 220.45 | 238.8406 | 238.8406 |  | 1412.9 | 1539.7721 | 1539.7721 |  | 4305.5 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4315.15 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4372.1 | 4447.151 | 4447.151 |  | 2264.1 | 2207.9159 | 2132.2588 |  | 346.3 | 345.9391 | 358.4377 |  | 728.75 | 761.9525 | 761.9525 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1205.95 | 1202.0926 | 1283.9605 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 162.05 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1941.05 | 1969.7311 | 1923.0717 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1585.1 | 1505.3914 | 1670.1541 |  | 195.7 | 218.0599 | 968.7898 |  | 0 | 0 | 0 |  | 952.65 | 918 | 156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1980.25 | 2184.6711 | 2163.1787 |  | 3904.05 | 4260.5925 | 4285.4117 |  | 3864.15 | 4260.5925 | 4285.4117 |  | 4465.25 | 4260.5925 | 4285.4117 |  | 6172.4 | 6410.0806 | 6447.4212 |  | 1504.2 | 1595.6352 | 1706.4583 |  | 787.5 | 800.2136 | 855.7915 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 553 | 597.0682 | 597.0682 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 68.5 | 0 | 0 |  | 27.1 | 39.0749 | 39.0749 |  | 3611.65 | 3502.7198 | 3829.92 |  | 1804.9 | 2181.7771 | 2078.3029 |  | 1526.7 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1625.45 | 1724.1294 | 1681.5435 |  | 719 | 715.0617 | 715.3622 |  | 2721.6 | 2739.6487 | 2739.6487 |  | 1105.85 | 1192.6174 | 1215.5016 |  | 1126.1 | 1191.9898 | 1191.9898 |  | 3365.35 | 3781.9429 | 3801.4891 |  | 3411.85 | 3781.9429 | 3801.4891 |  | 4023.7 | 3793.3001 | 3812.905 |  | 4309.8 | 4232.6839 | 4232.6839 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4979 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2414.95 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 153.9 | 163.4081 | 163.4081 |  | 130.8 | 101.6815 | 101.6815 |  | 1411.45 | 1371.8105 | 1395.192 |  | 812.85 | 847.5824 | 847.5824 |  | 154.5 | 110.4365 | 132.4982 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.05 | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 488.1034 | 488.1034 |  | 0 | 0.4 | 0 |  | 32.45 | 36.7545 | 42.0545 |  | 2142.5 | 2118.0285 | 2118.0285 |  | 1081.85 | 1023.965 | 1023.965 |  | 18.15 | 8.959 | 8.959 |  | 39.9 | 45.05 | 45.05 |  | 119.6 | 98.4 | 98.4 |  | 487.1 | 141.8986 | 141.8986 |  | 56.5 | 84.2115 | 84.2115 |  | 85.5 | 37.2 | 37.2 |  | 86.15 | 81.6 | 81.6 |  | 396.35 | 382.6087 | 382.6087 |  | 152.95 | 143.445 | 143.445 |  | 192.55 | 182.86 | 182.86 |  | 440.95 | 405.8505 | 394.518 |  | 1042.2 | 1124.218 | 1235.811 |  | 184.05 | 141.352 | 141.352 |  | 59.65 | 60 | 60 |  | 381.65 | 383.2993 | 440.4137 |  | 41.2 | 44.88 | 44.88 |  | 0 | 11.7 | 14.4 |  | 65.85 | 48.45 | 48.45 |  | 1.55 | 3.0375 | 3.0375 |  | 9.1 | 8.2085 | 8.2085 |  | 153.85 | 231.6 | 231.6 |  | 72.4 | 79.2 | 79.2 |  | 98.85 | 96 | 96 |  | 149.8 | 144 | 144 |  | 374.05 | 332.4694 | 349.2021 |  | 484 | 515.5411 | 676.8252 |  | 378.25 | 366.587 | 366.587 |  | 719.7 | 731.9409 | 895.4103 |  | 765.05 | 947.0949 | 1461.4609 |  | 78.2 | 101.4032 | 93.9718 |  | 86.7 | 109.8845 | 94.9138 |  | 523 | 485.39 | 485.39 |  | 223.15 | 180 | 180 |  | 95.15 | 67.2 | 67.2 |  | 179.9 | 192 | 192 |  | 203.35 | 158.4 | 158.4 |  | 212.9 | 168 | 168 |  | 221.4 | 172.8 | 172.8 |  | 132 | 102.4992 | 122.8483 |  | 2606.9 | 2518.315 | 2518.315 |  | 143.2 | 130.1832 | 130.1832 |  | 1470.9 | 1401 | 1401 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1251.35 | 1440.7582 | 1627.1282 |  | 1185.15 | 1351.4192 | 1794.073 |  | 1092.35 | 1008.72 | 1008.72 |  | 706.903 | 398.4543 | 392.4903 |  | 102 | 93.75 | 93.75 |  | 38.05 | 30 | 30 |  | 57.6 | 55.2 | 55.2 |  | 71.95 | 69.6 | 69.6 |  | 137.05 | 130.5791 | 130.5791 |  | 153.5 | 158.4 | 158.4 |  | 475.25 | 207.5945 | 207.5945 |  | 239.95 | 470.029 | 470.029 |  | 217.65 | 250.4347 | 250.4347 |  | 1028.15 | 553.5 | 1008 |  | 27.45 | 553.5 | 0 |  | 177.7 | 13.5266 | 13.5266 |  | 395.5 | 246.7643 | 246.7643 |  | 143 | 112 | 112 |  | 262.55 | 259.0193 | 259.0193 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 1 de Octubre del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 9800510 y resultó S/. 8432101 (46.25% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 24 | 18232610.5525 | 14123461.1303 | 29.09%
VIE 25 | 22194353.9336 | 15833557.7184 | 40.17%
SAB 26 | 19500436.7353 | 14413113.2088 | 35.3%
DOM 27 | 9862339.194 | 9243472.3401 | 6.695%
LUN 28 | 12895914.4413 | 12081792.7753 | 6.738%
MAR 29 | 15617395.3111 | 19714038.5479 | -20.78%
MIE 30 | 9623358.7741 | 13713240.3783 | -29.82%
JUE 1 | 9800509.6442 | 10426606.1632 | -6.005%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 1 de Octubre del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 14:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 15:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 01/10/2026 16:32:00 | 01/10/2026 23:26:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 11:43:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/10/2026 11:43:00 | 01/10/2026 15:17:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/10/2026 15:17:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  | 01/10/2026 07:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 01/10/2026 08:30:00 | 01/10/2026 09:12:00 | 01/10/2026 08:29:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas operativas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/10/2026 09:39:00 | 01/10/2026 13:46:00 | 01/10/2026 09:20:00 | 01/10/2026 13:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:18h, S/C generar a 25mw.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 01/10/2026 20:18:00 | 01/10/2026 22:39:00 | 01/10/2026 19:57:00 | 01/10/2026 22:33:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 - GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 01:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 01:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/10/2026 01:09:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 19:03 h: Bajó a mínima generación por disponibilidad de gas.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 02:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 06:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 06:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 06:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 01/10/2026 06:53:00 | 01/10/2026 08:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 01/10/2026 06:53:00 | 01/10/2026 08:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 01/10/2026 06:53:00 | 01/10/2026 08:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 01/10/2026 08:35:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 01/10/2026 08:35:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 01/10/2026 08:35:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 06:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/10/2026 06:53:00 | 01/10/2026 07:45:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/10/2026 07:45:00 | 01/10/2026 09:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/10/2026 09:02:00 | 01/10/2026 14:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Pruebas CEM
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 01/10/2026 14:15:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 15:42:00 | 01/10/2026 08:00:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 17:03:00 | 01/10/2026 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 02/10/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/10/2026 00:00:00 | 01/10/2026 00:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/10/2026 08:28:00 | 01/10/2026 11:11:00 | 01/10/2026 08:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 01/10/2026 11:11:00 | 01/10/2026 21:03:00 |  | 01/10/2026 20:44:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 1 de Octubre del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 1 de Octubre del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.9589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.7876 | 0 | 1 | 18.9782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.1628 | 0 | 1 | 14.9918 | 0 | 1 | 19.6138 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2.2397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.9469 | 0 | 1 | 4.7445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5407 | 0 | 1 | 3.748 | 0 | 1 | 4.9034 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2.2397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.9469 | 0 | 1 | 4.7445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5407 | 0 | 1 | 3.748 | 0 | 1 | 4.9034 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2.2397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.9469 | 0 | 1 | 4.7445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5407 | 0 | 1 | 3.748 | 0 | 1 | 4.9034 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2.2397 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.9469 | 0 | 1 | 4.7445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5407 | 0 | 1 | 3.748 | 0 | 1 | 4.9034 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 6.6967 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 6.7038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7513 | 1 | 0 | 6.7259 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 6.6967 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 6.7038 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7513 | 1 | 0 | 6.7259 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7693 | 0 | 1 | 126.1088 | 0 | 1 | 126.1275 | 0 | 1 | 63.441 | 0 | 1 | 123.5133 | 0 | 1 | 63.4398 | 0 | 1 | 63.4444 | 0 | 1 | 70.943 | 52.3575 | 1 | 61.6891 | 0 | 1 | 55.114 | 0 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 63.5492 | 62.025 | 1 | 81.7595 | 42.2726 | 1 | 18.7125 | 103.8293 | 1 | 59.7276 | 0 | 1 | 120.6632 | 6 | 1 | 78.0378 | 45.7425 | 1 | 61.0586 | 0 | 1 | 27.5988 | 95.544 | 1 | 0 | 124.05 | 1 | 127.0984 | 0 | 1 | 103.3939 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 124 | 0 | 1 | 118 | 0 | 1 | 117.603 | 0 | 1 | 60.5402 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 103.4508 | 0 | 1 | 120.3924 | 0 | 1 | 45.9016 | 0 | 1 | 57.5598 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 109.2747 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0544 | 0 | 1 | 63.0638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 61.6891 | 0 | 1 | 55.114 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 40.8797 | 21.1363 | 1 | 18.7125 | 41.8043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.5988 | 33.519 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 51.6969 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 58.8015 | 0 | 1 | 60.5402 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 51.7254 | 0 | 1 | 60.1962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.6374 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7693 | 0 | 1 | 63.0544 | 0 | 1 | 63.0638 | 0 | 1 | 63.441 | 0 | 1 | 61.7567 | 0 | 1 | 63.4398 | 0 | 1 | 63.4444 | 0 | 1 | 7.3938 | 52.3575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 40.8797 | 21.1363 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 59.7276 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 14.4886 | 45.7425 | 1 | 61.0586 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 51.697 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 62 | 0 | 1 | 59 | 0 | 1 | 58.8015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51.7254 | 0 | 1 | 60.1962 | 0 | 1 | 45.9016 | 0 | 1 | 57.5598 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 54.6374 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 49.5824 | 0 | 1 | 51.2908 | 55 | 1 | 43.503 | 0 | 1 | 55 | 52.7046 | 1 | 39.8448 | 0 | 1 | 43.3064 | 12 | 1 | 45.0522 | 20.1584 | 1 | 44.2355 | 0 | 1 | 46.5045 | 0 | 1 | 45.9499 | 19.5684 | 1 | 44.968 | 0 | 1 | 50.5019 | 0 | 1 | 86.3353 | 0 | 1 | 86.8912 | 45.6544 | 1 | 86.8725 | 48.1269 | 1 | 89.7732 | 6.7445 | 1 | 32.0976 | 99.7782 | 1 | 89.7786 | 19.199 | 1 | 89.765 | 0 | 1 | 82.057 | 56.5954 | 1 | 80.7252 | 33.456 | 1 | 81.1812 | 0 | 1 | 39.4541 | 97.1691 | 1 | 41.114 | 94.3325 | 1 | 69.1118 | 67.6301 | 1 | 87.6632 | 51.1855 | 1 | 43.8942 | 0 | 1 | 47.5492 | 84.1784 | 1 | 86.984 | 44.4359 | 1 | 38.8101 | 6 | 1 | 87.6632 | 51.1855 | 1 | 88.6632 | 50.4359 | 1 | 37.2878 | 98.1539 | 1 | 15.6454 | 116.9201 | 1 | 0 | 106.3988 | 1 | 0 | 117.5627 | 1 | 0 | 113.6002 | 1 | 6 | 107.3917 | 1 | 0 | 90.013 | 1 | 47.5492 | 83.1375 | 1 | 0 | 92.6474 | 1 | 0 | 75.5598 | 1 | 47.5492 | 39.1266 | 1 | 40.6076 | 0 | 1 | 47.5492 | 86.8423 | 1 | 42.3262 | 80.8939 | 1 | 36.3368 | 0 | 1 | 74.7253 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 16.5817 | 0 | 1 | 32.5455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5787 | 0 | 1 | 29.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.3771 | 0 | 1 | 44.968 | 0 | 1 | 16.8736 | 0 | 1 | 28.9869 | 0 | 1 | 39.9007 | 6.6127 | 1 | 47.0041 | 0 | 1 | 44.8866 | 0 | 1 | 0 | 43.4313 | 1 | 35.782 | 0 | 1 | 45.3811 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 40.3626 | 0 | 1 | 27.2582 | 0 | 1 | 39.4541 | 7.5477 | 1 | 0 | 44.362 | 1 | 23.2115 | 22.6917 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 43.8942 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 43.492 | 0 | 1 | 38.8101 | 6 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 18.8009 | 26.804 | 1 | 15.6454 | 28.931 | 1 | 0 | 35.4752 | 1 | 0 | 39.1981 | 1 | 0 | 37.877 | 1 | 6 | 32.1069 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 30.8909 | 1 | 0 | 37.6106 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 40.6076 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 35.3884 | 0 | 1 | 36.3368 | 0 | 1 | 37.3626 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 16.419 | 0 | 1 | 0 | 34.5687 | 1 | 43.503 | 0 | 1 | 0 | 32.9881 | 1 | 39.8448 | 0 | 1 | 20.7277 | 6 | 1 | 15.7421 | 20.1584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.7548 | 0 | 1 | 28.3615 | 0 | 1 | 0 | 39.0417 | 1 | 0 | 41.4716 | 1 | 0 | 6.7445 | 1 | 0 | 43.041 | 1 | 18.2145 | 19.199 | 1 | 44.3839 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 33.456 | 1 | 26.6648 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 43.9705 | 1 | 22.6888 | 22.2467 | 1 | 46.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.7189 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.114 | 6 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 18.4869 | 26.1644 | 1 | 0 | 43.6198 | 1 | 0 | 35.1219 | 1 | 0 | 38.8251 | 1 | 0 | 37.515 | 1 | 0 | 37.2977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.197 | 1 | 0 | 30.5925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.0469 | 1 | 0 | 43.7281 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 16.5817 | 0 | 1 | 18.7453 | 20.4313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.537 | 19.7164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.2355 | 0 | 1 | 46.5045 | 0 | 1 | 16.5727 | 19.5684 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.8736 | 0 | 1 | 28.9869 | 0 | 1 | 46.9906 | 0 | 1 | 39.8684 | 6.6553 | 1 | 44.8866 | 0 | 1 | 32.0976 | 13.3059 | 1 | 35.782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.5077 | 12.1595 | 1 | 40.3626 | 0 | 1 | 27.2582 | 0 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 23.2115 | 22.6917 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.4595 | 1 | 43.492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 44.3693 | 1 | 0 | 35.8017 | 1 | 0 | 39.5394 | 1 | 0 | 38.2082 | 1 | 0 | 37.987 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 41.9404 | 1 | 0 | 31.164 | 1 | 0 | 37.9492 | 1 | 0 | 39.1266 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.7954 | 1 | 6.9378 | 37.1658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.3626 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 9.3555 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.2445 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 9.6077 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.9508 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 9.4285 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.8232 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.7413 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.9326 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10.9381 | 1 | 6 | 10.9424 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 9.3555 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.2445 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 9.6077 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.9508 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 9.4285 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.8232 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.7413 | 1 | 6 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 9.9326 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10.9381 | 1 | 6 | 10.9424 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204.6445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207.3033 | 1 | 0 | 114.2486 | 1 | 0 | 193.8416 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 194.4316 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 214.7391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 237.6479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 228.0972 | 1 | 0 | 244.0492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211.1155 | 1 | 0 | 248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141.915 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204.6445 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207.3033 | 1 | 0 | 114.2486 | 1 | 0 | 193.8416 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 194.4316 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 214.7391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 237.6479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 228.0972 | 1 | 0 | 244.0492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211.1155 | 1 | 0 | 248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141.915 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 53.3587 | 0 | 1 | 0 | 115.0245 | 1 | 55.6943 | 0 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 58.5314 | 1 | 51.5983 | 0 | 1 | 52.0867 | 0 | 1 | 39.0762 | 0 | 1 | 52.9707 | 0 | 1 | 57.971 | 0 | 1 | 54.048 | 0 | 1 | 56.2626 | 39.2609 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 115.8459 | 1 | 59.7857 | 0 | 1 | 57.3891 | 42.4002 | 1 | 59.7816 | 0 | 1 | 59.7907 | 0 | 1 | 60 | 47.2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.9606 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 43.397 | 74.0115 | 1 | 0 | 112.8625 | 1 | 0 | 103.3526 | 1 | 0 | 110.5075 | 1 | 0 | 94.4515 | 1 | 0 | 114.2473 | 1 | 0 | 116.2196 | 1 | 0 | 116.1637 | 1 | 0 | 66.085 | 1 | 0 | 117.3199
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 53.3587 | 0 | 1 | 0 | 115.0245 | 1 | 55.6943 | 0 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 58.5314 | 1 | 51.5983 | 0 | 1 | 52.0867 | 0 | 1 | 39.0762 | 0 | 1 | 52.9707 | 0 | 1 | 57.971 | 0 | 1 | 54.048 | 0 | 1 | 56.2626 | 39.2609 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 115.8459 | 1 | 59.7857 | 0 | 1 | 57.3891 | 42.4002 | 1 | 59.7816 | 0 | 1 | 59.7907 | 0 | 1 | 60 | 47.2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.9606 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 43.397 | 74.0115 | 1 | 0 | 112.8625 | 1 | 0 | 103.3526 | 1 | 0 | 110.5075 | 1 | 0 | 94.4515 | 1 | 0 | 114.2473 | 1 | 0 | 116.2196 | 1 | 0 | 116.1637 | 1 | 0 | 66.085 | 1 | 0 | 117.3199
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 81.0589 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.8027 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 78.1552 | 0 | 1 | 66.4478 | 0 | 1 | 81.3495 | 0 | 1 | 87.6777 | 0 | 1 | 89.1162 | 0 | 1 | 76.6852 | 0 | 1 | 87.0611 | 0 | 1 | 79.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.0502 | 1 | 0 | 70.0517 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 70.5857 | 0 | 1 | 76.7049 | 6 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 67.3368 | 21.6425 | 1 | 27.1287 | 59.1312 | 1 | 77.6243 | 12.0508 | 1 | 80.3782 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 84.1313 | 0 | 1 | 50.5752 | 37.2705 | 1 | 80.345 | 9.5141 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.0799 | 1 | 0 | 79.778 | 1 | 0 | 84.4373 | 1 | 0 | 81.6486 | 1 | 0 | 78.1411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.9106 | 0 | 1 | 87.4509 | 0 | 1 | 87.4508 | 0 | 1 | 0 | 62.4219 | 1 | 0 | 81.7527 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 84.6801
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 81.0589 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.8027 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 78.1552 | 0 | 1 | 66.4478 | 0 | 1 | 81.3495 | 0 | 1 | 87.6777 | 0 | 1 | 89.1162 | 0 | 1 | 76.6852 | 0 | 1 | 87.0611 | 0 | 1 | 79.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.0502 | 1 | 0 | 70.0517 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 70.5857 | 0 | 1 | 76.7049 | 6 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 67.3368 | 21.6425 | 1 | 27.1287 | 59.1312 | 1 | 77.6243 | 12.0508 | 1 | 80.3782 | 0 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 84.1313 | 0 | 1 | 50.5752 | 37.2705 | 1 | 80.345 | 9.5141 | 1 | 0 | 85.8461 | 1 | 0 | 85.0799 | 1 | 0 | 79.778 | 1 | 0 | 84.4373 | 1 | 0 | 81.6486 | 1 | 0 | 78.1411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.9106 | 0 | 1 | 87.4509 | 0 | 1 | 87.4508 | 0 | 1 | 0 | 62.4219 | 1 | 0 | 81.7527 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 84.6801
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.3031 | 0 | 1 | 8.3942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6.9907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.3031 | 0 | 1 | 8.3942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6.9907 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167.0001 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS |  |  |  |  | CT Chilca no regulo por estar en proceso de acople

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 1 de Octubre del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | CL-2280 MW | CL-2280 MVar
01/10/2026 | 00:30
01/10/2026 | 01:00
01/10/2026 | 01:30
01/10/2026 | 02:00
01/10/2026 | 02:30
01/10/2026 | 03:00
01/10/2026 | 03:30
01/10/2026 | 04:00
01/10/2026 | 04:30
01/10/2026 | 05:00
01/10/2026 | 05:30
01/10/2026 | 06:00
01/10/2026 | 06:30
01/10/2026 | 07:00
01/10/2026 | 07:30
01/10/2026 | 08:00
01/10/2026 | 08:30
01/10/2026 | 09:00
01/10/2026 | 09:30
01/10/2026 | 10:00
01/10/2026 | 10:30
01/10/2026 | 11:00
01/10/2026 | 11:30
01/10/2026 | 12:00
01/10/2026 | 12:30
01/10/2026 | 13:00
01/10/2026 | 13:30
01/10/2026 | 14:00
01/10/2026 | 14:30
01/10/2026 | 15:00
01/10/2026 | 15:30
01/10/2026 | 16:00
01/10/2026 | 16:30
01/10/2026 | 17:00
01/10/2026 | 17:30
01/10/2026 | 18:00
01/10/2026 | 18:30
01/10/2026 | 19:00
01/10/2026 | 19:30
01/10/2026 | 20:00
01/10/2026 | 20:30
01/10/2026 | 21:00
01/10/2026 | 21:30
01/10/2026 | 22:00
01/10/2026 | 22:30
01/10/2026 | 23:00
01/10/2026 | 23:30
01/10/2026 | 00:00

## OBS
jueves, 1 de Octubre del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tallanca, Tablazo; C.S. Wayra Solar y centrales ELOR.

## CONCLUSIONES
X¦
jueves, 1 de Octubre del 2026
| N° | Recomendaciones y Conclusiones
| 1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe